## 報告書
| 施設法定点検等の実施状況の報告書 | [8 empty] | 【部名】 |  |  | 【課名】 |  | 【係名】 |  | 別紙１ | 20200301
[10 empty] | 【担当者】 |  |  | 【内線】
※「受託者記入項目」で業務委託してない場合や仕様書で受託者が記入するよう指定してない場合は、施設所管課で記入してください
|  | 受託者記入※ | 委託者記入 | 受託者記入※ |  |  |  | 委託者記入 | 受託者記入※ | [6 empty] | 委託者記入
通し No. | No. | 施設名称 | 施設所管課名 | 点検年月日 | 点検者 (社名) | 法定点検 の種類 | 建築基準法の法定点検の種類 | 任意点検 の種類 | 要改善事項 | 要改善箇所 | 写真・図面番号 | 要改善事項の内容 |  | 改善方法 | 修繕費 (円) | 対応状況 | 左欄で「その他」を選択した場合は、その内容を記入して下さい
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
17 | 20
18 | 21
19 | 22
20 | 23
プルダウン選択
直接入力
直接入力
（一部プルダウン）
Note on F6: 受託者名でなく、点検を行った会社名を記入して下さい。
Note on H6: 法定点検の種類で「建築基準法」を選択した場合のみ記入して下さい。

## 記入例
| 施設法定点検等の実施状況の報告書 | [8 empty] | 【部名】 | ■■■部 |  | 【課名】 | ●●●●課 | 【係名】 | ▲▲▲▲▲係 | 別紙１ | 20200301
[10 empty] | 【担当者】 | 営繕 太郎 |  | 【内線】 | 9999
※「受託者記入項目」で業務委託してない場合や仕様書で受託者が記入するよう指定してない場合は、施設所管課で記入してください
|  | 受託者記入※ | 委託者記入 | 受託者記入※ |  |  |  | 委託者記入 | 受託者記入※ | [6 empty] | 委託者記入
通し No. | No. | 施設名称 | 施設所管課名 | 点検年月日 | 点検者 (社名) | 法定点検 の種類 | 建築基準法の法定点検の種類 | 任意点検 の種類 | 要改善事項 | 要改善箇所 | 写真・図面番号 | 要改善事項の内容 |  | 改善方法 | 修繕費 (円) | 対応状況 | 左欄で「その他」を選択した場合は、その内容を記入して下さい
1 | 1 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-02 | 株式会社凸凹建築設計事務所 | 建築基準法 | 建築設備 |  | 非常用の照明器具 | 2階印刷室 | 1,2,3,4,5,6 | 印刷室ですが、コピー機があるため、継続して使用する居室になるため非常照明の設置が必要になる。 |  | 非常照明を設置する | 30000 | 対応済
2 | 2 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-02 | 株式会社凸凹建築設計事務所 | 建築基準法 | 建築設備 |  | 飲料用配管及び排水配管 | 地下1階ドライエリア | 20 | 配管の塗装が全面的に剥がれている。 |  | 新規に塗装を施す | 200000 | 対応済
3 | 3 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-02 | 株式会社凸凹建築設計事務所 | 建築基準法 | 建築設備 |  | 機械換気設備 | 2階会議室他 | 19 | 2階の送風機EF-1,2,3の3台が設置から20年経過している影響か、異音がしている。 |  | 送風機を更新する | 1500000 | 所管課で対応する予定
4 | 4 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-02 | 株式会社凸凹建築設計事務所 | 建築基準法 | 特定建築物 |  | 外壁 | 東側の外壁、1階外階段 | 13,14,15,16,17,18 | 外壁モルタルにひび割れや仕上げ塗材に膨れがある。 |  | 外壁改修工事 | 3000000 | その他 | ３年後に中規模改修工事を行う予定なので、その時に対応する
5 | 5 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-11-06 | 凹凸空調設備株式会社 | ・労働安全衛生法 ・フロン排出抑制法 ・建築物衛生法 | [10 empty] | 指摘なし
6 | 6 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-05 | 株式会社凸凹建築設計事務所 | 建築基準法 | 防火設備 |  | 防火設備 | 1階ホール | 8 | 感知器と防火シャッターが連動して動作しません。 |  | 不具合部の部品を交換する | 100000 | 対応済
7 | 7 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-16 | ▼▼エレベーター株式会社 | 建築基準法 | 昇降機 |  | エレベーター | 2号機エレベーター | 9 | シリンダーパッキンが経年劣化のため、油圧ジャッキ部分より油漏れが発生している。パッキンの交換と共に関連する油圧部品も併せて交換する必要がある。 |  | パッキン及びパ油圧部品の交換 | 1000000 | 営繕課に見積、工事、修繕等を依頼する予定
8 | 8 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-20 | □□電気保安協会 | 電気事業法 |  |  | 非常用発電機 | 地下1階電気室 | 21 | 蓄電池の耐用年数が過ぎている。 |  | 蓄電池の交換 | 1000000 | 営繕課に見積、工事、修繕等を依頼する予定
9 | 9 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-11-02 | 株式会社●●消防設備 | 消防法 |  |  | 消火栓ポンプ | 地下1階機械室 | 12 | 経年劣化のため消火栓ポンプの呼水槽の発錆が激しい |  | 錆を除去する | 400000 | 対応方法を検討中
10 | 10 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-11-13 | ●▲■設備工業株式会社 | 水道法 |  |  | 高置水槽 | 屋上 | 10 | 経年劣化のため貯水タンクの発錆とひび割れが激しい。 改善概算額は既存の更新費用を記載。 |  | 貯水タンクを更新する | 3000000 | 営繕課に見積、工事、修繕等を依頼する予定
11 | 11 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-10-02 | 株式会社凸凹建築設計事務所 | 建築基準法 |  |  | 外壁 | 南側の外壁 | 11 | 外壁にタイルの浮きがあり、剥落の恐れがある。敷地内の歩行路上に位置するため危険。 |  | タイル浮き部分にアンカーピンを打ち込み、躯体に固定する | 3000000 | 対応中
12 | 12 | ○○○センター | ■■■■課 | 2017-11-09 | 株式会社△△計装 | 任意点検 |  | 中央監視設備 | 中央監視装置 | 1階中央監視室 | 22 | 中央監視装置が使用開始から20年経過しているため更新時期を迎えている。内部基板の劣化によりデータ保存が行えない不具合があり、データ消失の際は復旧が極めて困難となる。 |  | 内部基板を更新する | 3500000 | 営繕課に見積、工事、修繕等を依頼する予定
プルダウン選択
直接入力
直接入力
☆施設で行った各種の法定点検等の指摘を記載してください。 (例) 建築基準法に基づく12条点検(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機)、消防法に基づく消防用設備の点検(屋内消火栓設備・自動火災報知設備等、電気事業法に基づく自家用電気工作物の点検(受変電設備・非常用発電機等)、水道法に基づく簡易専用水道(受水槽・高置水槽等)の点検、フロン排出抑制法に基づく業務用エアコンの点検、任意点検（空調設備、自動制御設備、舞台機構、映像装置、音響装置）など
業務委託してない場合や仕様書で受託者が記入するよう指定してない場合は、所管課で記入してください。
なお、１２条点検以外の業務委託についても仕様書で受託者が記入するよう指定することを推奨します。
。
法定点検を行ったが指摘がなかった場合はこの欄に「指摘なし」と記入して下さい。
法定点検を行ったが指摘がなかった場合の「法定点検」の種類はまとめて入力して下さい。
「建築基準法の法定点検の種類」は「法定点検の種類」で建築基準法を選択した場合のみ入力して下さい。
複数施設があり、1シートにまとめづらい場合は、シート・ファイルを分けて作成して下さい。

## リスト (hidden)
【昨年度（2016年度）】
回答番号 | 回答内容
1 | 機能向上を目的としたものについては、施設主管課の予算で対応してください。
2 | 工事金額が130万円以下になります。130万円以下の工事については、施設所管課の予算で対応してください。
3 | 別紙「工事・修繕要望の採用基準について160225修正」の項目３をご覧ください。
4 | 備品にあたるものは、工事で交換することはできません。施設主管課の予算で対応してください。 ※工事で整備したものであっても、その後の取扱いは備品となります。
5 | 非常用発電機の始動用蓄電池の交換や非常照明器具の蓄電池交換などは施設主管課の予算で実施される保守委託にて行うものです。 ※ 各種機器内蔵の蓄電池などは、事前に、次回更新時期を把握し、更新が必要な年度の保守委託にその分の費用を見込んでおくようにしてください。
6 | 工事金額が億単位の規模になる高額なものについては、別途、関係部署（例：財政課、経営改革室等、事業実施関連部署）との協議や連絡会等にて、事業の実施是非、詳細について検討し、施設所管課予算で対応お願いします。
7 | 人命に関わる案件については、２０１７年度営繕課予算計上を待たずに、２０１６年度中に施設所管課予算にて流用等で工面するか、財政課等と協議を行い、補正予算等で財源を確保して、緊急修繕を行ってください。
8 | ２０１６年度に営繕課予算にて工事等を行う案件については、２０１６年１月２０日付事務連絡「２０１６年度当初予算工事等（営繕課予算計上分）の内示について（通知）」をご参照ください。
9 | 2016年度工事実施予定