## エネルギー棟動力盤
動力盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
E棟環水ポンプ盤 |  |  |  | 遮断弁用制御盤 | 50/15
| 主幹 | 50/50 |  | 冷却塔補給水槽制御盤 | 50/15
PHWU-EP-2-1 | 環水ポンプNo1 | 50/15 |  | 操作電源 | 50/15
PHWU-EP-2-2 | 環水ポンプNo2 | 50/15
PHWU-EP-1 | 真空給水ポンプ | 50/15 | EB1P-2
| 計装電源 | 50/10 | PW-1 | 揚水ポンプNo1 | 50/40
| 操作電源 | 50/10 | PW-1 | 揚水ポンプNo2 | 50/40
|  |  |  | 還水ポンプ盤 | 225/125
EB1P-1 |  |  |  | 操作電源1 | 50/10
EGP-1 | 主幹 | 100/100 |  | 予備 | 50/30
PD-E-1-1 | 排水ポンプ | 50/15
PD-E-1-2 | 排水ポンプ | 50/15 | E1P-0
PW-E-1-1 | 上水陽水ポンプ | 50/40 | EGP2 | 主幹 | 50/20
PW-E-1-2 | 上水陽水ポンプ | 50/40 | Po-E1 | オイルポンプ | 50/15
PW-2 | 加圧上水ポンプ | 50/15 | Po-E2 | オイルポンプ | 50/15
PU-1 | 加圧給水ポンプ | 100/100 |  | 操作電源 | 50/15
WC-1 | 薬注装置1次側 | 50/15 |  | 計装電源 | 50/15
WC-1 | 薬注装置2次側 | 50/15 |  | 予備 | 50/15
PD-E-1-1,PD-E-1-2 | 排水槽 | 50/15 |  | 予備 | 50/15
PW-E-1-1,PW-E-1-2 | 上水受水槽、高架水槽 | 50/15
| 中和処理装置 | 50/30
| 排水槽、上水受水槽、高架水槽、操作電源 | 50/15
| 操作電源 | 50/15
EP11 | 主幹 | 50/30
FS-E-1 | 給気ファン | 50/15
FE-E-1 | 排気ファン | 50/15
FE-E-10 | 排気ファン | 50/15
動力盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
E1P-1 |  |  |  | 圧縮空気操作盤,吸引用操作盤 | 100/60
EP1 | 主幹 | 225/200 |  | 予備 | 50/15
FS-E-6 | 給気ファン（電気室） | 50/15 | E2P-1-1
FS-E-7 | 給気ファン(コジェネ室) | 100/100 | PCH-E-1 | 冷温水ポンプ | 225/175
FE-E-6 | 排気ファン(電気室) | 50/15 |  | 操作電源1 | 50/10
FE-E-7 | 排気ファン(コジェネ室) | 100/75 | PCH-E-2 | 冷温水ポンプ | 225/175
ACP-E-2-1 | パッケージ空調機 | 50/50 | PCH-E-3 | 冷温水ポンプ | 225/175
ACP-E-2-2 | パッケージ空調機 | 50/50 |  | 操作電源2 | 50/10
AHU-E-1 | コジェネ室 | 50/30
AHU-E-2 | コジェネ室 | 50/30 | E2P-1A(主幹1)
AHU-E-3 | コジェネ室 | 50/30 | ACP-E-1-1 | パッケージ空調機(電気室) | 225/125
| 操作電源 | 50/15 | ACP-E-1-2 | パッケージ空調機(電気室) | 225/125
| 予備 | 50/15 | ACP-E-3 | 中央監視室エアコン | 50/30
|  |  | NW-1 | 軟水装置 | 50/20
E1P-2 |  |  | E2RS-1 | 計装電源 | 50/15
EP11 | 主幹 | 50/50 | ESRS-2 | 計装電源 | 50/15
EB1P-1 |  | 50/30 |  | ボイラー台数制御盤 | 50/15
FS-E-2 | 給気ファン | 50/15 |  | 溶接機電源 | 100/100
FS-E-3 | 給気ファン | 50/15 |  | 予備 | 50/50
FS-E-4 | 給気ファン | 50/15 |  | 予備 | 100/100
FS-E-5 | 給気ファン | 50/15
FE-E-5 | 排気ファン | 50/15 | E2P-1A(主幹2)
FE-E-4 | 排気ファン | 50/15 | B-1 | 貫流ボイラ | 50/50
FE-E-3 | 排気ファン | 50/15 | B-2 | 貫流ボイラ | 50/50
FE-E-2 | 排気ファン | 50/15 | B-3 | 貫流ボイラ | 50/50
E1P-0 |  | 50/20
| 操作電源 | 50/15
動力盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
E2P-1A(主幹3) |  |  | CT-2-1 | 冷却塔 | 50/30
FE-E-8 | 排気ファン(電気室） | 50/15 | CT-2-2 | 冷却塔 | 50/30
FS-E-8 | 給気ファン（電気室） | 50/15 | CT-2-3 | 冷却塔 | 50/30
FE-E-9 | 排気ファン(冷温水機室） | 50/15 | CT-3 | 冷却塔用主幹 | 100/60
FS-E-9 | 給気ファン（冷温水機室） | 50/20 | CT-3-1 | 冷却塔 | 50/30
RH-1 | 吸収式冷温水機 | 30/30 | CT-3-2 | 冷却塔 | 50/30
RH-2 | 吸収式冷温水機 | 30/30 | CT-3-3 | 冷却塔 | 50/30
RH-3 | 吸収式冷温水機 | 30/30 |  | 操作電源 | 50/15
| 操作電源3 | 50/15
ERP-1A(主幹2)
E2P-1A(主幹4) |  |  | CT-1系 | 凍結防止ヒーター | 100/75
PCD-E-1 | 冷却水ポンプ | 225/125 | CT-2系 | 凍結防止ヒーター | 100/75
PCD-E-2 | 冷却水ポンプ | 225/125 | CT-3系 | 凍結防止ヒーター | 100/75
| 操作電源4 | 50/15 | TW-1 | 薬注装置 | 50/40
|  |  | ERRS-1 | 計装電源1 | 50/15
E2P-1A(主幹5) |  |  |  | 予備 | 50/15
PCD-E-3 | 冷却水ポンプ | 225/125 |  | 予備 | 50/50
PH-E-1 | 温水ポンプ | 50/40 |  | 予備 | 100/100
| 操作電源5 | 50/15 |  | 操作電源2 | 50/10
ERP-1A(主幹1)
CT-1 | 冷却塔用主幹 | 100/60
CT-1-1 | 冷却塔 | 50/30
CT-1-2 | 冷却塔 | 50/30
CT-1-3 | 冷却塔 | 50/30
CT-2 | 冷却塔用主幹 | 100/60
動力盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
冷却塔開閉器盤
GCT-1 | 冷却塔ファン | 3P 50/40
RAD-1 | ラジエータ | 3P 50/40
GCT-1 | 冷却塔散水ポンプ | 3P 50/15
GCT-1 | 冷却塔ヒータ | 3P 50/15(ELB)
GCT-1 | 冷却塔薬注装置 | 2P 50/15
GCT-2 | 冷却塔ファン | 3P 50/40
RAD-2 | ラジエータ | 3P 50/40
GCT-2 | 冷却塔散水ポンプ | 3P 50/15
GCT-2 | 冷却塔ヒータ | 3P 50/15(ELB)
GCT-2 | 冷却塔薬注装置 | 2P 50/15
| 制御回路 | 2P 30/15
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー

## エネルギー棟分電盤
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
E1L-1 |  |  | E2L-1
EGL2 | 主幹 | 100/60 | EGL3 | 主幹 | 100/75
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 火報表示板 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備（200V) | 50/20
|  |  | 非常電源共用盤 | 非常照明 | 50/20
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （エネルギーセンター棟) |  |  | 分電盤 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー

## 東棟動力盤
動力盤 （東棟) |  |  | 動力盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
B1P-1 |  |  | GP3 | 主幹 | 225/175
GP-1 | 主幹 | 225/175 | AC-B1-1 | 空調機 | 100/75
PD-1-1 | 湧水ポンプ | 50/50 | OAC-1-1 | 外調機 | 100/100
PD-1-2 | 湧水ポンプ | 50/50 | FE-B1-7 | 排気ファン | 50/15
PW-1-1 | 中水揚水ポンプ | 50/50 | FE-B1-8 | 排気ファン | 50/15
PW-1-2 | 中水揚水ポンプ | 50/50 | FE-B1-9 | 排気ファン | 50/15
HP-2-1 | 給湯循環ポンプ | 50/15 | FE-B1-10 | 排気ファン | 50/30
HP-2-2 | 給湯循環ポンプ | 50/15 | FE-B1-11 | 排気ファン | 50/15
PD-1-1,PD-1-2 | 湧水槽 | 50/15 | FS-B1-2 | 給気ファン | 50/15
PW-1-1,PW-1-2 | 再利用水槽,中水高架水槽 | 50/15 | FS-B1-4 | 給気ファン | 50/15
| 口腔外科エアコン | 100/75 | FS-B1-3 | 給気ファン | 50/15
| 操作電源 | 50/15 |  | 操作電源 | 50/15
|  |  |  | 計装電源 | 50/15
GP2 | 主幹 | 225/125
PC-1-3 | 冷水ポンプ | 100/75 | GP4 | 中水道利用設備制御盤 | 400/350
PC-1-4 | 冷水ポンプ | 100/75 |  | 雨水道利用制御盤 | 50/50
PH-1-3 | 温水ポンプ | 50/50 |  | 検査系排水処理設備制御盤 | 50/50
PH-1-4 | 温水ポンプ | 50/50 |  | 予備 | 50/50
| 操作電源 | 50/15
|  |  | P2 | 中水道利用設備制御盤 | 100/100
GP22 | 主幹 | 225/125 |  | 雨水道利用制御盤 | 30/30
PC-1-1 | 冷水ポンプ | 50/50 |  | 検査系排水処理設備制御盤 | 30/30
PC-1-2 | 冷水ポンプ | 100/75 |  | 歯科バキューム制御盤 | 30/30
PH-1-1 | 温水ポンプ | 50/50 |  | 予備 | 50/15
PH-1-2 | 温水ポンプ | 50/50 |  | 予備 | 50/15
| 操作電源 | 50/15
動力盤 （東棟) |  |  | 動力盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
B1P-2 |  |  | 1P-1
GP5 | 主幹 | 225/125 | P4-1 | 主幹 | 100/75
PD-2-1 | 湧水ポンプ | 50/50 | FE-1-1 | 排気ファン | 50/15
PD-2-2 | 湧水ポンプ | 50/50 | FE-1-2 | 排気ファン | 50/15
PD-3-1 | 汚水ポンプ | 50/50 |  | エスカレーター | 50/75
PD-3-2 | 汚水ポンプ | 50/50 | SS-101 | シャッター | 50/15
PD-2-1,PD-2-2 | 湧水槽 | 50/15 | SS-102 | シャッター | 50/15
PD-3-1,PD-3-2 | 汚水槽 | 50/15 | SS-103 | 予備 | 50/15
| 操作電源 | 50/15 | SS-104 | 予備 | 50/15
| 計装電源 | 50/15 | HCFU | ファン | 50/15
|  |  |  | 操作電源 | 50/15
P3 | 主幹 | 100/50
FE-B1-1 | 排気ファン | 50/15 | 1P-2
FE-B1-2 | 排気ファン | 50/15 | P4-2 | 主幹 | 100/75
FE-B1-3 | 排気ファン | 50/15 | AC-B1-2 | 空調機 | 100/75
SS-B101 | シャッター | 50/15 | HEA-1-4 | 全熱交換機 | 50/20
SS-B102 | シャッター | 50/15 |  | CT操作室撮影室空調機 | 50/50
OAC-B1-1 | 外調機 | 50/15 |  | 操作回路 | 50/15
ACP-B1-8 | パッケージ空調機 | 50/15 |  | 計装電源 | 50/15
| 操作電源 | 50/15
GP6 | 主幹 | 225/175
ACP-B1-1 | パッケージ空調機 | 100/75
ACP-B1-2 | パッケージ空調機 | 100/75
ACP-B1-2 | パッケージ空調機 | 100/75
| CR空調機 | 50/50
動力盤 （東棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1LP-2（動力）
P8 | 主幹 | 100/100
| 冷凍リーチイン | 50/20
| 弁当＆チルドケース | 50/30
| 弁当＆チルドケース | 50/20
| 弁当＆チルドケース | 50/20
| アイスクリーム（大） | 50/30
| 予備 | 50/50
| 予備 | 50/50
| 予備 | 50/50
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
動力盤 （東棟) |  |  | 動力盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2P-1 |  |  | GP-9 | 空調機動力盤電源送り | 225/200
P5-1 | 主幹 | 100/50
SS-201 | シャッター | 50/15 | GP-7-1 | 主幹 | 200/125
SS-202 | シャッター | 50/15 | OAC-2-2 | 外調機 | 50/50
SS-203 | シャッター | 50/15 | OAC-3-1 | 外調機 | 100/75
|  |  | OAC-3-2 | 外調機 | 50/50
2P-2 |  |  | AC-3-1 | 空調機 | 50/15
P5-2 | 主幹 | 100/50 | AC-3-2 | 空調機 | 50/15
OAC-2-1 | 外調機 | 50/30 | AC-3-4 | 空調機 | 50/20
| 計装電源 | 50/15 | AC-3-6 | 空調機 | 50/30
| 制御回路 | 50/15 |  | 計装電源 | 50/15
|  |  |  | 操作電源 | 50/15
2P-3
GP16 | 主幹 | 100/50 | GP-8 | 主幹 | 225/175
| ピペット洗浄機 | 50/20 |  | ジェットウォッシャー | 50/50
| 病理検査室冷蔵庫 | 50/20 |  | 空調動力盤電源送り | 100/100
| 病理検査室 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 予備 | 50/20
3P-2
3P-1 |  |  | GP7-2 | 主幹 | 225/125
6P | 主幹 | 100/50 | OAC-3-3 | 外空調機 | 50/50
FE-3-1 | 排気ファン | 50/15 | AC-3-3 | 空調機 | 50/15
FE-3-2 | 排気ファン | 50/15 | AC-3-5 | 空調機 | 100/100
| 洗浄機 | 50/20 |  | 計装電源 | 50/15
| オートクレープ | 50/20 |  | 操作電源 | 50/15
SS-301 | シャッター | 50/15
| 操作電源 | 50/15
動力盤 （東棟) |  |  | 動力盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
4P-1 |  |  | DW | ダムウェーター | 50/30
2P1-1 | 主幹 | 100/50 |  | 計装電源 | 50/15
FE-4-6 | 排気ファン | 50/15 |  | 操作電源 | 50/15
FE-4-9 | 排気ファン | 50/15 |  | パッケージベビコン | 50/50
FS-4-2(2) | 給気ファン | 50/30 |  | 不明 | 50/30
FE-4-11(1) | 排気ファン | 50/30 |  | 不明 | 50/30
| 操作電源 | 50/15
4P-3
GP10-1 | 主幹 | 100/50 | 2P1-3 | 主幹 | 225/225
FS-4-3 | 給気ファン | 50/15 |  | 器具除染用洗浄機手元盤 | 50/30
FE-4-7 | 排気ファン | 50/15 |  | ウォッシャディスインフェクタNo1 | 100/75
FE-4-8 | 排気ファン | 50/15 |  | ウォッシャディスインフェクタNo2 | 100/75
FE-4-10 | 排気ファン | 50/20 |  | 超音波洗浄機 | 50/20
FE-4-11(2) | 排気ファン | 50/15 |  | 超音波洗浄機 | 50/20
FS-4-2(1) | 給気ファン | 50/15 |  | SNK | 50/30
| 操作電源 | 50/15 |  | 乾燥機 | 50/20
|  |  |  | 乾燥機 | 50/20
4P-2 |  |  |  | ガス滅菌器 | 50/50
2P1-2 | 主幹 | 100/50 |  | オートクレープ | 50/50
DW | ダムウェーター | 50/30 |  | オートクレープ | 50/50
SS-401 | シャッター | 50/15 | EF-4-12 | 排気ファン | 50/15
|  |  | EF-4-13 | 排気ファン | 50/15
GP-7 | RO水製造装置 | 100/75 |  | 操作電源 | 50/15
|  |  |  | 未使用 | 50/50
GP10-2 | 主幹 | 225/125 |  | EOG排ガス処理装置 | 50/30
AC-4-1 | 空調機 | 50/30 |  | 排気ファン(安全キャビネット用） | 50/30
OAC-4-1 | 外調機 | 100/75 | GP10-3 | 主幹 | 100/50
|  |  |  | プラズマ滅菌装置 | 50/30
|  |  | EF-4-1 | 排気ファン | 50/30
|  |  |  | 操作回路 | 50/15
|  |  |  | プラズマ滅菌装置（2） | 50/15
動力盤 （東棟) |  |  | 動力盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
5P-1 |  |  | GP11 | 主幹 | 225/175
2P2 | 主幹 | 100/75 | ACP-B1-3 | パッケージ空調機 | 100/100
AC-5-1 | 空調機 | 50/20 | ACP-B1-4 | パッケージ空調機 | 100/100
AC-5-3 | 空調機 | 50/20 | FS-6-1 | 給気ファン | 50/50
SS-501 | シャッター | 50/15 | FE-6-3 | 排気ファン | 50/50
FE-5-1 | 排気ファン | 50/15 |  | 計装電源 | 50/15
FE-5-2 | 排気ファン | 50/15 |  | 予備 | 50/15
| 操作電源 | 50/15
| 計装電源 | 50/15 | FMS-6-1 | 排煙ファン | 50/50
| 汚物処理室冷蔵庫 | 50/16 |  | 操作電源 | 50/15
| 予備 | 50/15
6P-1 |  |  | 9P-1
2P3 | 主幹 | 400/300 | 2P4-1 | 主幹 | 100/50
ACP-1-1 | パッケージ空調機 | 50/50 | FE-9-2 | 排気ファン | 50/15
ACP-B1-5 | パッケージ空調機 | 50/50 | SS-901 | シャッター | 50/15
ACP-1-2 | パッケージ空調機 | 225/125 | SS-902 | シャッター | 50/15
ACP-1-3 | パッケージ空調機 | 100/100 | SS-903 | シャッター | 50/15
ACP-2-1 | パッケージ空調機 | 50/50 | SS-904 | シャッター | 50/15
ACP-3-1 | パッケージ空調機 | 50/30 | SS-601 | シャッター | 50/15
FS-6-2 | 給気ファン | 50/15 | SS-701 | シャッター | 50/15
FE-6-4 | 排気ファン | 50/20 | SS-801 | シャッター | 50/15
FE-6-5 | 排気ファン | 50/15 |  | 操作回路 | 50/15
OAC-5-1 | 外調機 | 100/75
| MRIチラー | 225/125
| 操作電源 | 50/15
| 不明 | 100/75
動力盤 （東棟) |  |  | 動力盤 (東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
GP13 | 主幹 | 225/200 | 2P-5 | 主幹 | 225/200
ACP-9-2-1 | パッケージ空調機 | 100/100 | OAC-9-1 | 外調機 | 100/100
ACP-9-2-2 | パッケージ空調機 | 100/100 | OAC-9-2 | 外調機 | 50/50
FE-9-1 | 排気ファン | 50/15 | AC-9-1 | 空調機 | 100/75
FS-9-1 | 給気ファン | 50/15 | FE-R-1 | 排気ファン | 50/50
9LP-1 | 電源送り | 100/100 | FE-R-2 | 排気ファン | 50/30
NP-1 | 給湯加圧ポンプ | 50/15 | FE-R-3 | 排気ファン | 50/30
| 操作電源 | 50/15 | FE-R-7 | 排気ファン | 50/15
| 計装電源 | 50/15 | ACP-9-1 | パッケージ空調機 | 100/75
| 予備 | 100/50 | RP-2 | 電源送り | 100/50
|  |  |  | 操作電源 | 50/15
RP-1
GP14 | 主幹 | 100/50 | RP-2
FE-R-5 | 排気ファン | 50/15 | 2P5-1 | 主幹 | 50/30
FE-R-6 | 排気ファン | 50/15 | FE-R-4 | 排気ファン | 50/15
RP-2 | 電源送り | 100/50 | FS-R-1 | 給気ファン | 50/15
| 計装電源 | 50/15 |  | 操作回路 | 50/15
| 操作電源 | 50/15
|  |  | GP14 | 主幹 | 50/30
GP14' | 主幹 | 100/50 | PW-2 | 上水昇圧ポンプユニット | 50/20
FE-R-8 | 排気ファン | 50/15 | PW-3 | 中水昇圧ポンプユニット | 50/20
FE-R-9 | 排気ファン | 50/15
FE-R-10 | 排気ファン | 50/15 | FSM-R-1 | 排煙ファン | 50/35
| 操作電源 | 50/15 |  | 操作電源 | 50/10.5
|  |  | ET-1 | 消火用補給水槽 | 50/10.5
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力設備 （エネルギーセンター棟) |  |  | 動力設備 （エネルギーセンター棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー

## 東棟分電盤
分電盤 （東棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
外灯盤
| 主幹 | 100/75
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
B1L-M |  |  | L2-1 | B1L-2電源送り | 100/75
L-1 | 主幹1 | 50/30 | L2-2 | B1L-3電源送り | 100/100
L1-1 | B1L-1電源送り | 50/30 | GL4 | 主幹3 | 50/50
L1-2 | B1L-2電源送り | 50/30 | GL4-1 | B1L-1電源送り | 100/75
L1-3 | B1L-3電源送り | 50/30 | GL4-2 | B1L-2電源送り | 50/50
| 誘導灯 | 50/20 | GL4-3 | B1L-3電源送り | 100/75
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
L-2 | 主幹2 | 100/75 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/40 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | DL1-1 | 非常電源用盤(主幹) | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 表示灯1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 表示灯2 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 表示灯3 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 表示灯4 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
B1L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
L-1-1 | 主幹1 | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
L-3 | 主幹2 | 225/125 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL4-1 | 主幹3 | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | B1L-2
| 予備 | 50/20 | L-1-2 | 主幹1 | 50/30
| 予備 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
CFL2-1 | 主幹4 | 50/30 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | L-2-1 | 主幹2 | 100/75
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント(200V) | 50/20
|  |  |  | コンセント(200V) | 50/20
|  |  |  | コンセント(200V) | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  | GL4-2 | 主幹3 | 50/50
|  |  |  | 電灯 | 50/20 | 0
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | B1L-3
| コンセント | 50/20 | L-1-3 | 主幹1 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 排気ファン | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 給気ﾌｧﾝ | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  | L-2-2 | 主幹2 | 100/100
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | GL4-3 | 主幹3 | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1L-M |  |  |  | コンセント | 50/20
L-4 | 主幹1 | 50/50 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL5 | 主幹3 | 50/50
| コンセント | 50/20 | GL5-1 | 1L-1電源送り | 100/100
L-5 | 主幹2 | 100/100 | GL5-2 | 1L-3電源送り | 100/100
L4-1 | 1L-1電源送り | 50/30 | GL5-3 | 1L-4電源送り | 50/50
L4-2 | 1L-3電源送り | 50/30 |  | 電灯 | 50/20
L4-3 | 1L-4電源送り | 50/30 |  | 電灯 | 50/20
L5-1 | 1L-2電源送り | 100/75 |  | 電灯 | 50/20
L5-2 | 1L-3電源送り | 225/150 |  | 電灯 | 50/20
L5-3 | 1L-4電源送り | 50/30 |  | 電灯 | 50/20
L-4 | 予備 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
L-4 | 予備 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
L-5 | ATM | 50/50 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
DL1-2 | 非常電源共用盤 | 50/50 | 1L-1-1
| 非常灯１ | 30/20 | L-6 | 主幹1 | 225/150
| 非常灯２ | 30/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常灯３ | 30/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常灯４ | 30/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
L-7 | 主幹2 | 225/150 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1L-1-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
L-4-1 | 主幹2 | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
GL5-1 | 主幹3 | 100/100
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1LP-2（電灯） |  |  |  | コンセント | 30/30
L17 | 主幹 | 150/100 |  | 予備(200V) | 30/20
| 電灯 | 30/20 |  | 予備 | 30/30
| コンセント(200V) | 30/20 |  | 予備 | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20 |  | 予備 | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20 |  | 予備 | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20 |  | 予備 | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/30
| コンセント | 30/30
| コンセント | 30/30
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1L-3 |  |  |  | コンセント | 50/20
L-4-2 | 主幹1 | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | GL5-2 | 主幹3 | 100/100
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
L-5-2 | 主幹2 | 225/150 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/30 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
CFL2-2 | 主幹4 | 50/30 | 1L-4
| コンセント | 50/20 | L-4-3 | 主幹1 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  | L-5-3 | 主幹2 | 50/30
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  | GL5-3 | 主幹3 | 50/50
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1L-5 |  |  | 1L-6(未使用)
GL24 | 主幹 | 100/75 |  | 主幹 | 225/200
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/30 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 不明 | 100/75
|  |  |  | 不明 | 100/75
|  |  |  | 不明 | 100/30
|  |  |  | 不明 | 50/50
|  |  |  | 不明 | 50/50
|  |  |  | 不明 | 50/50
|  |  |  | 不明 | 50/20
|  |  |  | 不明 | 50/20
|  |  |  | 不明 | 50/20
|  |  |  | 不明 | 50/20
|  |  |  | 不明 | 50/20
|  |  |  | 不明 | 50/20
分電盤 （東棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 不明 | 50/20
| 不明 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2L-M |  |  |  | コンセント | 50/20
L-8 | 主幹1 | 100/75 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
L-9 | 主幹2 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
L8-1 | 2L-1電源送り | 50/30 |  | コンセント | 50/20
L8-2 | 2L-2電源送り | 50/30 |  | コンセント | 50/20
L8-3 | 2L-3-1電源送り | 50/50 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 | 輸血療法管理室分電盤
| 予備 | 50/20 | GL-6 | 主幹 | 50/50
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
GL-6 | 主幹3 | 50/50 |  | コンセント | 50/20
GL6-1 | 2L-1電源送り | 50/50 |  | コンセント | 50/20
GL6-2 | 2L-2電源送り | 100/75 |  | コンセント | 50/20
GL6-3 | 2L-3-1･3-2電源送り | 225/125 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
DL2-1 | 非常電源共用盤 | 50/50
| 非常灯1 | 30/20
| 非常灯2 | 30/20
| 非常灯3 | 30/20
| 非常灯4 | 30/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
L-8-1 | 主幹1 | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
L-10 | 主幹2 | 225/175 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL6-1 | 主幹3 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
L-8-2 | 主幹1 | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
L-11 | 主幹2 | 400/250 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 | 2L-3-1
GL6-2 | 主幹3 | 100/75 | L-8-3 | 主幹1 | 50/50
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL6-3 | 主幹2 | 50/30
| コンセント | 50/20 | GL6-3-1 | 2L-3-2電源送り | 100/100
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2L-3-2(1) |  |  |  | コンセント | 50/20
L-12 | 主幹 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2L-3-2(2) |  |  |  | コンセント | 50/20
L-12 | 主幹1 | 225/125 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/30
| コンセント(200V) | 50/30
| 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
GL6-3-1 | 主幹2 | 100/100
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
3L-1 |  |  | GL7 | 主幹2 | 50/30
L-13 | 主幹1 | 100/100 | GL-7 | 3L-2電源送り | 225/175
L-13 | 3L-3電源送り | 225/150 |  | 電灯 | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 30/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | DL2-2 | 非常電源共用盤 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 非常灯1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常灯2 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常灯3 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常灯4 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
3L-2 |  |  |  | コンセント(200V) | 50/20
L-14 | 主幹1 | 225/125 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL7-1-1 | 主幹2 | 225/175
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | 3L-3
| コンセント | 50/20 | L-13-1 | 主幹1 | 225/150
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/40
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
CFL1-1 | 主幹3 | 100/75 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  | GL8 | 主幹2 | 225/125
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
CFL1-2 | 主幹3(停止中） | 225/125 | CFL1-2 | 主幹3(停止中） | 225/125
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 電灯 | 50/20 | 3L-3-1 | 主幹(仮設) | 100/100
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 20/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 20/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 20/20
|  |  |  | コンセント | 20/20
|  |  |  | コンセント | 20/20
|  |  |  | コンセント | 20/20
|  |  |  | コンセント | 20/20
|  |  |  | コンセント | 20/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
4L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L-1 | 主幹1 | 225/175 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/30 |  | コンセント | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | 2L-2 | 主幹2 | 225/175
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
GL9-1-1 | 主幹3 | 100/100 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 | CFL2-3 | 主幹4 | 50/30
| 電灯 | 50/20 | GL9-1 | 4L-2電源送り | 50/50
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
GL-16-1 | 主幹5 | 50/30 | 4L-2
GL-16-1 | 4L-2電源送り | 50/30 | 2L-3 | 主幹1 | 225/150
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
DL3-1 | 非常電源共用盤 | 50/30 |  | 電灯 | 50/20
| 非常灯1 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 非常灯2 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | 4L-2-2
| コンセント | 50/20 |  | 主幹 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(29) | 30/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(30) | 30/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(31) | 30/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(32) | 30/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント(33) | 30/20
|  |  |  | 予備 | 30/20
GL9-1 | 主幹2 | 50/50
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
GL16-1 | 保冷薬品庫 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
5L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L4 | 主幹1 | 225/150 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V） | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | 2L-5 | 主幹2 | 225/150
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
GL10-1-1 | 主幹3 | 100/100 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | CFL2-4 | 主幹4 | 50/30
| コンセント | 50/20 | GL10-1 | 5L-2電源送り | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL16-3 | 主幹5 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | DL3-2 | 非常電源共用盤 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 非常灯1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常灯2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
5L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L6 | 主幹1 | 225/150 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL10-1 | 主幹2 | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
6L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L7 | 主幹1 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL11-1-1 | 主幹2 | 100/75
| コンセント | 50/20 | GL11-2-1 | 6L-2電源送り | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | 6L-2
| コンセント | 50/20 | 2L8 | 主幹1 | 225/150
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
DL3-3 | 非常電源共用盤 | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 非常灯1 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常灯2 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
GL11-1 | 主幹2 | 50/50
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
CFL-3-1 | 主幹3 | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
GL16-4 | 主幹4 | 50/30
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
7L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L9 | 主幹1 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL12-2-1 | 主幹2 | 100/75
| コンセント | 50/20 | GL12-1 | 7L-2電源送り | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 電灯 | 50/20 | DL-4-1 | 非常電源共用盤 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 非常灯1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常灯2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
7L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L10 | 主幹1 | 225/150 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL12-1 | 主幹2 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | CFL-3-2 | 主幹3 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL16-5 | 主幹4 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
分電盤 （東棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
8L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L11 | 主幹1 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
GL13-1-1 | 主幹2 | 100/75 |  | コンセント | 50/20
GL13-1 | 8L-2電源送り | 50/50 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 非常電源共用盤 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 非常灯1 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 非常灯2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
8L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L12 | 主幹1 | 225/150 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL13-1 | 主幹2 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | CFL-3-3 | 主幹3 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | GL16-6 | 主幹4 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
9L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L-13 | 主幹1 | 225/150 |  | コンセント | 50/20
| 主幹3へ電源送り | 50/50 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/50 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （東棟) |  |  | 分電盤 （東棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
GL14 | 主幹2 | 50/50 | 9L-2
GL14 | 9LP-1電源送り | 50/20 | 2L-15 | 主幹 | 150/125
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| コンセント | 50/50 |  | 予備 | 50/30
2L-13 | 主幹3 | 50/50 |  | 予備 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 非常電源共用盤 | 50/30 |  | 予備 | 50/30
| 非常灯1 | 50/20 |  | 予備 | 50/30
| 非常灯2 | 50/20 |  | 予備 | 50/30

## 南棟動力盤
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
駐車場盤 |  |  | SB2P-1
1PG108 | 主幹 | 125/75 |  | 主幹 | 225/225
| エレベーター | 60/40 | PD-1-1-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/20
| 緊急排水水中ポンプ | 60/50 | PD-1-1-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/20
|  |  | PD-1-2-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/20
|  |  | PD-1-2-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/20
|  |  |  | 操作電源 | 50/10
|  |  |  | 空冷ヒートポンプエアコン | 50/20
|  |  | PD-1-3-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/20
|  |  | PD-1-3-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/20
|  |  | PD-2-1-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/40
|  |  | PD-2-1-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/40
|  |  | PD-2-2-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/40
|  |  | PD-2-2-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/40
|  |  |  | PAC電源 | 60/20
|  |  | PD-3-1-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/20
|  |  | PD-3-1-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/20
|  |  | PD-3-2-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/20
|  |  | PD-3-2-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/20
|  |  | PD-3-3-1 | 雑排水ポンプNo1 | 50/20
|  |  | PD-3-3-2 | 雑排水ポンプNo2 | 50/20
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SB1P-1(1) |  |  | PHW-2 | 給湯循環ポンプ(高層用)No2 | 50/15
1P306 | 主幹1 | 600-500 |  | エコノパイロット制御盤電源 | 50/15
CDP-1-1 | 冷却水ポンプ | 600/500 | RCP-SB1-1 | 自動制御電源 | 50/20
1P307 | 操作電源1 | 50/10 | RCP-SB1-2 | 自動制御電源 | 50/20
| 主幹2 | 400/350 |  | 操作電源4 | 50/10
RA-1 | 吸収式冷凍機 | 100/75 | 1P305 | 主幹5 | 225/175
B-1 | 小型貫流ボイラーNo1 | 50/50 | PHWU-1 | 環水ポンプNo1 | 50/20
B-1 | 小型貫流ボイラーNo2 | 50/50 | PHWU-1 | 環水ポンプNo2 | 50/20
| 予備 | 50/20 | SF-SB1-7 | 給気ファン | 50/15
| 操作電源2 | 50/10 | SF-SB1-1 | 給気ファン | 50/20
HP-1-1 | 温水1次ポンプ | 225/150 | EF-SB1-1 | 排気ファン | 50/20
HP-1-2 | 温水1次ポンプ | 225/150 |  | パッケージエアコン | 50/30
CP-1-1 | 冷水1次ポンプ | 225/150 |  | 操作電源5 | 50/20
| 操作電源3 | 50/10 |  | 予備 | 225/175
CP-2-1 | 冷水2次ポンプ | 400/400 |  | 予備 | 50/20
CP-2-1 VTNB |  | 30/5 |  | 予備 | 50/20
SB1P-1(2)
CP-2-2 | 冷水2次ポンプ | 400/400
| 操作電源1 | 50/10
CP-S2-2VTNB |  | 30/5
CP-2-3 | 冷水2次ポンプ | 400/400
| 操作電源2 | 50/10
CP-S2-3VTNB |  | 30/5
HP-2-2 | 温水2次ポンプ | 400/300
| 操作電源3 | 50/10
HP-2-1 | 温水2次ポンプ | 300/300
1PG109 | 主幹4 | 100/75
PU2 | 加圧給水ポンプユニット | 100/75
PHW-1 | 給湯循環ポンプ(低層用)No1 | 50/15
PHW-1 | 給湯循環ポンプ(低層用)No2 | 50/15
PHW-2 | 給湯循環ポンプ(高層用)No1 | 50/15
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SB1P-2 |  |  |  | 操作電源１ | 50/10
1P308 | 主幹2 | 225/125 |  | 操作電源2 | 50/10
EF-SP-3 | 排気ファン | 50/15
SF-SP-3 | 給気ファン | 50/15
| 操作電源1 | 50/10
AHU-SB1-3 | 外調機 | 50/40 | SB1P-4
EF-SB1-16 | 排気ファン | 50/15 | EF-SB1-6 | 排気ファン | 50/15
AHU-SB1-8 | 外調機 | 50/20 | EF-SB1-7 | 排気ファン | 50/15
EF-SWP-1 | 排気ファン | 50/15 | EF-SB1-19 | 排気ファン | 50/15
EF-SWP-2 | 排気ファン | 50/40 | AHU-SB1-9 | 外調機 | 50/20
RCP-SB1-5 | 自動制御電源 | 50/20 |  | シャッター | 50/15
| 操作電源2 | 50/10 |  | 操作電源 | 50/10
AHU-SB1-6 | 外調機 | 100/75
| 切り出し室分電盤 | 100/75
AHU-SB1-7 | 外調機 | 50/30
| 電気室空調機1 | 50/30
| 電気室空調機2 | 50/30
SB1P-3
1P309 | 主幹1 | 100/75
SF-SB1-5 | 給気ファン | 50/15
SF-SB1-6 | 給気ファン | 50/15
| 発電機返油ポンプ盤 | 50/20
EF-SB1-12 | 排気ファン | 50/15
EF-SB1-5 | 排気ファン | 50/15
ACP-SB1-8 | パッケージエアコン | 50/15
EF-SB1-17 | 排気ファン | 50/15
| 給油口ユニットボックス | 50/20
| サービスヤード(1) | 50/15
| シャッター | 50/15
| シュター | 50/50
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SB1P-5 |  |  |  | 予備 | 50/20
1P202 | 主幹 | 225/175 |  | 予備 | 50/20
ACP-S1-10 | パッケージエアコン | 50/40 |  | 予備 | 50/15
AHU-SB1-1 | 外調機 | 50/20 |  | 自動制御電源1 | 50/20
ACP-SB1-9 No1 | パッケージエアコン | 50/15 |  | 操作電源1 | 50/10
ACP-SB1-12.13 | パッケージエアコン | 100/75 | SF-SWB1-4 | 給気ファン | 50/20
AHU-SB1-2 | 外調機 | 50/40 | EF-SWB1-9 | 排気ファン | 50/15
| シャッター | 50/15 | AHU-SB1-4 | 外調機 | 50/30
| シャッター | 50/15 | AHU-SB1-5 | 外調機 | 50/30
RCP-SB1-3 | 自動制御電源 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 操作電源 | 50/10 |  | 予備 | 50/20
| 負荷不明 | 50/15 | 1P201 | 主幹2 | 225/175
ACP-SB1-9 No2 | パッケージエアコン | 50/15 | RCU-3-2 | レヒーター | 50/20
ACP-SB1-9 No3 | パッケージエアコン | 50/15 | RCU-3-3 | レヒーター | 50/20
| 負荷不明 | 50/15 |  | 予備 | 50/20
ACP-SB1-5 | パッケージエアコン | 50/15 |  | 予備 | 50/20
ACP-SB1-6 | パッケージエアコン | 50/15 | RCP-SB1-RI | 自動制御電源 | 50/20
| 予備 | 50/15 |  | 操作電源2 | 50/10
EF-SB1-3 | 排気ファン | 50/20
SF-SB1-3 | 給気ファン | 50/20
EF-SB1-5 | 排気ファン | 50/15
EF-SB1-4 | 排気ファン | 50/20
SB1P-6
1P202 | 主幹1 | 225/175
RCU-1 | レヒーター | 50/40
RCU-2 | レヒーター | 50/20
RCU-3-1 | レヒーター | 50/20
ACP-SB1-4 | 室外機 | 50/15
動力盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
X-RI
| 緊急給気ファン | 225/150
| RI装置 | 50/50
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/50
AHU-SB1-5電源ヒーター制御盤
| 制御電源 | 30/10
X-MRI
1M202 | MRI | 400/350
1P103 | 予備 | 50/50
1P103 | 予備 | 50/50
| 酸素濃度計 | 50/20
PCA | パッケージエアコン | 200/175
| 表示酸素モニター | 30/5
| 制御電源 | 30/5
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
厨房盤No1 |  |  | 2P309 | 主幹 | 225/200
2P301 | 主幹 | 400/350 |  | プラストチラー | 50/50
| 破壊機制御盤 | 50/50 |  | 真空包装機 | 50/30
| 予備 | 50/20 |  | 食品浸清槽 | 50/30
| カッターミキサー | 50/30 |  | ラピスポーザー | 50/20
| ピーラー | 50/20 |  | 電磁調理器 | 50/30
| 炊飯器 | 100/100 |  | 電磁調理器 | 50/30
| 予備 | 100/100 |  | エアコン電源 | 50/30
| 厨介処理盤 | 100/75 |  | 予備 | 100/75
| 予備 | 100/75 |  | 予備 | 100/75
| 予備 | 100/75 |  | 盛付コンベア | 225/150
| 予備 | 100/75
|  |  | 2P303 | 主幹 | 400/250
|  |  |  | 電気テーブル | 50/50
|  |  |  | 食器洗浄機 | 100/75
|  |  |  | 予備 | 100/75
2P308 | 主幹 | 225/225 |  | 電磁調理器 | 100/75
| カート | 50/20 |  | 熱風消毒保管器 | 100/75
| カート | 50/20 |  | 予備 | 100/75
| カート | 50/20 |  | 予備 | 100/75
| カート | 50/20 | 1PG113 | スチームコンベクション | 100/100
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| カート | 50/20
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2P304 | 主幹 | 400/250 | 厨房盤No2
| 熱風消毒保管器 | 50/50 | 2PG401 | 主幹 | 400/350
| 予備 | 100/75 |  | 検食用冷凍庫 | 50/20
| 電磁フライヤー | 100/75 |  | コンベア電源 | 50/20
| 予備 | 100/75 |  | 貯湯湯沸器 | 50/50
| 熱風消毒保管庫 | 100/100 |  | プレハブ冷蔵室3 | 50/30
| 予備 | 100/75 |  | プレハブ冷蔵室2 | 50/30
| 予備 | 100/75 |  | プレハブ冷蔵室1 | 50/30
2P305 | 主幹 | 400/350 |  | プレハブ冷凍庫室 | 50/50
| 電気テーブル | 100/75 |  | 器具消毒保管機下処理 | 100/75
| 予備 | 100/75 |  | 器具消毒保管機 | 100/100
| 熱風消毒保管庫 | 100/75 |  | 器具消毒保管機下処理 | 100/100
| 電磁調理器 | 100/75 |  | 器具消毒保管機下処理 | 100/100
| プラストチラー | 50/50 |  | 器具消毒保管機 | 100/100
| 予備 | 100/75 |  | 氷温室 | 100/75
| 予備 | 100/75 |  | 電磁調理器 | 50/50
| 予備 | 100/75 |  | 電磁調理器 | 50/50
2P310 | 主幹 | 225/225 |  | 電気テーブル | 50/50
| カート | 50/20 |  | 電気テーブル | 50/50
| カート | 50/20 | 厨房手元開閉器
| カート | 50/20 |  | 器具洗浄機 | 225/200
| カート | 50/20 |  | スチームコンベクションオーブン | 225/200
| カート | 50/20 |  | スチームコンベクションオーブン | 225/200
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| 生ゴミ処理機 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| エアシャワー | 50/20
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1P-1 |  |  | S1P-2
1P203 | 主幹 | 225/175 | 1P204 | 主幹1 | 225/125
AHU-S1-3 | 外調機SA | 50/40 | HEA-SB1-1 | 熱交換器SA | 50/40
AHU-S1-3 | 外調機RA | 50/40 | HEA-S1-2 | 熱交換器SA | 100/75
HEA-S1-1 | 全熱交換器SA | 100/75 | EF-S1-13 | 排気ファン | 50/15
AHU-S1-5 | 外調機SA | 50/30 | ACP-S1-6 | パッケージエアコン | 50/15
EF-S1-2 | 排気ファン | 50/15 | ACP-S1-7 | パッケージエアコン | 50/15
RCP-S1-3 | 自動制御電源 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 操作電源 | 50/10 |  | 操作電源1 | 50/10
ACP-S1-8 | 空調室外機 | 50/40 |  | 予備 | 50/40
HEA-S1-3 | 全熱交換器 | 50/20 | AHU-S1-4 | 外調機 | 50/20
EF-S1-12 | 排気ファン | 50/15 | RCP-S1-4 | 自動制御電源 | 50/20
EF-S1-3 | 排気ファン | 50/15 |  | 操作電源2 | 50/10
AHU-S1-5 | 外調機RA | 50/30
EF-S1-6 | 排気ファン | 50/15
ACP-S2-2 | 室外機 | 50/15
ACP-S2-3右 | 空調室外機 | 50/15
| シャッター | 50/20
動力盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1P-3
1P205 | 主幹 | 100/100
| シャッター | 50/15
AHU-S1-1 | 外調機 | 100/75
AHU-S1-2 | 外調機SA | 50/20
AHU-S1-2 | 外調機EA | 50/20
EF-S1-15 | 排気ファン | 50/15
SF-SW1-1 | 給気ファン | 50/15
RCP-S1-1 | 自動制御電源 | 50/20
RCP-S1-2 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
| 全熱交換器 | 50/15
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S2P-1 |  |  | S2P-3
1P206 | 主幹 | 100/75 | EF-S2-5 | 排気ファン | 50/15
AHU-S2-4 | 外調機SA | 50/30 | EF-S2-4 | 排気ファン | 50/15
AHU-S2-4 | 外調機EA | 50/20 | AHU-S2-2 | 外調機EA | 50/15
HEA-S2-4 | 全熱交換器 | 50/15 | AHU-S2-2 | 外調機SA | 50/40
HEA-S2-2-1 | 全熱交換器 | 100/75 | AHU-S2-1 | 外調機SA | 50/15
| 予備 | 50/40 |  | シャッター | 50/15
AHU-S2-3 | 外調機 | 50/15 | RCP-S2-1 | 自動制御電源 | 50/20
EF-S2-6 | 排気ファン | 50/15 |  | 操作電源 | 50/10
RCP-S2-2 | 自動制御電源 | 50/20 |  | 全熱交換器 | 50/15
RCP-S2-4 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
S2P-2
AHU-S2-5 | 外調機SA | 50/15
AHU-S2-5 | 外調機EA | 50/15
HEA-S2-3 | 全熱交換機SA | 100/75
HEA-S2-5 | 全熱交換機 | 50/15
EF-S2-7 | 排気ファン | 50/15
RCP-S2-3 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
| 予備 | 50/40
| 予備 | 50/15
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S3P-1 |  |  | EF-S3-11 | 排気ファン | 50/15
2P101 | 主幹 | 100/100 | EF-S3-13 | 排気ファン | 50/15
AHU-S3-1 | 外調機SA | 50/40 | RCP-S3-3 | 自動制御電源 | 50/20
AHU-S3-1 | 外調機RA | 50/30 |  | 操作電源2 | 50/10
AHU-S3-3 | 外調機SA | 50/30
AHU-S3-3 | 外調機RA | 50/30
RCP-S3-2 | 自動制御電源 | 50/20
RCP-S3-4 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10 | S3P-3
AHU-S3-4 | 外調機 | 50/20 | 2P102 | 主幹 | 50/50
EF-S3-1 | 排気ファン | 50/15 | EF-3-14 | 排気ファン | 50/15
EF-S3-3 | 排気ファン | 50/15 | EF-3-16 | 排気ファン | 50/15
EF-S3-14 | 排気ファン | 50/15 | EF-1-8 | 排気ファン | 50/15
EF-S1-9 | 排気ファン | 50/15 | AHU-3-2 | 外調機 | 50/30
HEA-S2-1 | 全熱交換器 | 50/20 | HEA-3-1 | 全熱交換器 | 50/20
HEA-S3-3 | 全熱交換器 | 50/15 | EFB-3-1 | ブースターファン | 50/15
|  |  |  | 自動制御電源 | 50/20
|  |  |  | 操作電源 | 50/10
S3P-2
2P102 | 主幹 | 100/100
AHU-S3-5 | 外調機SA | 50/20
AHU-S3-5 | 外調機EA | 50/15
AHU-S3-6 | 外調機SA | 50/40
AHU-S3-6 | 外調機RA | 50/40
EF-S3-15 | 排気ファン | 50/15
| カート | 50/20
| カート | 50/20
| 操作電源 | 50/10
ACP-S3-1 | パッケージエアコン | 50/20
EF-S3-10 | 排気ファン | 50/15
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S4P-1 |  |  | S4P-3
2P103 | 主幹 | 50/50 | 2P105 | 主幹 | 400/250
AHU-S4-1 | 外調機 | 50/20 | FFU-S7 | 空冷エアコン | 50/40
HEA-S4-2 | 全熱交換器 | 50/20 | ACP-SB1-2 | 空冷エアコン室外機 | 225/150
EF-S4-2 | 排気ファン | 50/15 | ACP-SB1-4 | 空冷エアコン室外機 | 100/75
EF-S4-8 | 排気ファン | 50/15 | ACP-SB1-7 | 空冷エアコン室外機 | 50/50
EF-S4-6 | 排気ファン | 50/15 |  | 室外機 | 50/30
RCP-S4-2 | 自動制御電源 | 50/20 |  | 操作電源 | 50/10
| 操作電源 | 50/10
S4P-4
S4P-2 |  |  | EF-S4-10 | 排気ファン | 50/15
2P104 | 主幹 | 100/100 | HEA-S4-1 | 全熱交換器 | 50/20
AHU-S4-2 | 外調機SA | 50/20 |  | カート用電源 | 50/50
AHU-S4-2 | 外調機RA | 50/20 |  | カート用電源 | 50/50
HEA-S4-3 | 全熱交換器 | 50/50 |  | 予備 | 50/20
HEA-S4-2 | 全熱交換器 | 50/20 |  | 操作電源 | 50/10
| 未使用 | 50/15
EF-S4-12 | 排気ファン | 50/15
EF-S4-5 | 排気ファン | 50/15
| オートクレープ | 100/75
| 洗瓶機 | 50/50
RCP-S4-1 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S5P-1 |  |  | S5P-3
2P103 | 主幹 | 225/125 | AHU-S5-1 | 外調機 | 50/20
EF-S5-11 | 排気ファン | 50/15 | RCP-S5-1 | 自動制御電源 | 50/20
EF-S5-3 | 排気ファン | 50/15 |  | 操作電源 | 50/10
EF-S5-4 | 排気ファン | 50/15 |  | カート用電源 | 50/50
SF-S5-1 | 給気ファン | 50/15 |  | カート用電源 | 50/50
| ペットパンウォッシャー | 50/20
| シャッター | 50/15
| カート用電源 | 50/50
| カート用電源 | 50/50
| 操作電源 | 5010
S5P-2
| 主幹2 | 225/225
FFU-S8 | 空冷エアコン室外機 | 100/100
FFU-S9 | 空冷エアコン室外機 | 100/100
FFU-S11 | 空冷エアコン室外機 | 50/40
FFU-S12 | 空冷エアコン室外機 | 100/100
RCP-S5-2 | 自動制御電源 | 50/20
RCP-S5-3 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源2 | 50/10
ACP-SB1-1 | 空冷エアコン室外機 | 100/100
ACP-S1-2 | 空冷エアコン室外機 | 50/40
ACP-S1-3 | 空冷エアコン室外機 | 50/50
ACP-S5-1 | 空冷エアコン室外機 | 50/50
| 予備 | 50/40
ACP-S1-4 | 空冷エアコン室外機 | 225/200
ACP-SB1-10 | 空冷エアコン室外機 | 225/200
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S6P-1 |  |  | S6P-2
AHU-S6-3 | 外調機 | 50/30 | RCU-9 | レヒータ | 100/60
EF-S6-4 | 排気ファン | 50/15 | EF-S6-5 | 排気ファン | 50/15
| ペットパンウォッシャー | 50/50 | EF-S5-13 | 排気ファン | 50/15
| 操作電源1 | 50/10 |  | シャッター | 50/15
AHU-S5-4 | 外調機 | 50/40 |  | カート用電源 | 50/20
AHU-S5-4 | 外調機 | 50/30 |  | カート用電源 | 50/20
AHU-S5-3 | 外調機SA | 50/50 |  | 操作電源1 | 50/10
AHU-S5-3 | 外調機EA | 50/40 | AHU-S5-5 | 外調機SA | 50/20
AHU-S6-2 | 外調機SA | 50/20 | AHU-S5-5 | 外調機RA | 50/20
AHU-S6-2 | 外調機 | 50/20 | AHU-S5-6 | 外調機SA | 50/20
EF-S5-7 | 排気ファン | 50/15 | AHU-S5-6 | 外調機RA | 50/15
RCP-S6-2 | 自動制御電源 | 50/20 | HEA-S5-5 | 全熱交換器 | 50/20
| 操作電源 | 50/10 | HEA-S5-6 | 全熱交換器 | 50/20
HEA-S5-3 | 全熱交換器SA | 50/20 | RCP-S6-3 | 自動制御電源 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 操作電源2 | 50/10
|  |  | AHU-S6-3 | 電気ヒーター制御盤
|  |  |  | 制御電源 | 30/10
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S6P-3 |  |  | S6P-5
SF-S6-1 | 給気ファン | 50/15 | ACP-S6-1 | エアコン室外機 | 100/100
EF-S6-8 | 排気ファン | 50/15 | ACP-S6-2 No1 | エアコン室外機 | 50/50
| 操作電源 | 50/10 | ACP-S6-2 No2 | エアコン室外機 | 50/50
|  |  | ACP-S6-2 No3 | エアコン室外機 | 50/50
|  |  | ACP-S6-2 No4 | エアコン室外機 | 50/50
|  |  | 操作電源 |  | 50/10
S6P-4
AHU-S6-1 | 外調機 | 50/20
EF-S6-6 | 排気ファン | 50/15
EF-S6-7 | 排気ファン | 50/15
| シャッター×2 | 50/15
| カート用電源 | 50/50
| カート用電源 | 50/50
RCP-S6-1 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S7P-1 |  |  | S7P-2
2P107 | 主幹 | 225/125 | AHU-S7-1 | 外調機 | 50/20
RCP-S10-1 | レヒーター | 100/60 | EF-S7-6 | 排気ファン | 50/15
RCP-S10-2 | レヒーター | 50/40 | EF-S7-7 | 排気ファン | 50/15
AHU-S7-2 | 外調機 | 50/30 |  | カート電源 | 50/50
EF-S7-4 | 排気ファン | 50/15 |  | カート電源 | 50/50
EF-S7-5 | 排気ファン | 50/15 |  | シャッター×2 | 50/15
| ペットマウントウォッシャー | 50/50 | RCP-S7-1 | 自動制御電源 | 50/20
| カート用電源 | 50/50 |  | 操作電源 | 50/10
| カート用電源 | 50/50
| シャッター×2 | 50/15
RCP-S7-2 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
AHU-S7-2 | 電気ヒーター操作盤
| 制御電源 | 30/10
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S8P-1 |  |  | S8P-2
2P201 | 主幹 | 225/125 | AHU-S8-1 | 外調機 | 50/30
AHU-S8-2 | 外調機 | 50/30 | EF-S8-6 | 排気ファン | 50/15
EF-S8-4 | 排気ファン | 50/15 | EF-S8-7 | 排気ファン | 50/15
EF-S8-5 | 排気ファン | 50/15 | RCP-S8-1 | 自動制御電源 | 50/20
RCU-S11-1 | レヒーター | 100/60 |  | 操作電源 | 50/20
| ペットパンウォッシャー | 50/50 |  | カート電源 | 50/50
| カート電源 | 50/50 |  | カート電源 | 50/50
| カート電源 | 50/50 |  | シャッター | 50/15
| シャッター×2 | 50/15
RCP-S8-3 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
AHU-S8-2 | 電気ヒーター制御盤
| 制御電源 | 30/10
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S9P-1 |  |  | S10P-1
2P201 | 主幹 | 225/125 | EF-S10-6 | 排気ファン | 50/15
RCU-S11-1 | レヒーター | 100/60 | AHU-S10-1 | 外調機 | 50/20
AHU-S9-2 | 外調機 | 50/30 |  | ペットパンウォッシャー | 50/50
EF-S9-4 | 排気ファン | 50/15 |  | カート電源 | 50/50
EF-S9-5 | 排気ファン | 50/15 |  | カート電源 | 50/50
| ペットパンウォッシャー | 50/50 |  | シャッター×2 | 50/15
| カート電源 | 50/50 | RCP-S10-1 | 自動制御電源 | 50/20
| カート電源 | 50/50 |  | 操作電源 | 50/10
| 予備 | 50/15 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/15
| 予備 | 50/15
| シャッター×2 | 50/15
RCP-9-2 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
AHU-9-2 | 電気ヒーター制御電源 | 30/10
S9P-2
AHU-S9-1 | 外調機 | 50/20
RCP-9-1 | 自動制御電源 | 50/20
| 操作電源 | 50/10
| カート電源 | 50/50
| カート電源 | 50/50
| シャッター | 50/15
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SRP-1 |  |  | EF-SR-11 | 排気ファン | 50/15
2PG105 | 主幹 | 100/75 | EF-SR-26 | 排気ファン | 50/15
SF-SR-2 | 給気ファン | 50/30 | SF-SR-4 | 給気ファン | 50/15
EF-SR-2 | 排気ファン | 50/30 | EF-SR-2-1 | 排気ファン | 50/15
SF-SR-1 | 給気ファン | 50/50 | AHU-S10-3 | 外調機 | 50/50
EF-SR-1 | 排気ファン | 50/50 | AHU-S10-4 | 外調機 | 50/40
| 操作電源 | 50/10 | EF-SR-12 | 排気ファン | 50/15
| 予備 | 50/40 | RCP-SR-1 | 自動制御電源 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 操作電源2 | 50/10
SRP-2-1 |  |  | SRP-2-2
2P204 | 主幹 | 400/250 | FSM-S2 | 排煙ファン | 225/105
AHU-SR-1 | 外調機SA | 100/100 |  | 操作電源1 | 50/15
AHU-SR-1 | 外調機RA | 50/40 | FMS-S3 | 排煙ファン | 100/75
AHU-SR-2 | 外調機SA | 50/50 |  | 操作電源2 | 50/15
HEX-SR-1 | 全熱交換器 | 50/15
HEX-SR-2 | 全熱交換器 | 50/15
| 操作電源1 | 50/10
AHU-SR-2 | 外調機RA | 50/40
AHU-SR-3 | 外調機 | 50/20
EF-SR-15 | 排気ファン | 50/50
EF-SR-16 | 排気ファン | 50/40
EF-SR-17 | 排気ファン | 50/40
EF-SR-19 | 排気ファン | 50/15
EF-SR-20 | 排気ファン | 50/15
EF-SR-21 | 排気ファン | 50/15
EF-SR-22 | 排気ファン | 50/15
EF-SR-23 | 排気ファン | 50/15
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SRP-3 |  |  | FSM-S1 | 排煙ファン | 225/225
| 主幹1 | 250/250 |  | 操作電源4 | 50/15
ACP-S8-1 | 空冷エアコン室外機 | 50/40 | PU-S1 | 加圧給水ポンプユニット | 100/75
ACP-S9-1 | 空冷エアコン室外機 | 225/175 | FMS-S4 | 排煙ファン | 50/50
HEU-S8-3 | 空冷エアコン室外機 | 50/40 | ACP-SR-1 | 空冷エアコン室外機 | 100/75
SF-SR-3 | 給気ファン | 50/15 |  | 操作電源5 | 50/15
EF-SR-3 | 排気ファン | 50/15
EF-SR-4 | 排気ファン | 50/15
EF-SR-5 | 排気ファン | 50/30
EF-SR-6 | 排気ファン | 50/40
| 操作電源1 | 50/10
EF-SR-7 | 排気ファン | 50/40
EF-SR-8 | 排気ファン | 50/20
EF-SR-13 | 排気ファン | 50/20
EF-SR-10 | 排気ファン | 50/20
EF-SR-18 | 排気ファン | 50/15
EF-SR-24 | 排気ファン | 50/50
EF-SR-14 | 排気ファン | 50/40
EF-SR-25 | 排気ファン | 50/20
| 主幹2 | 225/225
CT-S1 | 冷却塔No1 | 50/40
CT-S1 | 冷却塔No2 | 50/40
CT-S1 | 冷却塔No3 | 50/40
CT-1 | 冷却塔ヒーターNo1 | 50/15
CT-1 | 冷却塔ヒーターNo2 | 50/15
CT-1 | 冷却塔ヒーターNo3 | 50/15
| 操作電源2 | 50/15
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
動力盤 （南棟) |  |  | 動力盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー

## 南棟分電盤
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
OL-1 |  |  | OL-2
| 主幹 | 50/50 |  | 主幹 | 50/50
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SB1L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
1L101 | 主幹 | 225/175 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1LG101 | 主幹 | 100/75 | 非常電源共用盤
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 非常照明3 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | SB1L-2
| コンセント | 50/20 | 1L102 | 主幹 | 100/60
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1LG102 | 主幹 | 100/60 | SB1L-3
| 電灯(200V) | 50/20 | 1L102 | 主幹 | 100/60
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | 予備 | 50/20
| 非常照明 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  | 1LG101 | 主幹 | 100/60
|  |  |  | 電灯(200V) | 50/20
|  |  |  | 電灯(200V) | 50/20
|  |  |  | 電灯(200V) | 50/20
|  |  |  | 電灯(200V) | 50/20
|  |  |  | コンセント(200V) | 50/20
|  |  |  | 誘導灯 | 50/20
|  |  |  | 誘導灯 | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
非常電源共用盤
|  |  |  | 非常照明1 | 50/20
|  |  |  | 非常照明2 | 50/20
|  |  |  | 非常照明3 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SB1L-4 |  |  |  | 予備 | 50/20
1L301 | 主幹 | 225/125 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 | 1LG103 | 主幹 | 100/60
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SB1L-5 |  |  | SB1L-6
1L104 | 主幹 | 100/60 | 1L102 | 主幹 | 225/150
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | 1LG104 | 主幹 | 100/60
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 | 非常電源共用盤
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SB1L-7 |  |  | 1LG104 | 主幹 | 100/60
1L106 | 主幹 | 100/75 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
厨房盤No2(電灯盤) |  |  | 2LG401 | 主幹 | 100/75
2L309 | 主幹 | 225/125 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 負荷なし | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
1L104 | 主幹 | 225/125 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 | 1LG105 | 主幹 | 100/60
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
1L202 | 主幹1 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
| 電磁調理器(200V) | 50/50 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 1LG106 | 主幹2 | 100/100
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | S1L-3
| コンセント | 50/20 | 1L203 | 主幹 | 225/125
| コンセント | 50/20 |  | 電磁調理器(200V) | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | コンセント | 50/20
| 非常照明1 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常照明2 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | 1LG107 | 主幹 | 100/60
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 | 1PG111 | 保冷庫 | 50/50
| 予備 | 50/20 | FFU-6 | 室外機 | 50/20
| 予備 | 50/20 | 非常電源共用盤
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1L-4 |  |  | 1LG107 | 主幹 | 100/75
1L204 | 主幹 | 100/75 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 | 非常電源共用盤
|  |  |  | 非常照明 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1L-5(未使用)
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1L-6 |  |  |  | 予備 | 50/20
1L206 | 主幹 | 225/150 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 | 1LG105 | 主幹 | 100/75
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S1Fカフェ
| 主幹 | 150/150
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| コンセント(200V) | 30/20
| 電灯 | 30/20
| 電灯 | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
| コンセント | 30/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2L-1 |  |  | 1LG201 | 主幹 | 100/60
1L301 | 主幹 | 100/100 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明 | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S2L-2 |  |  |  | 予備 | 50/20
1L302 | 主幹 | 225/150 | 1LG201 | 主幹 | 100/75
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S2L-3 |  |  |  | 予備 | 50/20
1L303 | 主幹 | 100/75 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 | 1LG202 | 主幹 | 100/60
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S2L-4 |  |  |  | コンセント | 50/20
1L304 | 主幹 | 100/75 |  | コンセント | 50/20
| レーザー | 50/50 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
1LG203 | 主幹 | 100/75
| 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S2L-5 |  |  | 1LG204 | 主幹 | 100/100
1L305 | 主幹 | 225/125 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S2L-6 |  |  | S2L-7
1L306 | 主幹 | 100/75 | 1L307 | 主幹 | 100/100
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
1LG203 | 主幹 | 100/60 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | 予備 | 50/20
| 非常照明 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1LG202 | 主幹 | 100/60
| 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
非常電源共用盤
| 非常照明1 | 50/20
| 非常照明2 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S3L-1 |  |  |  | コンセント（負荷なし） | 50/20
2L101 | 主幹 | 225/125 |  | コンセント（負荷なし） | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント（負荷なし） | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 | U07 | 主幹(負荷設備なし) | 225/150
| 予備(200V) | 50/20 |  | 負荷設備なし | 100/75
| 電灯 | 50/20 |  | 負荷設備なし | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 負荷設備なし | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 負荷設備なし | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/500
| コンセント | 50/20 | 2LG101 | 主幹 | 100/60
| コンセント | 50/20 |  | 東棟DT盤へ | 100/60
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(負荷なし） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | S3L-2
| コンセント | 50/20 | 2L102 | 主幹 | 400/350
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント(200V） | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント(200V） | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント(200V） | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント(200V） | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | 予備(200V) | 50/20
| 制御電源 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 非常照明1 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 非常照明2 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
2LG101 | 主幹 | 100/60 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 | 非常電源共用盤
| 予備(200V) | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S3L-3 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L103 | 主幹 | 225/175 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/21 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/22 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/23 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/24 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/25 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/26 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/27 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/28 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/29 | 2LG102 | 主幹 | 100/60
| 予備(200V) | 50/30 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/31 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 電灯 | 50/32 |  | コンセント(200Ｖ) | 50/20
| 電灯 | 50/33 |  | 誘導灯 | 50/20
| 電灯 | 50/34 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/35 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/36 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/37 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/38 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/39 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/40 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/41 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/42 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/43 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/44 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/45 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/46 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/47 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/48 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/49 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
非常電源共用盤 |  |  | S3L-4
| 非常照明1 | 50/20 | 2L104 | 主幹 | 225/150
| 非常照明2 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
|  |  |  | 電灯(200V) | 50/20
|  |  |  | コンセント(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
U03 | 主幹 | 100/100 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | 人工透析盤
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
2LG102 | 主幹 | 100/60 |  | RO装置 | 50/50
| 電灯(200V) | 50/20 |  | DABヒーラー | 225/125
| 電灯(200V) | 50/20 |  | DRH-45Cヒーラー | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S3L-5 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L105 | 主幹 | 225/150 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 | 2LG101 | 主幹 | 100/60
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 2P208 | 予備(主幹) | 50/50
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
非常電源共用盤
| 非常照明1 | 50/20
| 非常照明2 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S4L-1 |  |  | 2LG103 | 主幹 | 100/75
2L106 | 主幹 | 225/125 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明 | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S4L-2 |  |  |  | 予備 | 50/20
2L107 | 主幹 | 225/175 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 | 2LG103 | 主幹 | 50/50
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S4L-3 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L108 | 主幹 | 400/300 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2LG104 | 主幹 | 100/75 | S4L-4
| 電灯(200V) | 50/20 | 2LG109 | 主幹 | 225/150
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | コンセント | 50/20
| 非常照明1 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常照明2 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常照明3 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
2LG104 | 主幹 | 50/50
| 電灯(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S4L-5 |  |  |  | 予備(200V) | 50/20
2L110 | 主幹 | 100/100 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 | 非常電源共用盤
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/30
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
1LG207 | 主幹 | 50/50
| 東棟DT盤へ | 50/50
| 電灯(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S5L-1 |  |  |  | 予備 | 50/20
2L201 | 主幹 | 100/75 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 | 2LG105 | 主幹 | 100/60
| 予備(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S5L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L202 | 主幹 | 225/225 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 2LG106 | 主幹 | 225/200
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | U01 | 主幹 | 225/150
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/50
| コンセント | 50/20 | U02 | 主幹 | 225/150
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/50
| コンセント | 50/20 | 2PG108 | 主幹 | 100/100
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/50
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S5L-3 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L203 | 主幹 | 225/150 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 2LG105 | 主幹 | 100/60
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 | S5L-4
| コンセント | 50/20 | 2L110 | 主幹 | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
|  |  |  | 予備(200V) | 50/20
非常電源共用盤 | 非常照明1 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 非常照明2 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/30
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
1LG207 | 主幹 | 100/60 | NICUアイソレーション盤1
| 南棟DT盤へ | 100/60 |  | メインブレーカーM11 | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | メインブレーカーM12 | 50/30
| コンセント(200V) | 50/20 |  | シーリングペンダント1 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | シーリングペンダント2 | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 | NICUアイソレーション盤2
| 誘導灯 | 50/20 |  | メインブレーカーM21 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | メインブレーカーM22 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | シーリングペンダント3 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | シーリングペンダント4 | 50/20
| 予備 | 50/20 | NICUアイソレーション盤3
| 予備 | 50/20 |  | メインブレーカーM31 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | メインブレーカーM32 | 50/30
非常電源共用盤 |  |  |  | シーリングペンダント5 | 50/20
| 非常照明 | 50/20 |  | シーリングペンダント5 | 50/20
NICUアイソレーション盤4
|  |  |  | メインブレーカーM41 | 50/20
|  |  |  | メインブレーカーM42 | 50/30
|  |  |  | シーリングペンダント6 | 50/20
|  |  |  | シーリングペンダント6 | 50/20
NICUアイソレーション盤5
|  |  |  | メインブレーカーM51 | 50/20
|  |  |  | メインブレーカーM52 | 50/30
|  |  |  | シーリングペンダント7 | 50/20
|  |  |  | シーリングペンダント8 | 50/20
NICUアイソレーション盤6
|  |  |  | メインブレーカーM61 | 50/20
|  |  |  | メインブレーカーM62 | 50/30
|  |  |  | シーリングペンダント9 | 50/20
|  |  |  | シーリングペンダント9 | 50/20
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
NICUアイソレーション盤7
| メインブレーカーM71 | 50/40
| メインブレーカーM72 | 50/30
| シーリングペンダント10 | 50/20
| シーリングペンダント10 | 50/20
GCUアイソレーション盤1
| メインブレーカーM11 | 50/20
| メインブレーカーM12 | 50/30
| シーリングペンダント11 | 50/20
| シーリングペンダント12 | 50/20
GCUアイソレーション盤2
| メインブレーカーM21 | 50/20
| メインブレーカーM22 | 50/30
| シーリングペンダント13 | 50/20
| シーリングペンダント13 | 50/20
GCUアイソレーション盤3
| メインブレーカーM31 | 50/20
| メインブレーカーM32 | 50/30
| シーリングペンダント14 | 50/20
| シーリングペンダント15 | 50/20
GCUアイソレーション盤4
| メインブレーカーM41 | 50/20
| メインブレーカーM42 | 50/30
| シーリングペンダント16 | 50/20
| シーリングペンダント16 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S6L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L204 | 主幹 | 225/225 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
2LG201 | 主幹 | 100/75 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | U05 | 主幹 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S6L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L205 | 主幹 | 225/225 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2LG201 | 主幹 | 100/60 | S6L-3
| 電灯(200V) | 50/20 | 2L206 | 主幹 | 100/75
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | 電灯(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント(200V） | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | コンセント | 50/20
| 非常照明1 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常照明2 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2LG207 | 主幹 | 100/60 | S6L-4
| 東棟DT盤へ | 100/60 | 2L207 | 主幹 | 100/60
| 電灯(200V) | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/20
| 電灯(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント(200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備(200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | 予備 | 50/20
| 非常照明 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  | 2LG302 | 主幹 | 100/60
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
|  |  | 2LG302 | S6L-5MCCB2へ | 225/200
|  |  | 2LG301 | S6L-5MCCB1へ | 225/200
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S6L-5 |  |  |  | ラック | 50/20
2LG301 | 主幹 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
| ラック（200V） | 50/50 |  | フィリップスORSYS | 50/20
| ラック（200V） | 50/50 |  | フィリップスORSYS | 50/20
| 予備 | 100/60 |  | フィリップスORSYS | 50/20
| 予備 | 100/60 |  | フィリップスORSYS | 50/20
| ラック | 50/30
| ラック | 50/30
| ラック | 50/30 | S6L-6
| ラック | 50/30 |  | 主幹 | 100/100
| ラック | 50/30 |  | SVラック | 50/30
| ラック | 50/30 |  | SVラック | 50/30
| 予備 | 50/30 |  | SVラック | 50/30
| 予備 | 50/30 |  | 予備 | 50/30
| 予備 | 50/30 |  | 予備 | 50/30
| 予備 | 50/30 |  | 予備 | 50/30
| 予備 | 50/30 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/30 |  | 予備 | 50/20
2LG302 | 主幹 | 225/200 |  | 予備 | 50/20
| サーバー電源 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| サーバー電源 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| サーバー電源 | 50/20 |  | 予備 | 100/60
| サーバー電源 | 50/20 |  | 予備 | 100/60
| サーバー電源 | 50/20 |  | 予備 | 100/60
| サーバー電源 | 50/20
| ラック | 50/20
| ラック | 50/20
| ラック | 50/20
| ラック | 50/20
| ラック | 50/20
| ラック | 50/20
| ラック | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S6L-7 |  |  |  | SVラック | 50/20
2LG107 | 主幹 | 225/200 |  | SVラック | 50/20
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/20
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/20
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/20
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/20
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/20
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/20
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | SVラック（200V） | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
| SVラック | 50/20 |  | 予備(200V) | 50/30
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備(200V) | 50/30
| 予備(200V) | 50/30
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/30
| 予備 | 50/30
| 予備 | 50/30
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S7L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L208 | 主幹 | 400/300 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 2LG201 | 主幹 | 100/75
| コンセント | 50/20 |  | 電灯（200V） | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯（200V） | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント（200V） | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | U05 | 主幹 | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S7L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L209 | 主幹 | 400/300 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 | S7L-3
| 予備 | 50/20 | 2L206 | 主幹 | 100/100
| 予備 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
|  |  |  | 電灯（200V) | 50/20
2LG202 | 主幹 | 100/60 |  | コンセント（200V) | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | 予備 | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | 予備 | 50/20
| 非常照明1 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 非常照明2 | 50/20
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2LG207 | 主幹 | 100/60
| 南棟DT盤へ | 100/60
| 電灯（200V) | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20
| 予備（200V） | 50/20
| 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
非常電源共用盤
| 非常照明 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S8L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L301 | 主幹 | 225/225 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
2LG203 | 主幹 | 100/75 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | U06 | 主幹 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | 非常電源共用盤
| 電灯 | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S8L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L302 | 主幹 | 225/225 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 | S8L-3
| 予備 | 50/20 | 2L303 | 主幹 | 100/75
| 予備 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
2LG203 | 主幹 | 100/60 |  | 予備（200V) | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | 予備（200V) | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント（200） | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 2LG207 | 主幹 | 100/60
非常電源共用盤 |  |  |  | 東棟DT盤へ | 100/60
| 非常照明1 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 非常照明2 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
|  |  |  | 誘導灯 | 50/20
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント(200V) | 50/20
| 予備(200V) | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
非常電源共用盤
| 非常照明 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S9L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L304 | 主幹 | 225/225 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
2LG204 | 主幹 | 100/75 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | U06 | 主幹 | 50/30
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 | 非常電源共用盤
| 電灯 | 50/20 |  | 制御電源 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S9L-2 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L305 | 主幹 | 225/225 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| 予備 | 50/20 | 非常電源共用盤
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明1 | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | 非常照明2 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
2LG204 | 主幹 | 100/60
| 電灯（200V) | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20
| 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S9L-3 |  |  | 2LG207 | 主幹 | 100/60
2L303 | 主幹 | 100/60 |  | 東棟DT盤へ | 100/60
| 電灯（200V) | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 非常電源共用盤
| コンセント | 50/20 |  | 非常照明 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
S10L-1 |  |  |  | コンセント | 50/20
2L306 | 主幹 | 225/200 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備（200V) | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/30 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
2LG205 | 主幹 | 100/60 | S10L-2
| 電灯（200V) | 50/20 | 2L307 | 主幹 | 225/225
| 電灯（200V) | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| コンセント（200V) | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| 電灯 | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/30
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
非常電源共用盤 |  |  |  | コンセント | 50/20
| 制御電源 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常照明1 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| 非常照明2 | 50/20 |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
|  |  |  | コンセント | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 | 2LG205 | 主幹 | 100/60
| コンセント | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 電灯 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| コンセント | 50/20 |  | 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
非常電源共用盤 |  |  | エアコン盤
| 非常照明1 | 50/20 |  | 主幹 | 100/100
| 非常照明2 | 50/20 |  | エアコン電源（1005～1013） | 50/50
|  |  |  | 予備 | 50/50
分電盤 （南棟)
配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー
SRL-1
2L308 | 主幹 | 100/60
| 電灯（200V) | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
2LG206 | 主幹 | 100/60
| 電灯（200V) | 50/20
| 誘導灯 | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| コンセント | 50/20
| 予備 | 50/20
| 予備 | 50/20
非常電源共用盤
| 制御電源 | 50/20
| 非常照明1 | 50/20
| 非常照明2 | 50/20
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー
分電盤 （南棟) |  |  | 分電盤 （南棟)
配 電 盤 表 |  |  | 配 電 盤 表
名称 | 負荷名称 | ブレーカー | 名称 | 負荷名称 | ブレーカー