## 目次_点検項目一覧
標準点検項目一覧 目次
Index No.
|  | 1 | 電気設備
|  | 2 | 消防設備
|  | 3 | 空調設備
|  | 4 | 自動制御
|  | 5 | 特殊空調設備
|  | 6 | 給排水衛生設備
|  | 7 | 情報通信設備・構内交換設備
|  | 8 | 医療用設備
|  | 9 | 搬送設備
|  | 10 | 作業環境測定・殺菌消毒
|  | 11 | 水質検査

## 添付文書リスト 消防設備
消防設備
各種点検票・報告書式に準ずる（添付）
|  | 1 | 消火器具
|  | 2 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
|  | 3 | 不活性ガス消火設備
|  | 4 | 自動火災報知設備
|  | 5 | ｶﾞｽ漏れ火災警報設備
|  | 6 | 消防機関へ通報する火災報知設備
|  | 7 | 非常警報器具及び設備
|  | 8 | 避難器具
|  | 9 | 誘導灯及び誘導標識
|  | 10 | 消防用水
|  | 11 | 連結送水管
|  | 12 | 排煙設備
|  | 13 | 総合操作盤
|  | 14 | 屋内消火栓設備
|  | 15 | ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備
|  | 16 | 粉末消火設備
|  | 17 | 配線

## -1 電気設備
■ | 各種主要電気設備 | [6 empty] | ■ | 避雷設備(受雷部・引き下げ導線・接地極 等)
項 目 |  |  | 内 容 |  | 備考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 1年点検 | 備考
受変電設備 |  |  | 参照： 『電気設備仕様書』 保安規定 別表第1 に依る (抜粋添付) |  |  |  |  | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
配電設備 | [9 empty] | 本体損傷の有無 | ○
直流電源設備 | [9 empty] | 部品等損傷の有無 | ○
無停電電源設備 | [7 empty] | 据付状態の点検 |  | 突針部の溶損 | ○
避雷設備 |  |  |  |  | 右欄参照 |  |  |  |  | 支持金物の腐食・損傷 | ○
電力ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備 | [9 empty] | 避雷導線の断線 | ○
常用発電設備 |  |  |  |  | ※1 |  |  |  |  | 止金具の脱落 | ○
電気使用場所の設備 | [9 empty] | 導線接続箇所の異常 | ○
非常用発電設備 |  |  |  |  | ※2 ※3 |  |  |  |  | 保護管の破損の有無 | ○
[8 empty] | 接地極の点検 |  | 接地抵抗測定 | ○
※1 |  | 煤煙測定は右表記載 | [5 empty] | 端子箱の点検 |  | 接続端子箱 | ○
※2 |  | 地下燃料ﾀﾝｸは下の表に記載 | [7 empty] | 試験用端子箱 | ○
※3 |  | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸは付帯設備につき次葉に記載 | [5 empty] | 地上各接続部の点検 |  | 地上における断線の有無 | ○
[10 empty] | 溶融その他損傷の有無 | ○
[8 empty] | 点検結果の記録 |  | 記録台帳の確認 | ○
■ | 地下燃料ﾀﾝｸ
| 項 目 |  | 内 容 | 微加圧気密試験 |  | 備 考
1 | 使用状況点検 |  | 異常の有無(定期点検) | ○ |  | 設置後15年以上を 経過したものは毎年実施 (消防法による) |  | ■ | 煤煙測定
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生・警報停止 | ○ |  |  |  |  | 項 目 | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考
|  |  | 本体腐食損傷の有無 | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ |  |  |  | 1 | 湿り排ｶﾞｽ流量 | JIS Z 8808 | ○
3 | 準備作業 |  | 通気管閉塞ﾌﾟﾗｸﾞ取付 | ○ |  |  |  | 2 | 渇き排ｶﾞｽ流量 | JIS Z 8808 | ○
|  |  | 配管一部閉塞ﾌﾟﾗｸﾞ取付 | ○ |  |  |  | 3 | 排ｶﾞｽ温度 | JIS Z 8808 | ○
|  |  | 気密ﾃｽﾄﾉｽﾞﾙ取付 | ○ |  |  |  | 4 | 排ｶﾞｽ流速 | JIS Z 8808 ﾋﾟﾄｰ管法 | ○
4 | 気密試験 |  | 気密試験実施 | ○ |  |  |  | 5 | 排ｶﾞｽ水分量 | JIS Z 8808 吸湿管法 | ○
|  |  | 時間経過ｸﾞﾗﾌ作製 | ○ |  |  |  | 6 | 酸素濃度(煤じん測定時) | JIS K 0301 ｵﾙｻﾞｯﾄｶﾞｽ分析法 | ○
5 | 復旧作業 |  | 閉塞ﾌﾟﾗｸﾞ取外し復旧 | ○ |  |  |  | 7 | 煤じん量(実測) | JIS Z 8808 円形ろ紙法 | ○
6 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○ |  |  |  | 8 | 酸素濃度(Nox測定時) | JIS K 0301 ｵﾙｻﾞｯﾄｶﾞｽ分析法 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○ |  |  |  | 9 | 窒素酸化物濃度 | JIS K 0104 5.b) 化学発光法 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・警報の確認 | ○ |  |  |  | 10 | 窒素酸化物酸素換算値 |  | ○
|  |  | 弁等の開度確認 | ○ |  |  |  | 11 | 排ｶﾞｽ組成(二酸化炭素) | JIS K 0301 7.1.4 ｵﾙｻﾞｯﾄ分析法 | ○
[8 empty] | 12 | 排ｶﾞｽ組成(酸素) | JIS K 0301 ｵﾙｻﾞｯﾄｶﾞｽ分析法 | ○
[8 empty] | 13 | 排ｶﾞｽ組成(一酸化炭素) | JIS K 0098 | ○
[8 empty] | 14 | 排ｶﾞｽ組成(窒素) |  | ○
[8 empty] | 15 | 空気比 |  | ○
煤じん測定は年1回
■ | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | [6 empty] | ■ | ﾎﾟﾝﾌﾟ類(ｵｲﾙｷﾞﾔ-ﾎﾟﾝﾌﾟ)
| 項 目 |  | 内 容 | 定 期 |  |  | 備 考 |  | 項 目 | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
|  |  |  | 点 検 | 整 備
1 | 使用状況点検 |  | 異常の有無 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 | 運転状況の把握 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生・警報停止 | ○ | [5 empty] | 異常の有無 | ○
|  |  | 本体腐食損傷の有無 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 | 準備・養生 | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ | [5 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 架台異常の有無 | ○ | [5 empty] | 漏れ・腐食の有無 | ○
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 | 基礎異常の有無 | ○
|  |  | 防油堤等漏油対策の良否 | ○ | [5 empty] | 防振装置異常の有無 | ○
4 | 油配管・弁類点検 |  | 漏れの有無 | ○ | [5 empty] | 配管類支持の良否 | ○
|  |  | 水分・ｽﾗｯｼﾞの有無 | ○ |  |  |  | 4 | 電気系統点検 | 絶縁抵抗測定 | ○
5 | 油面計点検清掃 |  | 漏れの有無 | ○ | [5 empty] | 各端子点検・増締 | ○
|  |  | 汚れの有無 | ○ |  |  |  | 5 | 伝動装置点検 | ｺﾞﾑ・Vﾍﾞﾙﾄの磨耗状態 | ○
6 | 油面制御装置点検 |  | 浮き子の損傷 | ○ | [5 empty] | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ点検調整 | ○
|  |  | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁの作動 | ○ | [5 empty] | ﾌﾟｰﾘｰ点検 | ○
7 | ﾀﾝｸ内部点検 |  | ﾀﾝｸ内部清掃・確認 |  |  |  | 別途 |  |  | 芯出し点検調整 | ○
|  |  | ﾀﾝｸ内部塗装 |  |  |  | 別途 | 6 | ｽﾄﾚｰﾅｰ点検清掃 | ｽﾄﾚｰﾅｰ点検清掃 | ○
8 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○ |  |  |  | 7 | 軸受部点検 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの良否 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○ |  |  |  | 8 | 軸封部点検調整 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝの良否 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・警報の確認 | ○ |  |  |  | 9 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 | 異音・異常振動の有無(回転方向確認) | ○
|  |  | 弁等の開度確認 | ○ | [5 empty] | 計器による総合判定(電圧・電流・圧力) | ○
[10 empty] | 搬送状況の判定 | ○
[8 empty] | 10 | 作業終了時点検 | 外面確認 | ○
[10 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
[10 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
[10 empty] | 弁等の開度確認 | ○

## -3 空調設備
■ | 廃熱投入型ｶﾞｽ焚吸収式冷温水発生機(1/2) | [6 empty] | ■ | 廃熱投入型ｶﾞｽ焚吸収式冷温水発生機(2/2)
| 項 目 |  | 内 容 | ｼｰｽﾞﾝ |  |  | 備考 |  | 項 目 |  | 内 容 | ｼｰｽﾞﾝ |  |  | 備考
|  |  |  | ｲﾝ | ｵﾝ | [6 empty] | ｲﾝ | ｵﾝ
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 |  | ○ |  |  | 11 | 安全装置・ |  | 燃焼器異常作動
|  |  | 運転日誌の点検 |  | ○ | [5 empty] | 失火異常 | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 |  | ○ |  |  |  | 各制御機器機能点検 |  | 風圧異常 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ | ○ | [5 empty] | ｶﾞｽ圧異常 | ○
|  |  | 本体損傷の有無 | ○ | ○ | [5 empty] | 起動ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ | ○ | [5 empty] | 電動機異常作動 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○ |  |  |  | 12 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○ | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○ | [6 empty] | 燃焼状況の判定
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ | [6 empty] | 遮断弁のﾘｻｲｸﾙ点検 (ｵﾝ点検時) | ○ | ○
4 | 本体冷暖房切替 |  | 冷媒ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ(冷房ｲﾝ時) | ○ | [6 empty] | 空燃比測定 (ｵﾝ点検時) | ○ | ○
|  |  | 各弁類 ・ｽｲｯﾁ点検 | ○ | [6 empty] | 再生器液面制御作動 (暖房除) | ○ | ○
|  |  | 各ﾀｲﾏｰ設定変更 | ○ | [6 empty] | 蒸発器液面制御作動 | ○ | ○
5 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ | ○ | [5 empty] | 能力制御作動 | ○ | ○
|  |  | 各端子点検・増締 | ○ | ○ | [5 empty] | 冷媒・吸収液の散布状況点検 (暖房除) | ○ | ○
|  |  | ｻｰﾏﾙ・ﾀｲﾏｰ点検 | ○ | [6 empty] | 高低温熱交換器の熱交換状況 (暖房除) | ○ | ○
6 | 抽気装置運転調整 |  | ﾄﾗｯﾌﾟ水抜き | ○ | ○ | [5 empty] | 計器による総合判定 | ○ | ○
|  |  | 油交換 | ○ | ○ | [5 empty] | 冷媒・吸収液ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ測定 | ○ | ○
|  |  | 異音・異常振動の有無 | ○ | ○ | [5 empty] | 冷媒ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ (ｵﾌ点検時) | ○ | ○
|  |  | Vﾍﾞﾙﾄ点検調整 | ○ | ○ |  |  | 13 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○ | ○
|  |  | 抽気ﾎﾟﾝﾌﾟ始動点検 | ○ | ○ | [5 empty] | 養生・工具の撤収 | ○ | ○
|  |  | 到達真空度の確認 | ○ | ○ | [5 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○ | ○
7 | 付帯設備切替確認 |  | 各ﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾟﾝﾌﾟ | ○ | [6 empty] | 弁等の開度確認 | ○ | ○
8 | 胴内真空度点検 |  | 真空度の確認 | ○
|  |  | 気泡ﾃｽﾄ | ○ | [5 empty] | ※ｲﾝ点検時作業
9 | 煙室扉開放点検 |  | 煙導・煙管・ﾊﾞｯﾌﾙ | [6 empty] | 1．吸収液分析ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ(通常はｼｰｽﾞﾝ中)
|  |  | ﾊﾞｰﾅｰﾏｳﾝﾄﾀｲﾙ | [6 empty] | ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ・ｱﾙｶﾘ度・銅・鉄
防爆扉他
10 | 燃焼装置点検 |  | ﾊﾞｰﾅｰ | ○ | ○ |  |  |  |  | ※ｵﾝ点検時作業
|  |  | 点火装置 | ○ | ○ |  |  |  |  | 1．水質測定・分析
|  |  | 燃料遮断弁・電磁弁 | ○ | ○ |  |  |  |  | 2．吸収液ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
|  |  | 燃料漏れ検査 | ○ | ○ |  |  |  |  | 3．煤煙濃度測定
11 | 安全装置・ |  | 冷温水・冷却水異常作動ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
|  |  | ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | ○ | [5 empty] | ※ｵﾌ時点検作業(必要により実施)
| 各制御機器機能点検 |  | ﾌﾛｰ(差圧)ｽｲｯﾁ | ○ | ○ |  |  |  |  | 1．冷却水系統開放点検
|  |  | 凍結防止ｻｰﾓ | ○ | ○ |  |  |  |  | ﾁｭｰﾌﾞの汚れ度
|  |  | 再生器異常作動 | [6 empty] | 水室等の腐食状況
|  |  | 再生器・排ｶﾞｽ温度高異常 | ○ | ○ |  |  |  |  | ﾁｭｰﾌﾞﾌﾞﾗｼ洗浄
|  |  | 再生器圧力高異常 | ○ | ○ |  |  |  |  | 2．ｽﾄﾚｰﾅｰ清掃
|  |  | 排ｶﾞｽ温度高異常 | ○ | ○
|  |  | 再生器液面低異常 | ○ | ○
■ | 吸収式冷凍機(1/2) | [6 empty] | ■ | 吸収式冷凍機(2/2)
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 11 | 安全装置・ |  | 燃焼器異常作動
|  |  | 運転日誌の点検 | ○ | [6 empty] | 失火異常 | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○ |  |  |  |  | 各制御機器機能点検 |  | 風圧異常 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ | [6 empty] | ｶﾞｽ圧異常 | ○
|  |  | 本体損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 起動ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 電動機異常作動 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○ |  |  |  | 12 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○ | [6 empty] | 燃焼状況の判定
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ | [6 empty] | 遮断弁のﾘｻｲｸﾙ点検(ｵﾝ点検時) | ○
4 | 本体冷暖房切替 |  | 冷媒ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ(冷房ｲﾝ時) | ○ | [6 empty] | 空燃比測定(ｵﾝ点検時) | ○
|  |  | 各弁類 ・ｽｲｯﾁ点検 | ○ | [6 empty] | 再生器液面制御作動 | ○
|  |  | 各ﾀｲﾏｰ設定変更 | ○ | [6 empty] | 蒸発器液面制御作動 | ○
5 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ | [6 empty] | 能力制御作動 | ○
|  |  | 各端子点検・増締 | ○ | [6 empty] | 冷媒・吸収液の散布状況点検 | ○
|  |  | ｻｰﾏﾙ・ﾀｲﾏｰ点検 | ○ | [6 empty] | 高低温熱交換器の熱交換状況 | ○
6 | 抽気装置運転調整 |  | ﾄﾗｯﾌﾟ水抜き | ○ | [6 empty] | 計器による総合判定 | ○
|  |  | 油交換 | ○ | [6 empty] | 冷媒・吸収液ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ測定 | ○
|  |  | 異音・異常振動の有無 | ○ | [6 empty] | 冷媒ﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ (ｵﾌ点検時) | ○
|  |  | Vﾍﾞﾙﾄ点検調整 | ○ |  |  |  | 13 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  |  | 抽気ﾎﾟﾝﾌﾟ始動点検 | ○ | [6 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | 到達真空度の確認 | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
7 | 付帯設備切替確認 |  | 各ﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾟﾝﾌﾟ | ○ | [6 empty] | 弁等の開度確認 | ○
8 | 胴内真空度点検 |  | 真空度の確認 | ○
|  |  | 気泡ﾃｽﾄ | ○ | [5 empty] | ※ｲﾝ点検時作業
9 | 煙室扉開放点検 |  | 煙導・煙管・ﾊﾞｯﾌﾙ | ○ | [5 empty] | 1．吸収液分析ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ(通常はｼｰｽﾞﾝ中)
|  |  | ﾊﾞｰﾅｰﾏｳﾝﾄﾀｲﾙ | ○ | [5 empty] | ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ・ｱﾙｶﾘ度・銅・鉄
|  |  | 防爆扉他 | ○
10 | 燃焼装置点検 |  | ﾊﾞｰﾅｰ | ○ | [5 empty] | ※ｵﾝ点検時作業
|  |  | 点火装置 | ○ | [5 empty] | 1．水質測定・分析
|  |  | 燃料遮断弁・電磁弁 | ○ | [5 empty] | 2．吸収液ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
|  |  | 燃料漏れ検査 | ○
11 | 安全装置・ |  | 冷温水・冷却水異常作動ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
|  |  | ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | ○ | [5 empty] | ※ｵﾌ時点検作業(必要により実施)
| 各制御機器機能点検 |  | ﾌﾛｰ(差圧)ｽｲｯﾁ | ○ | [5 empty] | 1．冷却水系統開放点検
|  |  | 凍結防止ｻｰﾓ | ○ | [5 empty] | ﾁｭｰﾌﾞの汚れ度
|  |  | 再生器異常作動 | [6 empty] | 水室等の腐食状況
|  |  | 再生器・排ｶﾞｽ温度高異常 | ○ | [5 empty] | 2．ｽﾄﾚｰﾅｰ清掃
|  |  | 再生器圧力高異常 | ○
|  |  | 排ｶﾞｽ温度高異常 | ○
|  |  | 再生器液面低異常 | ○
■ | 冷却塔
| 項 目 |  | 内 容 | ｼｰｽﾞﾝ
|  |  |  | ｲﾝ | ｵﾝ |  | ｵﾌ
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 |  | ○ |  | ○
|  |  | 運転日誌の点検 |  | ○ |  | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 |  | ○ |  | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ | ○ |  | ○
|  |  | 本体損傷の有無 | ○ | ○ |  | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ | ○ |  | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○
|  |  | 配管類支持の良否 | ○
|  |  | 周囲環境の良否 | ○
4 | 充填材・ﾙｰﾊﾞｰ点検 |  | 脱落・損傷の有無 | ○ | ○ |  | ○
|  |  | 汚れ・目詰まり有無 | ○ | ○ |  | ○
5 | 水槽内部点検清掃 |  |  | ○ | ○ |  | ○
6 | ｽﾄﾚｰﾅｰ点検清掃 |  | 水槽内 | ○ | ○ |  | ○
7 | 給水装置点検 |  | 自動給水装置 | ○
8 | 水張作業 |  | 各弁類切替確認 | ○
|  |  | 漏れの有無 | ○
|  |  | 水位の確認 | ○
9 | 散水装置点検 |  | 散水口の詰り清掃 | ○
|  |  | 散水管手回し試験 | ○
10 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○
|  |  | 各端子点検・増締 | ○
|  |  | 盤内点検清掃 | ○
11 | 送風機系統点検 |  | ﾍﾞﾙﾄ・ﾌﾟｰﾘｰ点検調整 | ○
|  |  | 軸受点検給油 | ○
|  |  | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ点検 | ○
|  |  | 回転方向確認 | ○
12 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○ | ○
|  |  | 計器による総合判定(電圧・電流) | ○ | ○
|  |  | 散水状況の判定(水量・散水ﾊﾟﾀｰﾝ) | ○ | ○
|  |  | 制御機能の判定(流量・ﾌｧﾝ制御・保安装置) | ○ | ○
|  |  | 給水状況の確認 | ○ | ○
13 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○ | ○ |  | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○ | ○ |  | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○ | ○ |  | ○
|  |  | 弁等の開度確認 | ○ | ○ |  | ○
※ 水質測定は別途作業とする
■ | 貫流ﾎﾞｲﾗｰ(1/2) | [6 empty] | ■ | 貫流ﾎﾞｲﾗｰ(2/2)
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状態の把握 | ○ |  |  |  | 11 | 給水装置点検 |  | 漏れ・損傷の有無 | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○ | [6 empty] | 作動の状態 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ |  |  |  | 12 | 制御回路点検調整 |  | 缶内圧力検出器 | ○
|  |  | 本体腐食・損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 水位検出器 | ○
|  |  | 付属装置異常の有無 | ○ | [6 empty] | 火炎検出器清掃 | ○
3 | 据付状態点検 |  | 基礎の異常の有無 | ○ | [6 empty] | ｶﾞｽ圧ｽｲｯﾁ | ○
|  |  | 配管類支持良否 | ○ | [6 empty] | 風圧ｽｲｯﾁ | ○
|  |  | ﾎﾞｲﾗｰ室の給気状況 | ○ | [6 empty] | 制御配線 | ○
4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ |  |  |  | 13 | 保安装置点検調整 |  | 不着火保護装置 | ○
|  |  | 各端子増締め | ○ | [6 empty] | 水位遮断装置 | ○
|  |  | 盤内点検清掃 | ○ | [6 empty] | 感振装置 | ○
5 | 計器類点検 |  | 水面計 | ○ |  |  |  | 14 | 運転調整ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○
|  |  | 圧力計 | ○ | [6 empty] | 燃焼状況の判定 | ○
6 | 燃料系統点検 |  | 配管・弁類 | ○ | [6 empty] | 制御機能の判定 | ○
|  |  | 燃料用ｽﾄﾚｰﾅｰ清掃 | ○ | [6 empty] | 発停制御・圧力制御
7 | 燃焼装置点検 |  | ﾊﾞｰﾅｰ点検 | ○ | [6 empty] | 計器による総合判定 | ○
|  |  | 点火装置 | ○ | [6 empty] | 電流・電圧等
|  |  | 燃料遮断弁・電磁弁 | ○ |  |  |  | 15 | 吹出装置点検 |  | 機能確認 | ○
8 | 通風装置点検 |  | 本体・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ○ |  |  |  | 16 | 排煙濃度計 |  | 投・受光器の点検 | ○
|  |  | 伝動装置点検 | ○ |  |  |  | 17 | ｴｺﾉﾏｲｻﾞｰ点検 |  | 点検・漏れ損傷の有無 | ○
|  |  | 軸受点検 | - |  |  |  | 18 | 煤煙監視装置点検 |  | 投・受光器の点検 | ○
9 | 炉内点検 |  | 耐火材・ﾊﾞｰﾅｰﾀｲル | - | [6 empty] | 指示記録計の点検 | ○
|  |  | 炉壁 | - |  |  |  | 19 | 作業終了時点検 |  | 養生・工具の撤収 | ○
10 | 煙道・煙突の点検 |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ作動確認 | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定等の確認 | ○
|  |  | 通風異常の有無 | ○
■ | 環水槽 | [6 empty] | ■ | 軟水装置
| 項 目 |  | 内 容 | 清掃整備 |  | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 異常の有無 | ○ | [6 empty] | 異常の有無 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
|  |  | 本体部品等損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 本体部品等損傷の有無 | ○
|  |  | 漏れ・発錆の有無 | ○ | [6 empty] | 漏れ・腐食の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 架台の異常の有無 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 基礎の異常の有無 | ○
|  |  | 塗装・断熱の状態 | ○ | [6 empty] | 配管類支持の良否 | ○
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ | [6 empty] | 機器周辺の状況 | ○
4 | 清掃口点検 |  | 取付状態の点検 | ○ |  |  |  | 4 | 給水管点検 |  | 給水ﾊﾞﾙﾌﾞの点検 | ○
|  |  | 損傷の有無 | ○ | [6 empty] | ｽﾄﾚｰﾅ清掃 | ○
5 | 槽内点検・清掃 |  | 槽内状態の点検 | ○ | [6 empty] | 配管外観点検 | ○
|  |  | 槽内の清掃 | ○ |  |  |  | 5 | 食塩溶解槽点検 |  | 溶解槽点検・清掃 | ○
6 | 接続配管の点検 |  | 水抜き | ○ | [6 empty] | 食塩量確認 | ○
|  |  | ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ管 | ○ |  |  |  | 6 | ｲｵﾝ交換樹脂交換 | [5 empty] | 別途
|  |  | 通気管 | ○ |  |  |  | 7 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 給水の確認 | ○
7 | 給水装置点検 |  |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰｾｯﾄの確認 | ○
8 | 液面計・温度計点検 |  |  | ○ | [6 empty] | 硬度ﾁｪｯｸ | ○
9 | 自動制御・ |  | 電 磁 弁 | ○ |  |  |  | 8 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
| 警報装置点検 |  | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | ○ | [6 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | 電 極 棒 | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
10 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○ | [6 empty] | 弁等の開度確認 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・警報の確認 | ○
|  |  | 弁等の開度確認 | ○
■ | 熱交換器 | [6 empty] | ■ | ﾎﾟﾝﾌﾟ類(ﾗｲﾝ型ﾎﾟﾝﾌﾟ)
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 運転日誌の点検 | ○ | [6 empty] | 異常の有無 | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ | [6 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
|  |  | 本体部品損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 漏れ・腐食の有無 | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○ | [6 empty] | 防振装置異常の有無 | ○
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ | [6 empty] | 配管類支持の良否 | ○
4 | 水系統点検 |  | 流水漏れ確認 | ○ |  |  |  | 4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ |  |  | ※1
5 | 計器類点検 |  | 水高温度計 | ○ | [6 empty] | 各端子点検・増締 | ○
|  |  | 圧力計の確認 | ○ |  |  |  | 5 | 計器類点検 |  | 圧力計 | ○
|  |  | 温度計の確認 | ○ |  |  |  | 6 | 圧力ﾀﾝｸ |  | 空気補給装置 | ○
6 | 内部点検 |  | 分解点検 | ※1 | [6 empty] | 圧力確認 | ○
|  |  | 内部洗浄 | ※1 |  |  |  | 7 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 発停制御機能の判定 | ○
7 | 作業終了時点検 |  | 外面清掃 | ○ |  |  |  | 8 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○ | [6 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定等の確認 | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | 弁等の開度確認 | ○ | [6 empty] | 弁等の開度確認 | ○
8 | 性能検査 |  | 検査手続き代行・受検 | ○
|  |  | 受検前後の点検・整備・清掃 | ○ |  |  |  |  | ※1 | 停止不可のポンプは対象外とする
|  |  | 各種部品交換 | ○
※1 |  | ﾌﾟﾚｰﾄ式は定期実施の対象外(ｴﾈﾙｷﾞｰ棟)
ｼｪﾙ＆ﾁｭｰﾌﾞ式はｺｲﾙ抜き作業を実施とする(南棟)
■ | ﾎﾟﾝﾌﾟ類(渦巻型ﾎﾟﾝﾌﾟ) | [6 empty] | ■ | ﾎﾟﾝﾌﾟ類(加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ)
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 異常の有無 | ○ | [6 empty] | 異常の有無 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
|  |  | 本体部品損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
|  |  | 漏れ・腐食の有無 | ○ | [6 empty] | 漏れ・腐食の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○ | [6 empty] | 防振装置異常の有無 | ○
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ | [6 empty] | 配管類支持の良否 | ○
4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ |  |  |  | 4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定
|  |  | 各端子点検・増締 | ○ | [6 empty] | 各端子点検・増締 | ○
5 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ点検 |  | ｺﾞﾑの磨耗状態 | ○ |  |  |  | 5 | 計器類点検 |  | 圧力計 | ○
|  |  | 芯出し点検調整 | ○ |  |  |  | 6 | 圧力ﾀﾝｸ |  | 空気補給装置 | ○
6 | 潤滑油の点検 |  | 軸受点検給油 | ○ | [6 empty] | 圧力確認 | ○
7 | 軸受部点検 |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの良否 | ○ |  |  |  | 7 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 発停制御機能の判定 | ○
8 | 軸封部点検調整 |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝの良否 | ○ |  |  |  | 8 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
9 | 排水系統点検 |  | ﾄﾞﾚﾝ通水ﾃｽﾄ | ○ | [6 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
10 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無(回転方向確認) | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | 計器による総合判定(電圧・電流・圧力) | ○ | [6 empty] | 弁等の開度確認 | ○
|  |  | 搬送状況の判定 | ○
11 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | 弁等の開度確認 | ○
■ | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱコン | [6 empty] | ■ | 空気調和機
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 運転日誌の点検 | ○ | [6 empty] | 運転日誌の点検 | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○ | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
|  |  | 本体部品損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 部品等損傷の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○ | [6 empty] | 防振装置異常の有無 | ○
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ | [6 empty] | 配管類支持の良否 | ○
|  |  | 空気漏れの有無 | ○ | [6 empty] | 空気漏れの有無 | ○
4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ |  |  |  | 4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○
|  |  | 各端子点検・増締 | ○ | [6 empty] | 各端子点検・増締 | ○
|  |  | 盤内点検清掃 | ○ | [6 empty] | 盤内点検清掃 | ○
5 | 冷媒系統点検 |  | ｶﾞｽﾘｰｸﾃｽﾄ | ○ |  |  |  | 5 | 送風機系統点検 |  | ﾍﾞﾙﾄ・ﾌﾟｰﾘｰ点検調整 | ○
|  |  | 配管系統外観点検 | ○ | [6 empty] | 軸受点検給油 | ○
6 | 潤滑油系統点検 |  | 油量 | ○ | [6 empty] | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ点検 | ○
|  |  | 汚れ | ○ | [6 empty] | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ洗浄 |  |  |  | 別途
7 | 送風機系統点検 |  | ﾍﾞﾙﾄ・ﾌﾟｰﾘｰ点検調整 | ○ | [6 empty] | 回転方向確認 | ○
|  |  | 軸受点検給油 | ○ |  |  |  | 6 | 熱交換器系統点検 |  | ﾌｨﾝｺｲﾙ点検 | ○
|  |  | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ点検 | ○ | [6 empty] | ﾌｨﾝｺｲﾙ洗浄 |  |  |  | 別途
|  |  | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ洗浄 |  |  |  | 別途 |  |  |  | ｴﾘﾐﾈｰﾀ点検 | ○
|  |  | 回転方向確認 | ○ | [6 empty] | ｴﾘﾐﾈｰﾀ清掃 |  |  |  | 別途
8 | 熱交換器系統点検 |  | ﾌｨﾝｺｲﾙ点検 | ○ | [6 empty] | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ点検・清掃 | ○
|  |  | ﾌｨﾝｺｲﾙ洗浄 |  |  |  | 別途 | 7 | 排水系統点検 |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ点検 | ○
|  |  | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ点検・清掃 | ○ | [6 empty] | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ清掃 | ○
9 | 排水系統点検 |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ点検 | ○ | [6 empty] | ﾄﾞﾚﾝ通水ﾃｽﾄ | ○
|  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ清掃 |  |  |  | 別途 | 8 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○
|  |  | ﾄﾞﾚﾝ通水ﾃｽﾄ | ○ | [6 empty] | 計器による総合判定(電圧・電流) | ○
10 | 安全装置点検調整 |  | 高圧・低圧・油圧圧力開閉器 | ○ | [6 empty] | 熱交換状況の判定
11 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○ | [6 empty] | 空気・冷温水温度 | ○
|  |  | 計器による総合判定(電圧・電流・圧力・温度) | ○ | [6 empty] | 水量・風量制御弁 | ○
|  |  | 熱交換状況の判定(空気・冷媒温度) | ○ | [6 empty] | 制御機能の判定(温度・湿度制御) | ○
|  |  | 制御機能の判定(温度・圧力・ﾀｲﾏｰ制御) | ○ |  |  |  | 9 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
12 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○ | [6 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○ | [6 empty] | 弁等の開度確認 | ○
|  |  | 弁・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ開度確認 | ○
■ | 外調機 | [6 empty] | ■ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 運転日誌の点検 | ○ | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ | [6 empty] | 本体腐食損傷の有無 | ○
|  |  | 本体部品損傷の有無 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 据付勾配点検 | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 防振装置異常の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○ | [6 empty] | 空気漏れの有無 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○ |  |  |  | 4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○
|  |  | 配管類支持の良否 | ○ | [6 empty] | 各端子点検・増締 | ○
|  |  | 空気漏れの有無 | ○ |  |  |  | 5 | 送風機系統点検 |  | 軸受点検給油 | ○
4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ | [6 empty] | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ点検 | ○
|  |  | 各端子点検・増締 | ○ | [6 empty] | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ洗浄 |  |  |  | 別途
|  |  | 盤内点検清掃 | ○ |  |  |  | 6 | 熱交換器系統点検 |  | ﾌｨﾝｺｲﾙ点検 | ○
5 | 送風機系統点検 |  | ﾍﾞﾙﾄ・ﾌﾟｰﾘｰ点検調整 | ○ | [6 empty] | ﾌｨﾝｺｲﾙ洗浄 |  |  |  | 別途
|  |  | 軸受点検給油 | ○ | [6 empty] | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ点検・清掃 | ○
|  |  | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ点検 | ○ |  |  |  | 7 | 排水系統点検 |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ点検 | ○
|  |  | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ洗浄 |  |  |  | 別途 |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ清掃 |  |  |  | 別途
|  |  | 回転方向確認 | ○ | [6 empty] | ﾄﾞﾚﾝ通水ﾃｽﾄ | ○
6 | 熱交換器系統点検 |  | ﾌｨﾝｺｲﾙ点検 | ○ |  |  |  | 8 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○
|  |  | ﾌｨﾝｺｲﾙ洗浄 |  |  |  | 別途 |  |  |  | 計器による総合判定(電圧・電流) | ○
|  |  | ｴﾘﾐﾈｰﾀ点検 | ○ | [6 empty] | 熱交換状況の判定(空気温度) | ○
|  |  | ｴﾘﾐﾈｰﾀ清掃 |  |  |  | 別途 |  |  |  | 制御機能の判定(制御機能・風量切替) | ○
|  |  | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ点検・清掃 | ○ |  |  |  | 9 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
7 | 排水系統点検 |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ点検 | ○ | [6 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ清掃 | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | ﾄﾞﾚﾝ通水ﾃｽﾄ | ○
8 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○
|  |  | 計器による総合判定(電圧・電流) | ○
熱交換状況の判定
|  |  | 空気・冷温水温度 | ○
|  |  | 水量・風量制御弁 | ○
|  |  | 制御機能の判定(温度・湿度制御) | ○
9 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | 弁等の開度確認 | ○
■ | 送・排風機 | [6 empty] | ■ | 全熱交換器
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 運転日誌の点検 | ○ | [6 empty] | 運転日誌の点検 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○
|  |  | 本体損傷の有無 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 据付勾配点検 | ○ | [6 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○ | [6 empty] | 部品等損傷の有無 | ○
|  |  | 空気漏れの有無 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ | [6 empty] | 防振装置の異常の有無 | ○
|  |  | 各端子点検・増締 | ○ |  |  |  | 4 | 送風機 |  | 軸受点検 | ○
5 | 送風機系統点検 |  | Vﾍﾞﾙﾄ・ﾌﾟｰﾘｰ点検調整 | ○ | [6 empty] | ﾌｧﾝﾛｰﾀ点検 | ○
|  |  | 軸受点検給油 | ○ | [6 empty] | 回転方向確認 | ○
|  |  | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ点検 | ○ |  |  |  | 5 | ｴﾚﾒﾝﾄ点検 |  | 表面汚れ点検 | ○
|  |  | 回転方向確認 | ○ | [6 empty] | ｴｱｰﾘｰｸの有無 | ○
6 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○ |  |  |  | 6 | ﾁｬﾝﾊﾞｰ内点検 |  | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ清掃 | ○
|  |  | 計器による総合判定(電圧・電流) | ○ |  |  |  | 7 | 運転調整 |  | 異音・異常振動の有無 | ○
|  |  | 搬送状況の判定 | ○ |  |  |  | 8 | 作業完了時点検 |  | 養生・工具の撤収 | ○
7 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○ | [6 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の開度確認 | ○
■ | 遠赤ﾋｰﾀｰ | [6 empty] | ■ | 薬液注入装置
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | ｹｰｼﾝｸﾞ・塗装 |  | 損傷・ﾑﾗ・剥がれ・傷の有無 | ○ |  |  |  | 1 | 本体・外観 |  | 本体損傷・腐食の有無
2 | 据付状況 |  | 付属品・支持金具等の損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 据付状況の良否
3 | 伝導装置 |  | 運用・周囲環境の良否 | ○ |  |  |  | 2 | 薬液ﾀﾝｸ |  | 施錠状態の良否
4 | 電気系統 |  | 異音・異臭の有無 | ○ | [6 empty] | ﾀﾝｸ等の漏水の有無
|  |  | 各端子の点検 | ○ | [6 empty] | 弁・配管の漏水の有無
|  |  | 絶縁抵抗測定(MΩ)測定 | ○ | [6 empty] | ﾀﾝｸ内部の汚れの有無
5 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 電源電圧(定格値) | ○ | [6 empty] | 薬液量の確認
|  |  | 運転電流(定格値) | ○ |  |  |  | 3 | 運転ﾃﾞｰﾀ収集 |  | 絶縁抵抗(MΩ)測定
|  |  | 室内温度(℃) | ○ | [6 empty] | 電源電圧
|  |  | 表面温度(℃) | ○ | [6 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転電圧(定格値)
|  |  | 温度設定値(℃) | ○ | [6 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転電流(定格値)
|  |  | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ作動 | ○ | [6 empty] | ﾋｭｰｽﾞの状態確認
6 | 作業終了時 |  | ｽｲｯﾁ・設定確認、外面清掃 | ○ |  |  |  | 4 | ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 薬品ｽﾄﾛｰｸ量
異音・振動等の確認
過熱の有無
空気混入の有無
[8 empty] | 5 | 作業終了時点検 |  | 外面清掃
ｽｲｯﾁ・設定の確認
総合判定
■ | ﾀﾞｸﾄ設備(定風量装置・各種ﾀﾞﾝﾊﾟｰ) | [6 empty] | ■ | ﾍｯﾀﾞｰ類
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○ |  |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 運転日誌の点検 | ○ | [6 empty] | 運転日誌の点検 | ○
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○ |  |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○ | [6 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
|  |  | 本体部品損傷の有無 | ○ | [6 empty] | 部品等損傷の有無 | ○
|  |  | 部品等損傷の有無 | ○ |  |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 架台異常の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○ | [6 empty] | 塗装・断熱の状態 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 | ○ | [6 empty] | 配管類支持の良否 | ○
|  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ保温材損傷の有無 | ○ | [6 empty] | ﾎﾞﾙﾄ類の弛み | ○
4 | 風量制御部 |  | 異音・振動の有無 | ○ |  |  |  | 4 | 計器類点検 |  | 圧力計 | ○
|  |  | 機能点検 | ○ | [6 empty] | 温度計 | ○
|  |  | 最小送風量の調整 | ○ |  |  |  | 5 | 可 溶 栓 |  | 状態確認 | ○
5 | ｱｸﾁｭｴｰﾀ |  | 電気系統の点検 | ○ |  |  |  | 6 | 各弁類点検 |  | 漏れ確認 | ○
|  |  | 機構部の点検 | ○ |  |  |  | 7 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
6 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | ○ | [6 empty] | 養生・工具撤収 | ○
|  |  | 計器による総合判定(電圧・電流) | ○ | [6 empty] | 弁類開度確認 | ○
|  |  | 搬送状況の判定 | ○
7 | 作業終了時点検 |  | 養生・工具の確認 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定確認 | ○
[8 empty] | ■ | 膨張ﾀﾝｸ類
[9 empty] | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
[8 empty] | 1 | 運転状況点検 |  | 異常の有無 | ○
[8 empty] | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
[11 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
[11 empty] | 部品等損傷の有無 | ○
[8 empty] | 3 | 準備作業 |  | 架台異常の有無 | ○
[11 empty] | 塗装・断熱の状態 | ○
[11 empty] | 配管類支持の良否 | ○
[8 empty] | 4 | ﾀﾝｸ内部点検 |  | ﾀﾝｸ内部清掃・確認 | ○
[11 empty] | ﾀﾝｸ内部塗装 |  |  |  | 別途
[11 empty] | 弁・配管類点検 | ○
[8 empty] | 5 | 水張・水抜き |  | 各弁類確認 | ○
[8 empty] | 6 | 液面制御装置点検 |  | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ作動確認 | ○
[11 empty] | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ作動確認 | ○
[11 empty] | 電極ｽｲｯﾁ作動確認 | ○
[11 empty] | 電極棒点検清掃 | ○
[8 empty] | 7 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
[11 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
[11 empty] | ｽｲｯﾁ・警報の確認 | ○

## -4 自動制御
■ | 総合点検 | [5 empty] | ■ | 中央管制装置 SAVIC-NET FX2
[7 empty] | 機 種 |  |  | 保 守 項 目 | 標 準 | 作 業
| 下記手順にて実施 | [9 empty] | 点検周期 | 条 件
[7 empty] | 1 | MCU |  | (1)受電ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀ(ﾈｵﾝ管表示)確認 | 1 年 | A
|  |  | 単体点検 |  |  |  |  | 分電ﾕﾆｯﾄ(PDU) |  | (2)電源電圧の測定、調整 | 1 年 | B
[10 empty] | (3)電源、接地端子等の締付確認 | 1 年 | C
[7 empty] | 2 | MCU |  | (1)ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀ(LED表示)確認 | 1 年 | A
|  |  | 否 |  |  |  |  | 無停電電源(UPS) |  | (2)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ動作の確認 | 1 年 | B
|  |  | 点検 | 故 障 対 策 | [5 empty] | (3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰの定期交換 | 必要時別途 | C
(標準交換周期 4年)
|  |  | 良 |  |  |  | 3 | MCU |  | (1)ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀ(LED表示)確認 | 1 年 | A
[10 empty] | (2)POWERｽｲｯﾁ(ｼｽﾃﾑ起動/停止 | 1 年 | C
|  |  | ﾙｰﾌﾟ点検 | [6 empty] | ｽｲｯﾁ)の動作確認
[10 empty] | (3)ｱﾗｰﾑ音量長機能の確認 | 1 年 | A
[10 empty] | (4)ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀー類の装着状態確認 | 1 年 | A
|  |  | 否 | [6 empty] | (5)MOD(光磁気ﾃﾞｨｽｸ)機能確認 | 1 年 | A
|  |  | 点 検 | 故 障 対 策 | [5 empty] | (6)HDD(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ)機能確認 | 1 年 | A
[10 empty] | (7)FDD(ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ)機能確認 | 1 年 | A
|  |  | 良 | [6 empty] | (8)各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ | 1 年 | C
[7 empty] | 4 | MCU(TBU) |  | (1)ﾓﾃﾞﾑ、ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀ(LED表示) | 1 年 | A
|  |  | 設定 | [6 empty] | (2)各端子台の締付確認 | 1 年 | C
[7 empty] | 5 | KB/MS/ |  | (1)動作点検 | 1 年 | A
[8 empty] | ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ/ﾏｲｸ |  | 1ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
2ﾏｳｽ
|  |  | 試運転調整 | [6 empty] | 3ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ
4ﾏｲｸ
[10 empty] | (2)各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ | 1 年 | C
|  |  | 否 |  |  |  | 6 | LCD |  | (1)電源ｽｲｯﾁのよる消磁 | 1 年 | A
|  |  | 試運転 | 故 障 対 策 | [5 empty] | (2)設定要素のﾛｯｸ(保護)確認 | 1 年 | A
1ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽの確認(色ｽﾞﾚ、色ﾑﾗ)
|  |  | (計装上) 良 (装置上) | [6 empty] | 2ﾌｫｰｶｽ確認
[10 empty] | (3)ｺﾝﾄﾗｽﾄ、ﾌﾞﾗｲﾄの調整 | 1 年 | A
|  |  | 報 告 書 | [6 empty] | (4)各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ | 1 年 | C
検 収
作業条件
| A： | ｼｽﾃﾑを停止せずに実施できる点検
| B： | 一時的にｼｽﾃﾑ停止が必要な点検
| C： | ｼｽﾃﾑを停止して実施する点検
| D： | ｼｽﾃﾑを停止しての点検でかつ動作状況、設置環境により作業内容を変更する点検
■ | 中央管制装置 SAVIC-NET FX2 | [5 empty] | ■ | 中央管制装置 SAVIC-NET FX2 ﾌﾟﾘﾝﾀ
機 種 |  |  | 保 守 項 目 |  | 標 準 | 作 業 | 保 守 項 目 |  |  |  | 標 準 | 作 業
[5 empty] | 点検周期 | 条 件 |  |  |  |  | 点検周期 | 条 件
7 | SMS |  | (1)ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀ(LED表示)確認 |  | 1 年 | A | 1 |  | 外観点検 |  | 1 年 | A
| (ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾊﾞｰ) |  | (2)ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀー類の装着状態確認 |  | 1 年 | A | 2 |  | ﾃｽﾄ印字による印字品質確認 |  | 1 年 | A
|  |  | (3)各端子台の締付確認 |  | 1 年 | C | 3 |  | 原点検出ｽｲｯﾁの動作確認 |  | 1 年 | A
|  |  | (4)各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ |  | 1 年 | A | 4 |  | ｶﾊﾞｰｵｰﾌﾟﾝｽｲｯﾁの動作確認 |  | 1 年 | A
8 | SCS |  | (1)ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成 |  | 1 年 | A | 5 |  | 操作ﾊﾟﾈﾙの機能機能確認 |  | 1 年 | A
| (ｼｽﾃﾑｺｱｻｰﾊﾞｰ) |  | (2)ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀ(LED表示)確認 |  | 1 年 | A | 6 |  | 内部の異物、ほこり、汚れ除去 |  | 1 年 | A
|  |  | (3)ｹｰﾌﾞﾙ・ｺﾈｸﾀ類の装着状態確認 |  | 1 年 | A | 7 |  | ｹｰﾌﾞﾙ、ｺﾈｸﾀ類の装着状態 |  | 1 年 | A
|  |  | (4)電源電圧の測定 |  | 1 年 | B | 8 |  | 冷却ﾌｧﾝ |  | 1 年 | A
|  |  | (5)伝送電圧の調整 |  | 1 年 | B | 9 |  | 各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ |  | 1 年 | C
|  |  | (6)各端子台の締付確認 |  | 1 年 | B |  |  | 1 冷却ﾌｧﾝ
|  |  | (7)各部ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ |  | 1 年 | C |  |  | 2 電源部
9 | ｼｽﾃﾑ機能 |  | (1)監視機能の確認 |  | 1 年 | A |  |  | 3 ｺﾝﾄﾛｰﾙｶｰﾄﾞ
|  |  | (2)ﾃﾞｰﾀ処理機能の確認 |  | 1 年 | A |  |  | 4 印字ﾍｯﾄﾞ
|  |  | (3)ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成 |  | 1 年 | A | 10 |  | ﾈｼﾞ、ﾜｯｼｬｰ、ﾅｯﾄの締付確認 |  | 1 年 | A
|  |  | (4)ｼｽﾃﾑ構成機器管理機能の確認 |  | 1 年 | A | 11 |  | ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ |  | 1 年 | A
|  |  | (5)時刻確認 |  | 1 年 | A | 12 |  | ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄの調整 |  | 1 年 | C
|  |  | (6)ﾌﾟﾛｽｶﾞﾑ機能の確認 |  | 1 年 | A | 13 |  | 電源電圧及びﾘｯﾌﾟﾙの測定,調整 |  | 1 年 | A
|  |  | (7)音声録音機能の確認 |  | 1 年 | A
|  |  | (8)2重化機能の確認 |  | 1 年 | C
■ | 中央管制装置 SAVIC-NET FX2 ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ
保 守 項 目 |  |  |  |  | 標 準 | 作 業
[5 empty] | 点検周期 | 条 件
1 |  | 内外部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ |  |  | 1 年 | C
2 |  | ﾌｨﾙﾑﾎﾙﾀﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ点検 |  |  | 1 年 | C
3 |  | ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ点検 |  |  | 1 年 | C
4 |  | ﾍｯﾄﾞ圧接ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ動作点検 |  |  | 1 年 | C
5 |  | 印画部ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ |  |  | 1 年 | C
6 |  | 電源電圧、THV測定調整 |  |  | 1 年 | B
7 |  | 冷却ﾌｧﾝ動作確認 |  |  | 1 年 | B
8 |  | 印画機能点検 |  |  | 1 年 | C
9 |  | 各部ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ |  |  | 1 年 | C
10 |  | 盤面表示の確認 |  |  | 1 年 | A
11 |  | 外観点検 |  |  | 1 年 | A
12 |  | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ出力電圧波形の確認 |  |  | 1 年 | A
13 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | 1 年 | B
14 |  | 定電圧特性試験 |  |  | 1 年 | A
■ | 電気式制御機器 |  |  |  | 総合点検 |  | ■ | 電気式制御機器 |  |  | 総合点検
機 種 |  |  | 保 守 項 目 |  | 備 考 |  | 機 種 |  |  | 保 守 項 目 | 備 考
1 | 温度調節器 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認 |  |  |  | 4 | 変圧器 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認
| 湿度調節器 |  | (2)塵埃の除去 | [6 empty] | (2)塵埃の除去
| 圧力調節器 |  | (3)配線端子の緩み点検及び増締 | [6 empty] | (3)配線端子の緩み点検及び増締
|  |  | (4)内部機械的可動部分の動作確認 | [6 empty] | (4)電源・電圧の点検
|  |  | (5)比例帯又はﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙの調整 | [6 empty] | (5)標準試験器によるｾﾞﾛ・ｽﾊﾟﾝ調整
|  |  | (6)実測に対する点検校正 | [6 empty] | (6)各設定に対する出力信号の点検・調整
|  |  | (7)調節器と操作部等関連部とのﾙｰﾌﾟ | [6 empty] | (7)検出器又は発信器・調節計・操作部等
|  |  | 作動点検調整 | [6 empty] | 関連とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整
|  |  | (8)規定値の設定 | [6 empty] | (8)実制御における制御状態での
|  |  | (9)最適値の設定 | [6 empty] | 点検、確認、調整
|  |  | (10)実制御における制御状態での |  |  |  | 5 | 操作器 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認
|  |  | 点検、確認、調整 | [6 empty] | (2)塵埃の除去
(3)ﾘﾝｹｰｼﾞ組立状態の確認及びｽﾄﾛｰｸ
2 | 操作器 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認 | [6 empty] | 調整、回転角度の調整
|  |  | (2)塵埃の除去 | [6 empty] | (4)ﾓｰﾀｰの回転作動、回転角度の点検
|  |  | (3)ﾘﾝｹｰｼﾞ組立状態の確認及びｽﾄﾛｰｸ | [6 empty] | (5)ﾎﾟﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀｰ接触点の点検清掃
|  |  | 調整、回転角度の調整 | [6 empty] | (6)検出器又は発信器・調節計・操作部等
|  |  | (4)ﾓｰﾀｰの回転作動、回転角度の点検 | [6 empty] | 関連とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整
|  |  | (5)ﾎﾟﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀｰ接触点の点検清掃 | [6 empty] | (7)実制御における制御状態での
|  |  | (6)ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾘﾚｰ作動点検 | [6 empty] | 点検、確認、調整
|  |  | (7)調節器と操作器とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整 |  |  |  | 6 | 自動制御用調節弁 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認
|  |  | (8)実制御における制御状態での | [6 empty] | (2)塵埃の除去
|  |  | 点検、確認、調整 | [6 empty] | (3)ｸﾞﾗﾝﾄﾞ部漏れ点検
(4)ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄﾛｰｸ作動点検及び閉止位置
3 | 自動制御用調節弁 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認 | [6 empty] | での漏れ点検
|  |  | (2)塵埃の除去 | [6 empty] | (5)検出器又は発信器・調節計・操作部等
|  |  | (3)ｸﾞﾗﾝﾄﾞ部漏れ点検 | [6 empty] | 関連部とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整
|  |  | (4)ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄﾛｰｸ作動点検及び閉止位置 | [6 empty] | (6)実制御における制御状態での
|  |  | での漏れ点検 | [6 empty] | 点検、確認、調整
(5)検出器又は発信器・調節計・操作部等
関連部とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整
(6)実制御における制御状態での
点検、確認、調整
■ | 電気式制御機器 |  |  |  | 総合点検 |  | ■ | ﾈｵｽｸﾘｰﾝ
機 種 |  |  | 保 守 項 目 |  | 備 考 |  | 保 守 項 目 |  |  |  | 標 準 | 作 業
[11 empty] | 点検周期 | 条 件
7 | 検出器 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認 |  |  |  | 1 |  | 表示選択機能の確認 |  | 1 年 | A
| 発信器 |  | (2)配線端子の緩み点検及び増締 |  |  |  | 2 |  | 外部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ |  | 1 年 | A
|  |  | (3)実測又は標準試験器による誤差点検 |  |  |  | 3 |  | 内部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ |  | 1 年 | B
|  |  | 及び校正 |  |  |  | 4 |  | LEDの表示状態確認 |  | 1 年 | B
|  |  | (4)検出器又は発信器・調節計・操作部等 |  |  |  | 5 |  | ｹｰﾌﾞﾙ、ｺﾈｸﾀ類の装着状態確認 |  | 1 年 | B
|  |  | 関連とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整 |  |  |  | 6 |  | 電源、接地端子等の締付確認 |  | 1 年 | C
|  |  | (5)実制御における制御状態での |  |  |  | 7 |  | 電源、電圧の測定、調整 |  | 1 年 | B
|  |  | 点検、確認、調整 |  |  |  | 8 |  | ｺﾝｽﾄﾗｸﾄの確認、調整(ﾓﾉｸﾛのみ) |  | 1 年 | B
8 | 調節計 |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認 |  |  |  | 9 |  | ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸ機能による確認 |  | 1 年 | B
(2)塵埃の除去
(3)配線端子の緩み点検及び増締
(4)各設定の確認、調整
(比例帯・積分値・微分値・不感帯・動作隙間)
(5)実測に対する点検校正
(6)検出器又は発信器・調節計・操作部等
関連とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整
(7)規定値の設定
(8)最適値の設定
(9)実制御における制御状態での
点検、確認、調整
9 | 調節計(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ式) |  | (1)外観目視点検及び取付状態の確認
(2)塵埃の除去
(3)配線端子の緩み点検及び増締
(4)電源電圧・各制御電圧の点検
(5)各ﾌｧｲﾙのﾃﾞﾘｰﾄ状態及びｴﾗｰ状態の確認
(6)軽故障・ｱﾗｰﾑ状態・ｼｽﾃﾑｴﾗｰ値の点検調整
(7)制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀ及び制御ﾌﾟﾛｽｶﾞﾑの作動確認
(8)上位伝送状態の点検
(9)各入出力信号(発停・警報・ｱﾅﾛｸﾞ)
に対する調節計の作動点検
(10)実測に対する点検校正
(11)検出器又は発信器・調節計・操作部等
関連とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整
(12)規定値の設定
(13)最適値の設定
(14)実制御における制御状態での
点検、確認、調整

## -5 特殊空調設備
■ | ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ | [5 empty] | ■ | 局所排気装置
| 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 | 備 考
1 | 風速試験 |  | 吹出風速確認 |  |  | ○ | 1 | 性能測定 |  | 制御風速確認 | ○
2 | 清浄度試験 |  | 作業空間のｴｱﾛｿﾞﾙ濃度試験 |  |  | ○ | 2 | 排風機点検 |  | 1 ﾌｧﾝ点検 | ○
[10 empty] | 2 Vﾍﾞﾙﾄ点検 | ○
3 | 機能点検 |  | HEPAﾌｨﾙﾀ透過率試験 |  |  | ○ |  |  |  | 3 軸受ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ給油 | ○
[10 empty] | 4 異音・振動・その他確認 | ○
|  | JIS 3800:2009 に依る検査項目を実施 | [6 empty] | 初回点検時に限り抑制濃度測定を実施とする
■ | 安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
| 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年
1 | 風速試験 |  | 1 吹出風速確認 |  |  | ○
|  |  | 2 流入風速確認 |  |  | ○
|  |  | 3 間口あたりの平均排気風量確認 |  |  | ○
2 | 清浄度試験 |  | 作業空間のｴｱﾛｿﾞﾙ濃度試験 |  |  | ○
3 | 機能点検 |  | 1 HEPAﾌｨﾙﾀ透過率試験 |  |  | ○
|  |  | 2 気流方向試験 |  |  | ○
JIS 3800:2009 に依る検査項目を実施
■ | ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | [5 empty] | ■ | HEPAﾌｨﾙﾀ-ﾕﾆｯﾄ
| 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 | 備 考
1 | 客先運転状況点検 |  | 運転状況の把握 |  | ○ | ○ | 1 | 客先運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  |  | 異常の有無 |  | ○ | ○
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 |  | ○ | ○ |  |  |  | 異常の有無 | ○
|  |  | 本体腐食損傷の有無 |  | ○ | ○
3 | 据付状態の点検 |  | 据付状態の点検 |  | ○ | ○ | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
|  |  | 防振装置異常の有無 |  | ○ | ○
|  |  | ｷｬﾝﾊﾞｽの損傷 |  | ○ | ○ |  |  |  | 本体損傷の有無 | ○
4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ | ○
|  |  | 各端子点検・増締 |  | ○ | ○ |  |  |  | 部品等損傷の有無 | ○
5 | 送風機系統点検 |  | ﾍﾞﾙﾄ・ﾌﾟｰﾘｰ点検調整 |  | ○ | ○
|  |  | 軸受点検給油 |  | ○ | ○ | 3 | 据付状態の点検 |  | 据付状態の点検 | ○
|  |  | ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ点検 |  | ○ | ○
|  |  | 回転方向確認 |  | ○ | ○ |  |  |  | ｷｬﾝﾊﾞｽの損傷 | ○
6 | ろ材取外点検洗浄 |  | ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀ-点検 |  | ○ | ○
|  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ-点検清掃 |  | ○ | ○ | 4 | ろ材取外点検洗浄 |  | ろ材変形・空気漏れ | ○
|  |  | ﾁｬﾝﾊﾞｰ内点検 |  | ○ | ○
7 | 熱交換器系統点検 |  | ﾌｨﾝｺｲﾙ表面点検 |  | ○ | ○ |  |  |  | ﾁｬﾝﾊﾞｰ内点検 | ○
8 | 排水系統点検 |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ点検 |  | ○ | ○
9 | 運転調整 |  | 異音・異常振動の有無 |  | ○ | ○ | 5 | ろ材取付復旧 |  |  | ○
|  |  | 計器による総合判定(電圧・電流) |  | ○ | ○
|  |  | 搬送(送風)状況の判定 |  | ○ | ○ | 6 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  |  | 熱交換状況の判定(空気温度) |  | ○ | ○
|  |  | 制御機能の判定(制御機能・風量切替) |  | ○ | ○ |  |  |  | 養生・工具の撤収 | ○
10 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 |  | ○ | ○
|  |  | 養生・工具の撤収 |  | ○ | ○ |  |  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 |  | ○ | ○
|  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の開度確認 |  | ○ | ○ |  |  |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の開度確認 | ○
関係法令
組換えDNA実験指針(内閣総理大臣決定 平成3年9月24日改定)
日本工業規格 JIS K3800-1994(生物学用ｸﾗｽⅡ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ)

## -6 給排水衛生設備
■ | 上水・中水供給系統ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | ■ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
| 項 目 | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考 |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  |  | 備 考
1 | 客先運転状況点検 | 運転状況の把握 | ○ |  |  | 1 | 運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | ○
|  | 異常の有無 | ○ | [5 empty] | 異常の有無 | ○
2 | 作業着手前点検 | 準備・養生 | ○ |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
|  | 本体部品損傷の有無 | ○ | [5 empty] | 本体部品損傷の有無 | ○
|  | 漏れ・腐食の有無 | ○ | [5 empty] | 漏れ・腐食の有無 | ○
|  | ｹｰﾌﾞﾙの劣化 | ○ |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 | 基礎異常の有無 | ○ | [5 empty] | 防振装置異常の有無 | ○
|  | 防振装置異常の有無 | ○ | [5 empty] | 配管類支持の良否 | ○
|  | 配管類支持の良否 | ○ |  |  | 4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | ○ |  |  | ※1
4 | 電気系統点検 | 絶縁抵抗測定 | ○ | [5 empty] | 各端子点検・増締 | ○
|  | 各端子点検・清掃 | ○ |  |  | 5 | 計器類点検 |  | 圧力計 | ○
5 | 軸受部点検 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの良否 | ○ |  |  | 3 | 圧力ﾀﾝｸ |  | 空気補給装置 | ○
[9 empty] | 圧力確認 | ○
6 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 | 異音・異常振動の有無(回転方向確認) | ○ |  |  | 7 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 発停制御機能の判定 | ○
|  | 計器による総合判定(電圧・電流・圧力) | ○ |  |  | 8 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  | 搬送状況の判定 | ○ | [5 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
7 | 作業終了時点検 | 外面確認 | ○ | [5 empty] | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  | 養生・工具の撤収 | ○ | [5 empty] | 弁等の開度確認 | ○
|  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  | 弁等の開度確認 | ○ |  |  |  |  | ※1 停止不可のものは対象外とする
■ | 受水槽 |  |  |  |  | ■ | 高置水槽
| 項 目 | 内 容 | 清掃整備 | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 清掃整備 | 備 考
1 | 作業着手前点検 | 準備・養生 | ○ |  |  | 1 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
|  | 外壁損傷の有無 | ○ | [5 empty] | 外壁損傷の有無 | ○
|  | ﾏﾝﾎｰﾙの密閉状態 | ○ | [5 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙの密閉状態 | ○
2 | 据付状態の点検 | 架台の異常の有無 | ○ |  |  | 2 | 据付状態の点検 |  | 架台の異常の有無 | ○
|  | 塗装・断熱の状態 | ○ | [5 empty] | 塗装・断熱の状態 | ○
|  | 配管類支持の良否 | ○ | [5 empty] | 配管類支持の良否 | ○
3 | 排水作業 |  | ○ |  |  | 3 | 排水作業 |  |  | ○
4 | 水槽内面点検 | 内壁面の状態点検 | ○ |  |  | 4 | 水槽内面点検 |  | 内壁面の状態点検 | ○
|  | 清掃前写真撮影 | ○ | [5 empty] | 清掃前写真撮影 | ○
5 | 給水装置点検 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・定水弁作動状況 | ○ |  |  | 5 | 給水装置点検 |  | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・定水弁作動状況 | ○
6 | 吸水管点検 | ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ・ﾌｰﾄ弁点検 | ○ |  |  | 6 | 吸水管点検 |  | ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ・ﾌｰﾄ弁点検 | ○
7 | 電極棒点検 | 取付状態の点検 | ○ |  |  | 7 | 電極棒点検 |  | 取付状態の点検 | ○
|  | 清掃 | ○ | [5 empty] | 清掃 | ○
8 | 槽内清掃 | 高圧洗浄 | ○ |  |  | 8 | 槽内清掃 |  | 高圧洗浄 | ○
|  | 残水処理 | ○ | [5 empty] | 残水処理 | ○
|  | 清掃後写真撮影 | ○ | [5 empty] | 清掃後写真撮影 | ○
9 | 槽内消毒 | 槽内消毒・放置 | ○ |  |  | 9 | 槽内消毒 |  | 槽内消毒・放置 | ○
|  | 仕上げ水洗い | ○ | [5 empty] | 仕上げ水洗い | ○
|  | 仕上げ消毒 | ○ | [5 empty] | 仕上げ消毒 | ○
10 | 水張作業 | 給水状況点検 | ○ |  |  | 10 | 水張作業 |  | 給水状況点検 | ○
|  | 警報装置点検 | ○ | [5 empty] | 警報装置点検 | ○
11 | 水槽外面点検 | 外壁面の状態 | ○ |  |  | 11 | 水槽外面点検 |  | 外壁面の状態 | ○
|  | 水槽上部の点検 | ○ | [5 empty] | 水槽上部の点検 | ○
|  | ﾏﾝﾎｰﾙの状態 | ○ | [5 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙの状態 | ○
12 | 接続配管の点検 | 水抜き管 | ○ |  |  | 12 | 接続配管の点検 |  | 水抜き管 | ○
|  | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | ○ | [5 empty] | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | ○
|  | 通気管 | ○ | [5 empty] | 通気管 | ○
13 | 水質検査 | 一般検査・簡易検査 | ○ | 水道法による |  | 13 | 水質検査 |  | 一般検査・簡易検査 | ○ | 水道法による
|  | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(特殊項目) | ○ | 水道法による |  |  |  |  | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(特殊項目) | ○ | 水道法による
14 | 作業終了時点検 | 外面確認 | ○ |  |  | 14 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  | 養生・工具の撤収 | ○ | [5 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
|  | ｽｲｯﾁ・警報の確認 | ○ | [5 empty] | ｽｲｯﾁ・警報の確認 | ○
|  | 弁等の開度確認 | ○ | [5 empty] | 弁等の開度確認 | ○
■ | 中水処理設備 |  |  |  |  | ■ | 中水処理設備
| 項 目 | 内 容 | 週 | 月 | 年 |  | 項 目 |  | 内 容 | 週 | 月 |  | 年
1 | 厨房排水 | ｽｸﾘｰﾝ清掃 |  | ○ |  | 7 | 排出槽 |  | 排出ﾎﾟﾝﾌﾟの自動発停の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○
| 移送ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 移送ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  | ・排出ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 液面制御の作動状況確認、点検 |  | ○
| ・自動ｽｸﾘｰﾝ | 液面制御の作動状況点検、保守 |  | ○ |  |  | ・液面制御 |  | 排出流量計確認 |  | ○
・移送ﾎﾟﾝﾌﾟ
2 | 雑排水 | 調整ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○ |  | 8 | 汚泥槽 |  | 汚泥貯留状況、攪拌状況点検 |  | ○
| ・調整ﾎﾟﾝﾌﾟ | 液面制御の作動状況点検、保守 |  | ○ |  |  | ・汚泥排出ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 汚泥排出の要、不要確認、液面制御点検 |  | ○
| ・調整ﾌﾞﾛｱｰ | 調整ﾌﾞﾛｱｰ発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  | ・散気装置 |  | 汚泥排出ﾎﾟﾝﾌﾟの発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○
| ・液面制御 | 調整ﾌﾞﾛｱｰのVﾍﾞﾙﾄ交換有無、給油点検 |  | ○ |  |  | ・液面制御 |  | 汚泥槽ﾌﾞﾛｱｰ発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○
|  | 槽内散気、攪拌状況確認、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | ○ |  |  | ・汚泥槽ﾌﾞﾛｱｰ |  | 汚泥槽ﾌﾞﾛｱｰ、Vﾍﾞﾙﾄ給油点検 |  | ○
3 | ｽｸﾘｰﾝﾕﾆｯﾄ | ﾀﾞｽﾄﾊﾞｽｹｯﾄの清掃、駆動装置点検 |  | ○ |  | 9 | 床排水ﾋﾟｯﾄ |  | 床排水ﾎﾟﾝﾌﾟの可動状態ﾁｪｯｸ |  | ○
| ・ｸﾘﾝﾌｨﾙﾀ- | 洗浄装置目詰り状況点検 |  | ○ |  |  | ・床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 液面計の洗浄、点検 |  | ○
| ・上水電磁弁 | Vﾍﾞﾙﾄの伸長具合点検、交換有無確認 |  | ○ |  |  | ・液面計
4 | 揚水槽 | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○ |  | 10 | 動力制御盤 |  | 盤内の湿気の有無点検 |  | ○
| ・揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 液面制御の作動状況点検 |  | ○ |  |  |  |  | 盤内機器類の故障の有無点検 |  | ○
|  | 槽内水位、異物流入有無確認 |  | ○ |  |  |  |  | ﾗﾝﾌﾟ、ﾒｰﾀｰ類の不具合有無点検 |  | ○
5 | ばっ気槽 | ばっ気槽散気攪拌状態の確認 |  | ○ |  |  |  |  | 電流値の測定、記録(ﾎﾟﾝﾌﾟ他) |  | ○
| ・ばっ気ﾌﾞﾛｱｰ | 槽内MLSS濃度の測定点検 |  | ○ |  |  |  |  | 絶縁抵抗測定、記録 |  | ○
| ・散気装置 | 槽内SV30測定点検 |  | ○ |  | 11 | 水質管理 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ、水質分析 分析項目：BOD |  | ○
| ・泡検知器 | PH・DOの確認 |  | ○ |  |  |  |  | COD、SS、大腸菌郡数、PH、臭気、外観
| ・液面計 | ばっ気ﾌﾞﾛｱｰの発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  |  |  | 濾過水量ﾁｪｯｸ |  | ○
|  | ばっ気ﾌﾞﾛｱｰVﾍﾞﾙﾄ、ｻｲﾚﾝｻｰ、給油点検 |  | ○ |  | 12 | 配管・電気設備 |  | 各系統漏水の有無 |  | ○
|  | ばっ気槽水位確認、泡検知器点検 |  | ○ |  |  |  |  | 接続不良、計器不良 | 随時点検、別途修理
|  | 槽内発泡状況点検 |  | ○ |  |  |  |  | 溶接箇所のﾋﾟﾝﾎｰﾙ等の有無 | 随時点検、別途修理
|  | 余剰汚泥引抜、汚泥槽移送時期確認 |  | ○ |  |  |  |  | 全般点検 | 随時点検、別途修理
|  | 散気装置の目詰りの点検 |  | ○
|  | ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙ噴出状況確認 |  | ○
|  | ばっ気風量の適否確認、調整 |  | ○
|  | 槽内浮遊物の有無、性状確認 |  | ○
■ | 雨水利用設備 |  |  |  |  | ■ | 濾過装置 №1
| 項 目 | 内 容 | 点 検 周 期 |  |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考
|  |  | 週 | 月 | 年
1 | 沈砂槽 | 雨量計点検 |  | ○ |  | 1 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
| ・雨量計 | 流入電動弁の雨量計との連動状況点検 |  | ○ |  |  |  |  | 機器本体損傷の有無 | ○
| ・電動弁 | 槽内液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)点検 |  | ○ |  |  |  |  | 水漏れの有無 | ○
| ・ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ | 排砂の要・不要確認 |  | ○ |  | 2 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
|  | 排砂ﾎﾟﾝﾌﾟの発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  |  |  | 配管類支持の良否 | ○
2 | 雨水貯留槽 | ﾒｯｼｭｽｸﾘｰﾝ清掃 |  | ○ |  |  |  |  | 水槽周囲の状況 | ○
| ・濾過ﾎﾟﾝﾌﾟ | 液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)作動確認 |  | ○ |  | 3 | 濾過ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 自動発停時の振動の有無、記録 | ○
| ・逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ | 濾過、逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟの自動発停時の異常音等確認 |  | ○ |  |  | 逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ確認、ﾊﾟｯｷﾝ交換 | ○
| ・ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ | 揚水量、逆洗量確認(流量計) |  | ○ |  |  |  |  | 流量計確認、記録 | ○
| ・流量計 | 槽内水位状況確認 |  | ○ |  |  |  |  | 逆洗ﾀｲﾏｰ確認 | ○
| ・ﾒｯｼｭｽｸﾘｰﾝ |  |  |  |  | 4 | 急速濾過機 |  | 電動五方弁の作動確認 | ○
3 | 急速濾過機 | 五方弁の作動確認、濾過機の圧力確認 |  | ○ |  |  |  |  | 濾過器内圧力の確認、記録 | ○
|  | 濾過材の交換 | 別途 | [5 empty] | 濾過水の性状確認 | ○
|  | 逆洗頻度の適否点検、調整 |  | ○ |  |  |  |  | 濾材補充交換の要、不要 | ○
|  | 濾過水の性状確認、濾過水ﾁｪｯｸ |  | ○ |  | 5 | 活性炭吸着塔 |  | 吸着塔内の圧力の確認、記録 | ○
4 | 滅菌装置 | 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ点検、薬液量の調整 |  | ○ |  |  |  |  | 処理水の性状確認 | ○
| ・ﾀﾝｸ・攪拌機 | 薬液の補充、手配 |  | ○ |  |  |  |  | 濾材補充交換の要、不要 | ○
| ・薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ | [7 empty] | 切替弁の点検 | ○
5 | 床排水ﾋﾟｯﾄ | ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ点検 |  | ○ |  | 6 | 滅菌装置 |  | 塩素注入量と残留塩素確認 | ○
| ・床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 床排水ﾎﾟﾝﾌﾟの作動時の異常音ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  |  |  | PH値測定範囲確認 | ○
6 | 動力制御盤 | 盤内の湿気の有無確認 |  | ○ |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀ-交換 | ○
|  | 電流値の測定、記録 |  | ○ |  |  |  |  | 記録紙の交換 | ○
|  | 盤内の器具、ﾗﾝﾌﾟ等の不良の有無確認 |  | ○ |  |  |  |  | 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ補充 | ○
|  | 絶縁抵抗の測定、記録 |  | ○ |  |  |  |  | 滅菌装置付属機器の点検、交換 | ○
7 | その他 | 水質分析 |  | ○
| ・耐震用浄水装置 | 分析項目・・・大腸菌群数、PH、臭気、 |  | ○ |  | ■ | 濾過装置 №2
|  | 外観、残留塩素 |  |  |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考
|  | 設備全般整備(配管、電気) |  | ○
|  | 震災用浄水装置稼動確認 |  | ○ |  | 1 | 濾過滅菌装置 |  | 盤内湿気の有無確認 | ○
[9 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ類、電流値測定 | ○
[9 empty] | 絶縁抵抗測定 | ○
[9 empty] | 盤の付属機器の故障の有無 | ○
[6 empty] | 2 | 水質管理 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ、分析 | ○
分析項目
PH、臭気、味、色、濁度、大腸菌群数
■ | 貯湯槽 |  |  |  |  | ■ | 貯湯槽ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 項 目 | 内 容 | 定 期 | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定 期 | 備 考
|  |  | 整 備 | [6 empty] | 点 検
1 | 運転状況 | 運転状況の把握 | ○ |  |  | 1 | 客先運転状況 |  | 運転状況の把握 | ○
|  | 運転日誌の点検 | ○ | [5 empty] | 異常の有無 | ○
|  | 異常の有無 | ○ |  |  | 2 | 作業着手前点検 |  | 本体部品損傷の有無 | ○
2 | 作業着手前点検 | 準備・養生 | ○ | [5 empty] | 漏れ・腐食の有無 | ○
|  | 本体損傷の有無 | ○ |  |  | 3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
|  | 部品等損傷の有無 | ○ | [5 empty] | 防振装置異常の有無 | ○
3 | 据付状態の点検 | 基礎異常の有無 | ○ | [5 empty] | 配管類支持の良否 | ○
|  | 塗装・断熱の状態 | ○ |  |  | 4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定、記録 | ○
|  | 配管類支持の良否 | ○ | [5 empty] | 各端子点検・増締 | ○
4 | 内部点検清掃 | ﾏﾝﾎｰﾙ、掃除口取外 | ○ |  |  | 5 | 軸受部点検 |  | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの良否 | ○
|  | 蓋板清掃 | ○ |  |  | 6 | 軸封部点検調整 |  | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙの良否 | ○
|  | 内部・加熱管点検清掃 | ○ |  |  | 7 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無(回転方向確認) | ○
|  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ棒点検 | ○ | [5 empty] | 計器による総合判定(電圧、電流、圧力) | ○
5 | 計器類点検 | 液面計 | ○ | 整備時取外点検調整 |  |  |  |  | 搬送状況の判定 | ○
|  | 圧力計 | ○ | 整備時取外点検調整 |  | 8 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | ○
|  | 温度計 | ○ | 整備時取外点検調整 |  |  |  |  | 工具の撤収 | ○
6 | 安全弁・逃し弁点検 | 分解、摺り合せ | ○ | 整備時取外点検調整 |  |  |  |  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
[9 empty] | 弁等の開度確認 | ○
7 | 性能検査受検 | 検査手続き代行・受検 | ○
8 | 分解・取外箇所復旧 |  | ○ | 整備時取外点検調整
9 | 温水系統点検 | 流水・漏れの確認 | ○
10 | 自動制御系統点検 | 自動制御弁 | ○
|  | ﾄﾗｯﾌﾟ | ○
11 | 作業終了時点検 | 外面確認 | ○
|  | 養生・工具の撤収 | ○
|  | ｽｲｯﾁ・警報の復旧 | ○
|  | 弁等の開度確認 | ○
12 | ｺｲﾙ抜き整備 | 性能検査時に同時実施 | ○
■ | 排水設備ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | ■ | 排水設備(汚水・雑排水槽・移送ﾎﾟﾝﾌﾟ槽)
| 項 目 | 内 容 | 定期点検 | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定 期 | 備 考
清 掃
1 | 客先運転状況点検 | 運転状況の把握 | ○ |  |  | 1 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | ○
|  | 異常の有無 | ○ | [5 empty] | 外壁損傷の有無 | ○
2 | 作業着手前点検 | 準備・養生 | ○ | [5 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙの密閉状態 | ○
|  | 本体部品損傷の有無 | ○ |  |  | 2 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | ○
|  | 漏れ・腐食の有無 | ○ | [5 empty] | 水槽周囲の状態 | ○
|  | ｹｰﾌﾞﾙの劣化 | ○ | [5 empty] | 配管類支持の良否 | ○
3 | 据付状態の点検 | 基礎異常の有無 | ○ |  |  | 3 | ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃 |  |  |  | 厨房排水のみ実施
|  | 防振装置異常の有無 | ○
|  | 配管類支持の良否 | ○ |  |  | 4 | 排水作業 |  |  | ○
4 | 電気系統点検 | 絶縁抵抗測定 | ○
|  | 各端子点検・清掃 | ○ |  |  | 5 | 水槽内面点検 |  | 内壁面の状態点検 | ○
5 | 軸受部点検 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの良否 | ○ | [5 empty] | 清掃前写真撮影 | ○
[6 empty] | 6 | 電極棒点検 |  | 取付状態の点検 | ○
6 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 | 異音・異常振動の有無(回転方向確認) | ○ | [5 empty] | 清 掃 | ○
|  | 計器による総合判定(電圧・電流・圧力) | ○ |  |  | 7 | 水槽外面点検 |  | 高圧洗浄 | ○
|  | 搬送状況の判定 | ○ | [5 empty] | 残水処理 | ○
7 | 作業終了時点検 | 外面確認 | ○ | [5 empty] | 清掃後写真 | ○
|  | 養生・工具の撤収 | ○ |  |  | 8 | 接続配管の点検 |  | 通気管 | ○
|  | ｽｲｯﾁ・設定の確認 | ○
|  | 弁等の開度確認 | ○ |  |  | 9 | 作業終了時点検 |  | 外面清掃 | ○
[9 empty] | 養生・工具の撤収 | ○
[9 empty] | ｽｲｯﾁ・警報の復旧 | ○
[9 empty] | 弁等の開度確認 | ○
■ | 厨房排水処理設備 |  |  |  |  | ■ | 検査系排水処理設備
| 項 目 | 内 容 | 定 期 | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 点 検 周 期
|  |  | 点 検 | [6 empty] | 週 | 月 |  | 年
1 | 流入調整槽 | 流入排水量の確認 | ○ |  |  | 1 | 原水貯留 |  | ﾊﾞｹｯﾄｽｸﾘｰﾝの清掃 |  | ○
|  | ｽｸﾘｰﾝ点検 | ○ |  |  |  | ・ﾊﾞｹｯﾄｽｸﾘｰﾝ |  | 槽内水位確認 |  | ○
|  | №1調整ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ |  |  |  | ・原水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 水質、性状の目視点検 |  | ○
|  | №2調整ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ |  |  |  | ・流量計 |  | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟの発停状況確認 |  | ○
|  | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ作動確認 | ○ | [5 empty] | 異物の閉塞、振動、異常音の確認 |  | ○
|  | 調整ﾌﾞﾛﾜ点検 | ○ | [5 empty] | 液面制御の点検(ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ) |  | ○
2 | 生物処理槽 | 計量装置点検 | ○ | [5 empty] | 流量計点検、流量確認、調整 |  | ○
|  | №1ばっ気ﾌﾞﾛﾜ点検 | ○ |  |  | 2 | 中和槽 |  | PH計電極の校正、点検 |  | ○
|  | №2ばっ気ﾌﾞﾛﾜ点検 | ○ |  |  |  | 監視槽 |  | PH計電極の交換 |  |  |  | ○
3 | 循環槽 | 槽内確認 | ○ |  |  |  | 放流槽 |  | 自動三方弁点検 |  | ○
4 | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | №1放流ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ |  |  |  | ・攪拌機 |  | 中和処理ﾕﾆｯﾄ内部清掃、整備 |  | ○
|  | №2放流ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ |  |  |  | ・PH計 |  | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟの自動発停の振動、異常音ﾁｪｯｸ |  | ○
|  | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ作動確認 | ○ |  |  |  | ・自動三方弁 |  | 液面制御の作動確認 |  | ○
5 | 脱臭装置 | 脱臭ﾌｧﾝ点検 | ○ |  |  |  | ・放流ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 自動三方弁作動確認 |  | ○
6 | その他 | 水質分析 | ○ |  |  |  | ・液面制御 |  |  |  | ○
|  | 分析項目・・・BOD、PH，SS、N-HEX |  |  |  | 3 | 薬液注入装置 |  | PH計、薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟの連動運転確認 |  | ○
[7 empty] | ・薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟの注入量ﾁｪｯｸ |  | ○
■ | 厨房 | [5 empty] | ・薬液ﾀﾝｸ |  |  |  | ○
| 項 目 | 内 容 | 定 期 | 備 考 |  | 4 | 制御盤 |  | 盤内湿気の有無確認 |  | ○
|  |  | 清 掃 | [5 empty] | 電流地の測定、記録 |  | ○
1 | ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃 |  | ○ | [5 empty] | 絶縁抵抗測定(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ月1回)他は3ｹ月毎 |  | ○
[6 empty] | 5 | その他 |  | 水質分析 (適宜実施) |  | ○
[9 empty] | 配管、電気設備の整備 |  | ○
[6 empty] | 6 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 |  | ○ |  | ○
[9 empty] | 配管類支持の良否 |  | ○ |  | ○
[9 empty] | 水槽周囲の状況 |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 7 | ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 |  | ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁにて動作確認 |  | ○ |  | ○
[9 empty] | 自動交互運転、動作確認 |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 8 | 攪拌機点検 |  | 運転状況確認 |  | ○ |  | ○
[9 empty] | ﾀｲﾏｰ動作確認 |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 9 | 電動弁点検 |  | PH指示による動作確認 |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 10 | 水槽状況確認 |  | 中和槽、監視槽の内面、外面の損傷の有無 |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 11 | 総合運転 |  | 各機器の正常な発停確認 |  | ○ |  | ○
■ | 人工透析排水処理設備 |  |  |  |  | ■ | 感染系排水処理設備
| 項 目 | 内 容 | 定 期 | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定 期 | 備 考
|  |  | 点 検 | [6 empty] | 点 検
1 | 流量調整槽 | 液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)作動確認 | ○ |  |  | 1 | 原水槽(1) |  | 流入排水量の確認 | ○
|  | №1調整ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ |  |  |  | 原水槽(2) |  | ｽｸﾘｰﾝ点検 | ○
|  | №2調整ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ | [5 empty] | 工程ｶｳﾝﾀｰ確認 | ○
|  | 調整ﾌﾞﾛﾜ点検 | ○ | [5 empty] | 槽内液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)点検 | ○
2 | 中和槽/監視槽 | 計量装置点検 | ○ | [5 empty] | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
|  | 中和槽撹拌機点検 | ○ |  |  | 2 | 反応槽 |  | 液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)作動確認 | ○
|  | 酸ﾀﾝｸ撹拌機点検 | ○ | [5 empty] | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
|  | 酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ | [5 empty] | 攪拌機点検 | ○
|  | ｱﾙｶﾘﾀﾝｸ撹拌機点検 | ○ | [5 empty] | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
|  | ｱﾙｶﾘ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ | [5 empty] | 消毒剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
|  | 監視槽撹拌機点検 | ○ | [5 empty] | 還元剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
3 | 生物処理槽 | №1ばっ気ﾌﾞﾛﾜ点検 | ○ | [5 empty] | 還元剤ﾀﾝｸ撹拌機点検 | ○
|  | №2ばっ気ﾌﾞﾛﾜ点検 | ○ | [5 empty] | 酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
4 | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)作動確認 | ○ | [5 empty] | 酸ﾀﾝｸ撹拌機点検 | ○
|  | №1放流ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ | [5 empty] | ｱﾙｶﾘ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
|  | №2放流ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○ | [5 empty] | ｱﾙｶﾘ撹拌機点検 | ○
5 | その他 | PH計電極校正 | ○ | 2ヵ月毎 |  | 3 | 排気設備 |  | 排気ﾌｧﾝ点検 | ○
|  | PH計電極交換 | ○ | 1年毎 |  | 4 | その他 |  | PH計電極校正 | ○ | 2ヵ月毎
|  | PH計記録紙補充 | ○ | [5 empty] | PH計電極交換 | ○ | 1年毎
|  | 水質分析 | ○ | [5 empty] | ORP電極校正 | ○ | 2ヵ月毎
|  | 分析項目・・・BOD、PH | [6 empty] | ORP電極交換 | ○ | 1年毎
[9 empty] | 高濃度RCL電極校正 | ○ | 2ヵ月毎
[9 empty] | 高濃度RCL電極交換 | ○ | 1年毎
■ | RI排水処理設備 |  |  |  |  | ■ | PH中和排水処理設備(ﾎﾞｲﾗﾌﾞﾛｰ等)
| 項 目 | 内 容 | 定期点検 | 備 考 |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 定 期 | 備 考
点 検
1 | 設備点検 | 外観検査 | ○ | ﾊﾞﾙﾌﾞ・配管を含む |  | 1 | 冷却槽/原水槽 |  | 槽内液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)点検 | ○
|  | 動作確認 | ○ | [5 empty] | №1・2原水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検(電圧・電流測定) | ○
|  | ﾘｰｸ検査 | ○ |  |  | 2 | 反応槽 |  | 流量確認 | ○
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ絶縁抵抗値測定 | ○ |  |  | 3 | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 |  | 槽内液面制御(ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ)点検 | ○
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ電流値測定 | ○ | [5 empty] | №1・2放流ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 | ○
|  | 制御盤の点検 | ○ |  |  | 4 | PH複合電極 |  | PH計電極校正 | ○ | 2ヵ月毎
2 | RI排水槽 | 水槽清掃(貯留槽1・2、希釈槽、分配槽) | ○ | [5 empty] | PH計電極交換 | ○ | 1年毎
|  | 水張り点検 | ○ | [5 empty] | PH計電極清掃・洗浄 | ○
3 | 放射線監視ｼｽﾃﾑ | γ線ｴﾘｱﾓﾆﾀ点検 | ○ |  |  | 5 | 温度指示調節計 |  | 設定値・指示値確認 | ○
|  | γ線ｶﾞｽﾓﾆﾀ点検 | ○ |  |  | 6 | PH指示調節計 |  | 設定値・指示値確認 | ○
|  | γ線水ﾓﾆﾀ点検 | ○ |  |  | 7 | 炭酸ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ集合 |  | 圧力確認(入口・出口) | ○
|  | ﾊﾝﾄﾞﾌｯﾄｸﾛｽﾓﾆﾀ点検 | ○ |  |  |  | 装置 |  | 流量確認 | ○
|  | ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｺﾝｿｰﾙ点検 | ○ | [5 empty] | ﾋｰﾀｰ付減圧弁 電気系統点検(電圧・電流) | ○
|  | 線量計ﾘｰﾀﾞ点検 | ○ | [5 empty] | 安全弁の状態確認 | ○
[9 empty] | 設置ﾎﾞﾝﾍﾞ数の確認 | ○
[9 empty] | 各部据付状態確認 | ○

## -7 情報通信設備・構内交換設備
■ | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | [5 empty] | ■ | 電気時計設備
| 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  |  | 備 考 |  | 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  | 備 考
1 | 受信ｱﾝﾃﾅ設備 | ｱﾝﾃﾅ部の破損、錆等の有無確認 | 6ｹ月 | 12ｹ月 | [5 empty] | 6ｹ月 | 12ｹ月
|  | 取付ﾎﾞﾙﾄの緩み確認 |  | ○ |  |  | 1 | 親 時 計 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | 素子の配列状況 |  | ○ |  |  |  |  | 電源部充電状態・電解液面計点検 |  | ○
|  | ｱﾝﾃﾅ出力ﾚﾍﾞﾙの測定 |  | ○ |  |  |  |  | 電源電圧の測定 |  | ○
|  | 給電部の接続状況 |  | ○ |  |  |  |  | 各種接点･機器部分の点検 |  | ○
|  | ｱﾝﾃﾅの方向・画質ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  |  |  | 時刻調整点検 |  | ○
|  | ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ状況の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 時報器・ﾁｬｲﾑ・ﾀｲﾏｰ等設定時間調整 |  | ○
|  | ｹｰﾌﾞﾙ接続状況 |  | ○ |  |  |  |  | 自動・手動･起動・停止の動作点検 |  | ○
|  | ﾎﾟｰﾙの傾斜・錆・傷点検 |  | ○ |  |  | 2 | 子 時 計 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | 混合機・分配器の発熱、異音の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 親時計との指示誤差調整点検 |  | ○
|  | 出力ﾚﾍﾞﾙの測定 |  | ○
|  | ｺﾈｸﾀー接続状況の点検 |  | ○
|  | 収容箱の錆・傷の点検 |  | ○
|  | 配管・その他外観点検 |  | ○
|  | ｴﾝﾄﾗﾝｽ |  | ○ |  |  | ■ | 外来呼出設備
2 | 増幅器 | 受信増幅器の発熱、異音の点検 |  | ○ |  |  |  | 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  | 備 考
|  | 電源部ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟの点検 |  | ○ | [5 empty] | 6ｹ月 | 12ｹ月
|  | ｺﾈｸﾀー接続状況の点検 |  | ○ |  |  | 1 | AM/FMﾗｼﾞｵﾕﾆｯﾄ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | 収容箱の錆・傷の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 電源ON/OFF動作点検 |  | ○
|  | 入出力ﾚﾍﾞﾙ測定 |  | ○ |  |  |  |  | ﾒﾓﾘｰ機能の点検 |  | ○
|  | 画質ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  |  |  | ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙの点検 |  | ○
3 | 分配器類 | 分配器の発熱、異音の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 周波数選局の点検 |  | ○
|  | 接続状況の点検 |  | ○ |  |  |  |  | AM/FM切替の点検 |  | ○
|  | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ接続状況の点検 |  | ○ |  |  | 2 | AVｺﾝｿｰﾙ | 電源ON/OFF動作点検 |  | ○
|  | ﾃﾚﾋﾞ端子(ﾕﾆｯﾄ)の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 録音操作点検 |  | ○
|  | ﾃﾚﾋﾞ間の接続状況の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 一時停止操作点検 |  | ○
|  | 入出力ﾚﾍﾞﾙ測定 |  | ○ |  |  | 3 | ﾀﾞﾌﾞﾙｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | 画質ﾁｪｯｸ |  | ○ |  |  |  |  | EJCT機能動作点検 |  | ○
[9 empty] | ｶｳﾝﾀｰ動作点検 |  | ○
[9 empty] | 停止操作点検 |  | ○
[9 empty] | 一時停止操作点検 |  | ○
[9 empty] | 録音操作点検 |  | ○
[9 empty] | ﾍｯﾄﾞ部・ﾋﾟﾝﾁﾛｰﾗ部ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | ○
[7 empty] | 4 | ﾋﾞﾃﾞｵｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
[9 empty] | 電源ON/OFF動作点検 |  | ○
[9 empty] | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ異常表示の点検 |  | ○
[9 empty] | 各操作ｽｲｯﾁの動作点検 |  | ○
[9 empty] | 映像状態の点検(ﾍｯﾄﾞ部の損傷等) |  | ○
[9 empty] | ﾓｰﾀｰ異常音の点検 |  | ○
[9 empty] | 再生機能(録画・録音状態)の点検 |  | ○
[9 empty] | 巻き戻し・早送り動作点検 |  | ○
■ | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備(電話形同時通話用ｲﾝﾀｰﾎﾝ) | [5 empty] | ■ | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備(保守用ｲﾝﾀｰﾎﾝ)
| 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  |  | 備 考 |  | 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  | 備 考
|  |  | 6ｹ月 | 12ｹ月 | [5 empty] | 6ｹ月 | 12ｹ月
1 | 電 源 部 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○ |  |  | 1 | 親 機 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | 電源電圧値点検(DC24V) |  | ○ |  |  |  |  | 電源SW機能点検 |  | ○
|  | 電源表示灯状態点検 |  | ○ |  |  |  |  | 各種SW機能点検 |  | ○
2 | 親 機 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○ |  |  |  |  | 送受信音量状況点検 |  | ○
|  | 通話状態の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 各種表示灯の状態点検 |  | ○
|  | 呼出音・音量の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 復旧ﾎﾞﾀﾝ動作点検 |  | ○
|  | 他局呼出状態の点検 |  | ○ |  |  | 2 | 移動形子機 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
[9 empty] | 呼出SW機能の点検 |  | ○
[9 empty] | 送受信音量・音質状況の点検 |  | ○
[7 empty] | 3 | ｼﾞｬｯｸﾌﾟﾚート | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
[9 empty] | 接続･動作状況の点検 |  | ○
■ | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備(交互通話形用ｲﾝﾀｰﾎﾝ)
| 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  |  | 備 考
|  |  | 6ｹ月 | 12ｹ月
1 | 親機 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | 電源SW機能点検 |  | ○ |  |  | ■ | ﾄｲﾚ呼出設備
|  | 個別通話SW機能点検 |  | ○ |  |  |  | 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  | 備 考
|  | ﾌﾟﾚｽﾄｰｸSW点検 |  | ○ | [5 empty] | 6ｹ月 | 12ｹ月
|  | 呼出音・音量の点検 |  | ○ |  |  | 1 | 親機 | 外観点検 |  | ○
|  | 呼出表示灯の状態点検 |  | ○ |  |  |  |  | 呼出音・音量の点検 |  | ○
|  | 復旧SW動作点検 |  | ○ |  |  |  |  | 呼出表示灯の状態点検 |  | ○
2 | 子機 | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○ |  |  |  |  | 復旧時動作点検 |  | ○
|  | 通話状態の点検 |  | ○ |  |  | 2 | 呼出ﾎﾞﾀﾝ | 外観点検 |  | ○
|  | 表示灯の状態点検 |  | ○ |  |  |  |  | 動作点検 |  | ○
|  | 復旧SW動作機能点検 |  | ○ |  |  | 3 | 廊下灯 | 外観点検 |  | ○
|  | 呼出音・音量の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 呼出・復旧時動作点検 |  | ○
|  | 他局呼出状態の点検 |  | ○ |  | 該当機器 | 4 | 復旧ﾎﾞﾀﾝ | 外観点検 |  | ○
[9 empty] | 動作点検 |  | ○
■ | 監視ｶﾒﾗ(ITV)設備 1/2 | [5 empty] | ■ | 監視ｶﾒﾗ(ITV)設備 2/2
| 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  |  | 備 考 |  | 対 象 機 器 | 内 容 | 点 検 月 |  | 備 考
|  |  | 6ｹ月 | 12ｹ月 | [5 empty] | 6ｹ月 | 12ｹ月
1 | ｶﾗｰﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○ |  |  | 4 | 4分割ﾕﾆｯﾄ | 4分割・個別映像の切替動作確認 |  | ○
|  | ﾌﾗｲﾄﾎﾞﾘｭｰﾑの接触状況の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 4分割画面切替時のｾﾝﾀｰずれ点検 |  | ○
|  | ｺﾝﾄﾗｽﾄﾎﾞﾘｭｰﾑの接触状況の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 画角(水平幅・垂直幅)の点検 |  | ○
|  | 水平同期ﾎﾞﾘｭｰﾑの接触状況の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 動作表示LEDの不点灯点検 |  | ○
|  | 垂直同期ﾎﾞﾘｭｰﾑの接触状況の点検 |  | ○ |  |  |  |  | 入出力端子の取付状態の点検 |  | ○
|  | 入出力端子の取付状態点検 |  | ○ |  |  | 5 | ｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 画角(水平幅・垂直幅)の点検 |  | ○
|  | 画角(水平幅・垂直幅)の点検 |  | ○ |  |  |  |  | ﾌｧﾝ動作点検 |  | ○
|  | 映像状態確認 |  | ○ |  |  |  |  | ﾃﾞﾌﾛｽﾀｰの動作点検 |  | ○
|  | CRTの劣化状態点検 |  | ○ |  |  |  |  | ﾜｲﾊﾟｰの動作点検 |  | ○
2 | ｼｰｹﾝｼｬﾙｽｲｯﾁ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○ |  |  | 6 | ﾚﾝｽﾞ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | 映像切替動作点検(異常有無点検) |  | ○ |  |  |  |  | ﾌｫｰｶｽの動作点検 |  | ○
|  | 映像切替画面の乱れ点検 |  | ○ |  |  |  |  | ｱｲﾘｽの動作点検 |  | ○
|  | 入出力端子の取付状態点検 |  | ○ |  |  |  |  | ｽﾞｰﾑの動作点検 |  | ○
|  | 動作表示(LED)の不点灯点検 |  | ○ |  |  | 7 | ｶﾒﾗ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | ﾌﾞｻﾞｰ動作点検 |  | ○ |  |  |  |  | 図角(水平幅・垂直幅)の点検 |  | ○
|  | 各ｽｲｯﾁ類の動作確認 |  | ○ |  |  |  |  | 映像信号ﾚﾍﾞﾙの点検 |  | ○
3 | ﾀｲﾑﾗﾌﾟｽﾋﾞﾃﾞｵ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○ |  |  |  |  | CCDの焼き付き等の点検 |  | ○
|  | 早送り・巻き戻し動作点検 |  | ○ |  |  |  |  | 内部基盤の発熱・変色等の点検 |  | ○
|  | ﾃｰﾌﾟ送行(ﾖﾚ・ｼﾜ)の点検 |  | ○ |  |  | 8 | ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 外観の破損・錆等の有無点検 |  | ○
|  | ｻｰﾎﾞ回路動作の点検 |  | ○ |  |  |  |  | ｶﾒﾗ電源の電圧状態の点検 |  | ○
|  | ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | ○ |  |  |  |  | 内部基盤の発熱・変色等の点検 |  | ○
|  | FM波形(ﾚﾍﾞﾙ変動・平坦度・ﾌﾟﾘｾｯﾄぶれ)点検 |  | ○ |  |  |  |  | 同期乱れ等の点検 |  | ○
|  | FM出力の点検 (0.3VP-P以上) |  | ○
|  | ｶﾗｰ画質の点検 |  | ○
|  | 自己録再画質の点検 |  | ○
|  | 低速画質の点検 |  | ○
|  | ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ動作の点検 |  | ○
|  | 入出力端子の取付状態点検 |  | ○
■ | 構内交換設備
作 業 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 |  | 備 考
1 | 運用ﾌｧｲﾙ点検 | 運転状態の把握 | ○
| (課金装置) | 運転日誌の点検 | ○
|  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | ○
2 | 着手前点検 | 準備・養生 | ○
|  | 本体損傷の有無 | ○
|  | 部品等損傷の有無 | ○
3 | 機能試験 | 電話機 | ○
|  | 中継台 | ○
4 | 情報分析 | 障害情報 | ○
5 | ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ点検 | MDF | ○
|  | 端子盤 | ○
6 | 接地試験 | ﾄﾗﾝｸ接続 | ○
7 | 発着信試験 | 内線発着信 | ○
8 | ほこり、緩み点検 | 清掃･手入れ | ○
(接続部の増締・手入れ・盤内端子台緩み点検等)

## -8 医療用設備
■ | 酸素ｶﾞｽ配管設備保守点検整備業務 1/2 | [9 empty] | ■ | 酸素ｶﾞｽ配管設備保守点検整備業務 2/2
対象機器 |  | 内 容 |  |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年 |  | 対象機器 |  | 内 容 |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年
圧力調整器 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 逆止弁 |  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体および配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 逆流のないこと |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 自動切替で正常に切り替わること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 主遮断弁 |  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 調整圧力が変動しないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 開閉札が正しく表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 圧力ﾊﾞﾗﾝｽが規定値であること | [6 empty] | ○ |  | 本体ﾊﾟﾈﾙ架台 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
安全弁 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 転倒防止ﾁｪｰﾝに損傷・腐食のないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 常用圧力での放出がないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないこと | [5 empty] | ○
圧力ｽｲｯﾁ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 切替ﾚﾊﾞｰ(ｽｲｯﾁ)が円滑に操作・切替できること | [5 empty] | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 警報盤 |  | 正常に鳴動すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 設定圧力で正常に作動すること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｽｲｯﾁの作動が警報盤と連動していること | [6 empty] | ○ |  | 機械室 |  | 消火設備が設置されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
電源盤 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 出入口が施錠管理されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 法定標識・管理責任者・緊急連絡先が表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 端子に緩みがないこと | [6 empty] | ○
圧力計 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること | [6 empty] | ○
主管・主管ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 円滑に操作(開閉)できること |  |  |  |  | ○ |  | ○
内部配管・内部ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 円滑に操作(開閉)できること |  |  |  |  | ○ |  | ○
連結管 |  | 損傷・硬化・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ﾊﾟｯｷﾝに損傷や劣化がないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○
|  | ﾌｨﾙﾀ-に目詰まりがないこと | [6 empty] | ○
■ | 笑気ｶﾞｽ配管設備保守点検整備業務 1/2 | [9 empty] | ■ | 笑気ｶﾞｽ配管設備保守点検整備業務 2/2
対象機器 |  | 内 容 |  |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年 |  | 対象機器 |  | 内 容 |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年
圧力調整器 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 逆止弁 |  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体および配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 逆流のないこと |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 自動切替で正常に切り替わること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 主遮断弁 |  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 調整圧力が変動しないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 開閉札が正しく表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 圧力ﾊﾞﾗﾝｽが規定値であること | [6 empty] | ○ |  | 本体ﾊﾟﾈﾙ架台 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
安全弁 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 転倒防止ﾁｪｰﾝに損傷・腐食のないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 常用圧力での放出がないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないこと | [5 empty] | ○
圧力ｽｲｯﾁ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 切替ﾚﾊﾞｰ(ｽｲｯﾁ)が円滑に操作・切替できること | [5 empty] | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 警報盤 |  | 正常に鳴動すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 設定圧力で正常に作動すること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｽｲｯﾁの作動が警報盤と連動していること | [6 empty] | ○ |  | 機械室 |  | 消火設備が設置されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
電源盤 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 出入口が施錠管理されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 法定標識・管理責任者・緊急連絡先が表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 端子に緩みがないこと | [6 empty] | ○
圧力計 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること | [6 empty] | ○
主管・主管ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 円滑に操作(開閉)できること |  |  |  |  | ○ |  | ○
内部配管・内部ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 円滑に操作(開閉)できること |  |  |  |  | ○ |  | ○
連結管 |  | 損傷・硬化・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ﾊﾟｯｷﾝに損傷や劣化がないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○
|  | ﾌｨﾙﾀ-に目詰まりがないこと | [6 empty] | ○
■ | 窒素ｶﾞｽ配管設備保守点検整備業務 1/2 | [9 empty] | ■ | 窒素ｶﾞｽ配管設備保守点検整備業務 2/2
対象機器 |  | 内 容 |  |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年 |  | 対象機器 |  | 内 容 |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年
圧力調整器 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 逆止弁 |  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体および配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 逆流のないこと |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 自動切替で正常に切り替わること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 主遮断弁 |  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 調整圧力が変動しないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 開閉札が正しく表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 圧力ﾊﾞﾗﾝｽが規定値であること | [6 empty] | ○ |  | 本体ﾊﾟﾈﾙ架台 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
安全弁 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 転倒防止ﾁｪｰﾝに損傷・腐食のないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 常用圧力での放出がないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないこと | [5 empty] | ○
圧力ｽｲｯﾁ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 切替ﾚﾊﾞｰ(ｽｲｯﾁ)が円滑に操作・切替できること | [5 empty] | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 警報盤 |  | 正常に鳴動すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 設定圧力で正常に作動すること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｽｲｯﾁの作動が警報盤と連動していること | [6 empty] | ○ |  | 機械室 |  | 消火設備が設置されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
電源盤 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 出入口が施錠管理されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 法定標識・管理責任者・緊急連絡先が表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 端子に緩みがないこと | [6 empty] | ○
圧力計 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること | [6 empty] | ○
主管・主管ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 円滑に操作(開閉)できること |  |  |  |  | ○ |  | ○
内部配管・内部ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 円滑に操作(開閉)できること |  |  |  |  | ○ |  | ○
連結管 |  | 損傷・硬化・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ﾊﾟｯｷﾝに損傷や劣化がないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○
|  | ﾌｨﾙﾀ-に目詰まりがないこと | [6 empty] | ○
■ | 吸引配管設備保守点検整備業務 | [9 empty] | ■ | 吸引配管設備保守点検整備業務
対象機器 |  | 内 容 |  |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年 |  | 対象機器 |  | 内 容 |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年
吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 制御盤 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 油面計の液位が上下限の範囲内であること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｵｲﾙの白濁・汚れがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 付属電流計の指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 運転時に異常音・異常振動のないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 電装品に劣化や損傷がないこと |  |  |  | ○ |  | ○
|  | ｲﾝﾚｯﾄﾌｨﾙﾀ-・ｴｸﾞｿﾞｰｽﾄﾌｨﾙﾀ-・ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ-に |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 電圧が定格値であること | [5 empty] | ○
|  | 目詰まりがないこと | [10 empty] | 端子に緩みがないこと | [5 empty] | ○
|  | 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないこと | [6 empty] | ○ |  | 吸引ﾌｨﾙﾀ- |  | 目詰まりのないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞまたはﾌﾟｰﾘｰにずれや損傷のないこと | [6 empty] | ○ |  | 各部ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 排気音がｻｲﾚﾝｻｰで消音されていること | [6 empty] | ○ |  |  |  | 「開」「閉」札が正常に表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 円滑に操作できること |  |  |  | ○ |  | ○
|  | ﾀﾝｸ内にﾄﾞﾚﾝがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 機械室 |  | 消火設備が完備されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 施錠管理されていること |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 安全弁に漏洩がないこと | [6 empty] | ○ |  |  |  | 管理責任者・緊急連絡先が表示されていること |  |  |  | ○ |  | ○
ﾁｬｯｷ弁 |  | 閉止時に逆流音がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 弁の内部に汚れ・損傷のないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○
圧力ｽｲｯﾁ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 設定圧力で正常に作動すること(先発用) |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 設定圧力で正常に作動すること(追従・警報用) |  |  |  |  | ○ |  | ○
圧力計 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること |  |  |  |  | ○ |  | ○
警報盤 |  | 正常に鳴動すること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
■ | 圧縮空気配管設備保守点検整備業務(治療用)1/2 | [9 empty] | ■ | 圧縮空気配管設備保守点検整備業務(治療用)2/2
対象機器 |  | 内 容 |  |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年 |  | 対象機器 |  | 内 容 |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年
空気圧縮機 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 警報盤 |  | 正常に鳴動すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | Vﾍﾞﾙﾄに緩みのないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ |  | 詰まりや漏洩のないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 運転時に異常音・異常振動のないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 内部の汚れや損傷のないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ろ過機詰め物・呼吸ﾌｨﾙﾀ-に目詰まりがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 制御盤 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 電流値が定格値であること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | Vﾍﾞﾙﾄに亀裂・損傷・磨耗のないこと | [6 empty] | ○ |  |  |  | 付属電流計の指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること |  |  |  | ○ |  | ○
ｱｸﾀｰｸｰﾗｰ |  | 塗装の剥離・腐食・漏水がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 電装品に劣化や損傷がないこと |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 電圧が定格値であること | [5 empty] | ○
|  | 電磁弁が正常に作動すること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 端子に緩みがないこと | [5 empty] | ○
|  | 排水口から溢れない給水量であること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 防振架台・固定部 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 電磁弁の内部に汚れ・損傷のないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないこと | [5 empty] | ○
|  | ｽﾄﾚｰﾅｰに目詰りがないこと | [6 empty] | ○ |  | 圧力計 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること | [5 empty] | ○
|  | 多量のﾄﾞﾚﾝがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 安全弁 |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 設定圧で正常に作動すること | [5 empty] | ○
|  | 配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 圧力ｽｲｯﾁ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾌｨﾝに詰まりがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 付属露点計の指示値が正常であること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 設定圧力で正常に作動すること(先発用) |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 測定露点温度が配管圧力状態で5℃未満であること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 設定圧力で正常に作動すること (追従・警報用) |  |  |  | ○ |  | ○
ｴｱﾌｨﾙﾀ-・除菌ﾌｨﾙﾀ- |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 各部ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 「開」「閉」札が正常に表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｴﾚﾒﾝﾄに詰まりのないこと | [6 empty] | ○ |  |  |  | 円滑に操作できること |  |  |  | ○ |  | ○
圧力調整器 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 機械室 |  | 消火設備が完備されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体および配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 施錠管理されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 調整圧力が変動しないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 管理責任者・緊急連絡先が表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 調整器の内部に汚れや損傷がないこと | [6 empty] | ○
■ | 圧縮空気配管設備保守点検整備業務(非治療用)1/2 | [9 empty] | ■ | 圧縮空気配管設備保守点検整備業務(非治療用)2/2
対象機器 |  | 内 容 |  |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年 |  | 対象機器 |  | 内 容 |  |  | 3ヵ月 | 6ヶ月 |  | 1年
空気圧縮機 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 警報盤 |  | 正常に鳴動すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | Vﾍﾞﾙﾄに緩みのないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ |  | 詰まりや漏洩のないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 運転時に異常音・異常振動のないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 内部の汚れや損傷のないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ろ過機詰め物・呼吸ﾌｨﾙﾀ-に目詰まりがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 制御盤 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 電流値が定格値であること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 表示ﾗﾝﾌﾟが正常に点灯すること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | Vﾍﾞﾙﾄに亀裂・損傷・磨耗のないこと | [6 empty] | ○ |  |  |  | 付属電流計の指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること |  |  |  | ○ |  | ○
ｱｸﾀｰｸｰﾗｰ |  | 塗装の剥離・腐食・漏水がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 電装品に劣化や損傷がないこと |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 電圧が定格値であること | [5 empty] | ○
|  | 電磁弁が正常に作動すること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 端子に緩みがないこと | [5 empty] | ○
|  | 排水口から溢れない給水量であること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 防振架台・固定部 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 電磁弁の内部に汚れ・損傷のないこと |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 固定ﾎﾞﾙﾄに緩みがないこと | [5 empty] | ○
|  | ｽﾄﾚｰﾅｰに目詰りがないこと | [6 empty] | ○ |  | 圧力計 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 指示値が±1.5%FSの誤差範囲内であること | [5 empty] | ○
|  | 多量のﾄﾞﾚﾝがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 安全弁 |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 設定圧で正常に作動すること | [5 empty] | ○
|  | 配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 圧力ｽｲｯﾁ |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾌｨﾝに詰まりがないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 付属露点計の指示値が正常であること |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 設定圧力で正常に作動すること(先発用) |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 測定露点温度が配管圧力状態で5℃未満であること |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 設定圧力で正常に作動すること (追従・警報用) |  |  |  | ○ |  | ○
ｴｱﾌｨﾙﾀ-・除菌ﾌｨﾙﾀ- |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 各部ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体及び配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 「開」「閉」札が正常に表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | ｴﾚﾒﾝﾄに詰まりのないこと | [6 empty] | ○ |  |  |  | 円滑に操作できること |  |  |  | ○ |  | ○
圧力調整器 |  | 塗装の剥離・腐食がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 機械室 |  | 消火設備が完備されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 本体および配管接続部に漏洩がないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 施錠管理されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 調整圧力が変動しないこと |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 管理責任者・緊急連絡先が表示されていること |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 調整器の内部に汚れや損傷がないこと | [6 empty] | ○
■ | 配管端末器 | [9 empty] | ■ | 遮断弁
対象機器 |  | 内 容 |  | 確認方法 | 判定基準 |  |  | 点検周期(ヶ月) |  |  | 対象機器 |  | 内 容 | 確認方法 | 判定基準 |  |  | 点検周期(ヶ月)
[8 empty] | 3 | 6 | 12 | [7 empty] | 3 | 6 | 12
配管端末器 |  | 漏洩の点検 | ○ | ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの装着 | 漏洩のないこと |  |  | ○ | ○ | ○ | ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 漏洩の点検 | 漏洩検知液で確認 | 気泡が認められないこと |  |  |  |  | ○
|  | 外観の点検 | ○ | 目視 | 劣化、損傷のないこと |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 作動の確認 | 手動操作 | 円滑に作動すること |  |  |  |  | ○
|  | 機能の点検 | ○ | ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの装着 | ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰのﾛｯｸ、脱着が円滑 |  |  | ○ | ○ | ○ | 化粧ﾌﾟﾚート |  | 外観の点検 | 目視 | 他機材に隠れていないこと |  |  | ○ | ○ | ○
[5 empty] | に行えること | [9 empty] | 損傷、亀裂等のないこと
[5 empty] | 取付に緩みのないこと | [7 empty] | ｶﾞｽ名表示の状態 | 目視 | ｶﾞｽ名表示が明瞭であること |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 同定の点検 | ○ | 目視、測定器 | ｶﾞｽ別に識別されていること |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 制御区域が示されていること
|  | (ｶﾞｽ別特定の確認) |  |  | 標準圧力であること
|  | 圧力、流量の点検 | ○ | 測定器 | 規定値であること |  |  | ○ | ○ | ○
化粧ﾌﾟﾚート |  | 外観の点検 | ○ | 目視 | ｶﾞｽ名表示が明瞭であること |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 固定状態 | ○ | 目視、触手 | 緩み等のないこと |  |  | ○ | ○ | ○
ﾎｰｽ |  | 亀裂、劣化等の状態 | ○ | 目視、触手 | 亀裂、劣化等のないこと |  |  |  | ○ | ○
ﾎｰｽﾘﾄﾗｸﾀｰ |  | 作動の確認 | ○ | 手動操作 | 円滑に作動すること |  |  | ○ | ○ | ○
ﾘｰﾙ本体 |  | 作動の確認 | ○ | 手動操作 | 円滑に作動すること |  |  | ○ | ○ | ○
ｼｰﾘﾝｸﾞｺﾗﾑ |  | 作動の確認 | ○ | 手動操作 | 円滑に作動すること |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 外観の点検 | ○ | 目視 | 変形、損傷のないこと |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 固定状態 | ○ | 目視 | 緩み等のないこと |  |  | ○ | ○ | ○
■ | ｾﾝﾄﾗﾙ用RO水装置 | [9 empty] | ■ | ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ保守点検業務
項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 点 検 月 |  |  |  | 項 目 |  | 内 容 |  |  | 月 | 半年 |  | 年
[7 empty] | 月 |  | 年
1 | 客先運転状況点検 |  | 運転状況の把握 | [5 empty] | 4回 |  | 1 | 作業着手前点検 | 1 準備・養生 | [5 empty] | 3回
運転日誌の点検
|  |  | ﾃﾞｰﾀ異常の有無 | [9 empty] | 2 本体損傷の有無 | [5 empty] | 3回
2 | 作業着手前点検 |  | 準備・養生 | [5 empty] | 4回
|  |  | 本体損傷の有無 | [9 empty] | 3 付属装置損傷の有無 | [5 empty] | 3回
部品等損傷の有無
3 | 据付状態の点検 |  | 基礎異常の有無 | [5 empty] | 4回 |  | 2 | 点検項目 | 1 扉締付け具点検 | [5 empty] | 3回
防振装置異常の有無
|  |  | 配管類支持の良否 | [9 empty] | 2 扉ﾊﾟｯｷﾝの点検 | [5 empty] | 3回
周囲環境の良否
4 | 電気系統点検 |  | 絶縁抵抗測定 | [5 empty] | 4回 |  |  |  | 3 缶内状態の点検 | [5 empty] | 3回
各端子点検・増締
5 | 装置配管系統点検 |  | 各部ﾊﾞﾙﾌﾞ外観点検 | [5 empty] | 4回 |  |  |  | 4 真空ﾎﾟﾝﾌﾟの点検 | [5 empty] | 3回
配管系統外観点検
6 | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ系統点検 |  | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ点検調整 | [5 empty] | 4回 |  |  |  | 5 蒸気配管の点検 | [5 empty] | 3回
| ROﾎﾟﾝﾌﾟ系統点検 |  | 軸受点検給油
| 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ系統点検 |  | 回転方向確認 | [9 empty] | 6 制御機能の点検 | [5 empty] | 3回
脱気ﾎﾟﾝﾌﾟ系統点検
7 | 活性炭・軟水樹脂点検 |  | 目視点検 | [5 empty] | 4回 |  |  |  | 7 記録装置の点検 | [5 empty] | 3回
定期交換
8 | 各部ﾌｨﾙﾀ点検及び交換 |  | 目視汚れ状態点検 | [5 empty] | 4回 |  |  |  | 8 圧力計の点検 | [5 empty] | 3回
| (ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ・ﾁｪｯｸﾌｨﾙﾀ・ｴｱﾌｨﾙﾀ) |  | 定期交換 | [5 empty] | 4回
9 | RO膜点検 |  | RO透過水量点検 | [5 empty] | 4回 |  | 3 | 作業終了時点検 | 1 外面清掃 | [5 empty] | 3回
目視点検
10 | 排水系統点検 |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ点検清掃 | [5 empty] | 4回 |  |  |  | 2 養生・工具の撤収 | [5 empty] | 3回
ﾄﾞﾚﾝ通水ﾃｽﾄ
11 | 保護装置点検調整 |  | 圧力開閉器 | [5 empty] | 4回 |  |  |  | 3 ｽｲｯﾁ・設定値の確認 | [5 empty] | 3回
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
12 | 自動制御点検調整 |  | ﾀｲﾏｰ・電磁弁 | [5 empty] | 4回 |  | 4 | 定期自主検査 |  |  |  | ○
ｼｰｹﾝｻｰ装置
13 | 運転調整・ﾃﾞｰﾀ採取 |  | 異音・異常振動の有無 | [5 empty] | 4回 |  | 5 | 性能検査 | [6 empty] | ○
計器による総合判定(電圧・電流・圧力)
電導率の測定(平均・原水・供給水・各部ﾍﾞｯｾﾙ)
水質ﾃﾞｰﾀの判定(原水残留塩素・処理水残留塩素
軟水指示薬・原水・供給水除去率)
14 | 付属品点検 |  | 殺菌ﾗﾝﾌﾟ点検 | [5 empty] | 4回
ｼｰｹﾝｻｰ電池点検
15 | 作業終了時点検 |  | 外面確認 | [5 empty] | 4回
養生・工具の撤収
ｽｲｯﾁ・設定の確認
制御弁開度確認

## -9 搬送設備
■ | 搬送設備(気送管)
| 項 目 |  | 内 容 | 定期点検 | 備考
1 | ﾌﾞﾛﾜｰ | 排風機 | 異常音・振動・熱の確認 | ○
|  | 電動機 | 異常音・振動の確認 | ○
|  |  | 電流値の確認 | ○
|  | 制御盤・電子部品 | ﾘﾚｰ動作確認 | ○
|  |  | 部品・配線等の状態確認 | ○
|  | 吸圧切替装置 | 動作確認・清掃・ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ | ○
|  |  | ｾﾝｻｰ点検・清掃 | ○
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ清掃・交換 | ○
2 | ﾀﾞｲﾊﾞｰﾀｰ | 駆動ﾓｰﾀｰ・伝動部品 | 異常音・振動・熱の確認 | ○
|  | (ﾓｰﾀｰ・ﾁｪｰﾝ・ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ等) | 清掃・ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ | ○
|  | 位置ｾﾝｻｰ・通過ｾﾝｻｰ | 動作確認・点検・配線確認・清掃 | ○
|  | 配管その他 | 状態確認 | ○
3 | ｽﾃｰｼｮﾝ | 駆動ﾓｰﾀｰ・伝動部品 | 異常音・振動・熱の確認 | ○
|  | (ﾓｰﾀｰ・歯車) | 清掃・ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ | ○
|  | 位置ｾﾝｻｰ・通過ｾﾝｻｰ | 動作確認・点検・配線確認・清掃 | ○
|  | ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ | 外観点検 | ○
|  |  | 回転動作確認 | ○
|  |  | ｼｰﾙ部状態確認 | ○
|  | 送信管 | 駆動ﾓｰﾀｰ動作確認 | ○
|  |  | 在籍ｾﾝｻｰ動作確認・清掃 | ○
|  | 受信箱 | ｽﾛｰﾌﾟ・ｸｯｼｮﾝ材の状態確認 | ○
|  |  | 満員ｾﾝｻｰ動作確認・清掃 | ○
|  | 操作盤 | 液晶・ﾃﾝｷｰ・配線の状態確認 | ○
|  |  | 動作確認 | ○
4 | 管路 | 本管 |  | ○
|  | 吸排気弁 | 異音有無・状態確認・動作確認 | ○
|  | ｴｱﾀﾞｲｵｰﾄﾞ |  | ○
5 | その他 | 中央監視装置 | 動作確認・ﾓﾆﾀｰの状態確認 | ○
|  | 制御盤・電子部品 | 部品・配線等の状態確認 | ○
|  | UPS | ﾗﾝﾌﾟ表示・状態確認 | ○
|  | 気送子 | 外観確認（損耗等の異常の有無） | ○
6 | 総合動作確認 | ﾃｽﾄ搬送 | 1~5実施後に全体動作を確認 | ○

## -10 作業環境測定・殺菌消毒
■ | 浮遊粒子数測定業務 | [5 empty] | ■ | 浮遊微生物検査
| 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年 |  | 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年
1 | 測定の方法 |  | 空調機を予め運転し清浄度を安定する |  | ○ | ○ | 1 | 浮遊微生物検査 |  | 対象室の清浄度を安定させて測定 |  | ○ | ○
|  |  | JIS B9920を参考にﾎﾟｲﾝﾄ設定 |  | ○ | ○ |  |  |  | 原則的にﾎﾟｲﾝﾄは浮遊粒子数と同単位 |  | ○ | ○
|  |  | 測定機器はJIS B9921を参照 |  | ○ | ○ |  |  |  | 原則的に床上1,000mm |  | ○ | ○
|  |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞは原則0.1CFT以下 |  | ○ | ○ |  |  |  | 1ﾎﾟｲﾝﾄ当り100Lの空気を採取 |  | ○ | ○
|  |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ高さは原則作業面高とする |  | ○ | ○ |  |  |  | 原則的に普通寒天培地を使用 |  | ○ | ○
|  |  | 対象粒径は0.3～5µM≦とする |  | ○ | ○ | 2 | 測定機器 |  | ｴｱｰｻﾝﾌﾟﾗｰを使用 |  | ○ | ○
2 | 測定機器 |  | JIS B9921準拠 |  | ○ | ○ | 3 | 培養検査 |  | 37℃で48時間培養後に確認検査 |  | ○ | ○
|  |  | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ |  | ○ | ○ |  |  |  | 原則的に生菌数検査、簡易同定検査 |  | ○ | ○
|  |  | 光散乱式粒子計数器 |  | ○ | ○
3 | 性能測定の評価 |  | JIS B9920を参考とする |  | ○ | ○ |  |  | 関係法令
日本建築学会環境基準AIJES-A002-2005 微生物による室内空気汚染に関する
|  |  | FED.STD 209Dを参考とする |  | ○ | ○ |  |  | 設計・維持管理基準・同解説に記載の、微生物による室内空気汚染に関する
設計及び維持管理濃度の基準値を参考にしております。
|  |  | 原則として0.5µM≦粒径を基準とする |  | ○ | ○
|  |  | 原則は1立法ﾌｨｰﾄ当りの個数を基準 |  | ○ | ○
|  |  | 各測定点の平均粒子濃度が上限濃度以下 |  | ○ | ○
|  |  | 室内の95％上側信頼限界が上限濃度以下 |  | ○ | ○
関係法令
JIS B9920-1989(ｸﾘﾝﾙｰﾑ中における浮遊粒子の濃度測定方法及びｸﾘﾝﾙｰﾑの空気清浄度の評価方法)
JIS B9921(光散乱式粒子計数器)
FED.STD(米国連邦規格 FEDRAL STANDERD №2090)
■ | ﾌｨﾙﾀ性能測定業務 | [5 empty] | ■ | 室内空気圧力差測定業務
| 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年 |  | 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年
1 | 測定の方法 |  | 補修性能が一定以上のﾌｨﾙﾀ対象 |  | ○ | ○ | 1 | 測定の方法 |  | CR扉等開口部と周囲との差圧を測定 |  | ○ | ○
|  |  | 原則はHEPAﾌｨﾙﾀが対象 |  | ○ | ○ |  |  |  | 床上面で測定 |  | ○ | ○
|  |  | 空調機を運転し正常度を安定させる |  | ○ | ○ | 2 | 測定機器 |  | 高性能微差圧計を使用する |  | ○ | ○
|  |  | 測定対象粒子は粒径0.3µM≦とする |  | ○ | ○ | 3 | 評 価 |  | CRが陽圧であること |  | ○ | ○
|  |  | ﾌｨﾙﾀ上流側粒子濃度を一定以上とする |  | ○ | ○ |  |  |  | 原則0.5mmH2O≦ |  | ○ | ○
|  |  | 濃度不足の場合はDOP発生機を使用 |  | ○ | ○
|  |  | 上流側濃度をﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ測定 |  | ○ | ○
[7 empty] | ■ | 換気回数測定業務
|  |  | 下流側に誘引防止ﾋﾞﾆ-ﾙｼｰﾄを取付 |  | ○ | ○ |  | 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年
|  |  | 下流側濃度をﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ測定 |  | ○ | ○ | 1 | 測定の方法 |  | 空調吹出口の吹出風速を測定 |  | ○ | ○
|  |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞでｽｷｬﾆﾝｸﾞする |  | ○ | ○ |  |  |  | 吹出口毎に数ヶ所測定 |  | ○ | ○
|  |  | ｽｷｬﾆﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ面2回、取付枠1回 |  | ○ | ○ |  |  |  | 測定は各ﾎﾟｲﾝﾄ毎に数回の平均値 |  | ○ | ○
2 | 測定機器 |  | JIS B9921に準拠 |  | ○ | ○ |  |  |  | 吹出口の開口率を実施 |  | ○ | ○
|  |  | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ |  | ○ | ○ |  |  |  | 対象室の容積を実測 |  | ○ | ○
|  |  | 光散乱式粒子計数器 |  | ○ | ○ | 2 | 測定機器 |  | JIS T8202 |  | ○ | ○
3 | 評 価 |  | 上流側濃度と下流側濃度から捕集効率計算 |  | ○ | ○ |  |  |  | 携帯式熱線微風速計 |  | ○ | ○
|  |  | 定格捕集効率異常の場合良好 |  | ○ | ○ | 3 | 評 価 |  | 吹出風速、器具面積、開口率より風量計算 |  | ○ | ○
|  |  | 原則0.3µM≦の粒径で99.97％≦ |  | ○ | ○ |  |  |  | 吹出風量と室容積より換気回数を計算 |  | ○ | ○
|  |  | ﾌｨﾙﾀ補修、交換作業は別途 |  | ○ | ○ |  |  |  | 設計風量、前回測定値との比較 |  | ○ | ○
|  | 関係法令 | [6 empty] | 関係法令
|  | JIS B9921(光散乱式粒子計数器) | [6 empty] | JIS T8202(携帯式熱風速計)
建築設備定期検査業務基準指導書(建設省住宅局建築指導課監修)
■ | 温湿度測定業務
| 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年
1 | 測定項目 |  | 温度 |  | ○ | ○
|  |  | 相対湿度 |  | ○ | ○
2 | 測定方法 |  | 測定時刻：通常の使用時間中 |  | ○ | ○
|  |  | 測定回数：始業1時間後、就業2時間前 |  | ○ | ○
|  |  | 測定高さ：床上75mm以上120mm以下 |  | ○ | ○
|  |  | 測定場所：居室の中央 |  | ○ | ○
3 | 測定機器 |  | ｱｽﾏﾝ通風乾湿度計 |  | ○ | ○
|  |  | 0.5℃目盛りの温湿度計 |  | ○ | ○
4 | 評 価 |  | 温度：17～28℃(測定毎) |  | ○ | ○
|  |  | 湿度：40～70％(測定毎) |  | ○ | ○
関係法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(第4条)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(第2条)
労働安全衛生法 事務所衛生基準規則(第5条)
■ | 放射線測定業務 | [5 empty] | ■ | RI環境測定
| 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半 年 | 年 |  | 項 目 |  |  | 月 | 半 年 | 年
1 | 作業環境測定 |  | 1 労働安全衛生法第65条により実施 | ○ |  |  | 1 | 作業環境測定(空気中放射性物質濃度測定)4ヶ所 |  |  | ○
|  |  | 2 労働安全衛生法施行令による作業場対象 | ○ |  |  | 2 | 放射線線量測定(25ヶ所) |  |  | ○
|  |  | 放射線業務のうち管理区域に該当部 |  |  |  | 3 | 放射性表面汚染密度測定(23ヶ所) |  |  | ○
放射性物質取扱作業場
関連法令
|  |  | 3 測定項目 | ○ |  |  |  |  | 医療法施行規則(厚生労働省)
電離放射線障害防止規則(厚生労働省)
|  |  | 空気中放射性物質濃度 | [5 empty] | 作業環境測定法(厚生労働省)
放射線同位元素等規制法(原子力規制委員会)
|  |  | 空間線量当量率 | [5 empty] | 獣医療法施行規制(農林水産省)
表面汚染密度
|  |  | 4 測定者は作業環境測定士(放射性物質) | ○
2 | 放射線漏洩線量の測定 |  | 医療法施行規則第30条の22により実施 |  | ○ | ○
|  |  | 測定項目は空間線量当量率 |  | ○ | ○
|  |  | 測定回数はX線装置等は6ヶ月に1度 |  | ○ | ○
関係法令
労働安全衛生法 第65条
労働安全衛生法施行令 第21条
医療法施行規則 第30条の22
作業環境測定法

## -11 水質検査
■ | 飲料水水質検査 | [7 empty] | ■ | レｼﾞオネラ菌検査
| 項 目 | 検 査 |  |  | 備 考 |  |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半年 | 年
|  | 16項目 | 11項目 | 12項目
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | [7 empty] | 夏季の高温時期に 運転中の冷却水槽の水を採水し検査する |  |  | 3回
2 | 大腸菌群 | ○ | ○ | [5 empty] | 1 | 冷却水のﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査
3 | 硝酸亜硝酸性窒素 | ○ | ○
4 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○
5 | 塩素ｲｵﾝ | ○ | ○ | [6 empty] | 試験方法
6 | 有機物等 | ○ | ○ | [6 empty] | ﾚｼﾞｵﾈﾗ症防止指針(厚生省生活衛生局監修)
7 | PH値 | ○ | ○
8 | 味 | ○ | ○
9 | 臭気 | ○ | ○ | [5 empty] | ■ | RO水水質検査
10 | 色度 | ○ | ○ | [5 empty] | 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半年 | 年
11 | 濁度 | ○ | ○
12 | 鉛 | ○
13 | 亜鉛 | ○ | [6 empty] | 1 | 一般細菌および大腸菌 | RO水ﾕｰｽﾎﾟｲﾝﾄで採水し検査する |  |  | 1回
14 | 鉄 | ○
15 | 銅 | ○
16 | 蒸発物 | ○ | [7 empty] | 試験方法
17 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ |  |  | ○ | [5 empty] | 平成15年 厚生労働省告示第261号
18 | ｸﾛﾛ酢酸 |  |  | ○
19 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ |  |  | ○
20 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 |  |  | ○ |  |  |  |  | ■ | 放流水水質検査
21 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  |  | ○ |  |  |  |  | 項 目 |  | 内 容 | 月 | 半年 | 年
21 | 臭素酸 |  |  | ○
22 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 水素ｲｵﾝ濃度(pH) | JIS K 0102 12.1 |  |  | 4回
23 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | JIS K 0102 21
24 | ﾌﾟﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 浮遊物質量(SS) | S46 勧告 59号 付表9
25 | ﾌﾟﾛﾓﾎﾙﾑ |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | S46 勧告 64号 付表4
26 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | JIS K 0102 28.1
27 | 塩素酸 |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 総水銀 | S46 勧告 59号 付表1
■ | 雑用水水質検査 | [8 empty] | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟・東棟・南棟 各1ヶ所(最終桝) 合計3ヶ所一括実施
項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 月 | 半年 | 年
1 | 大腸菌および濁度 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟ﾎﾞｲﾗ室にて採水し検査する | [5 empty] | 6回
試験方法
平成15年 厚生労働省告示第261号
適用基準値
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4の2