## 基本仕様書（表紙）
2022年10月1日～2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日
町 田 市 民 病 院
設 備 維 持 管 理 業 務 委 託 仕 様 書

## 備品一覧
備品一覧
№ | 品 名 | 参考規格 | 数量 | 仕 様 | 備 考
1 | 行動予定表 | BBW-0609DN-TE | 1 | 壁掛ホワイトボード | イトーキ
2 | 月予定表 | BBW-1209VN-TE | 1 | 〃 | 〃
3 | ロッカー | HDH-0931SS | 4 | 3人用 | ウチダ
4 | シューズボックス | HDK-1253AT-WE | 1 |  | イトーキ
5 | 保管庫キャビネット | 63WSETN-(WE) | 2 | 上ガラス下引戸 | ウチダ
6 | 〃 | 43WXSETN-(WE) | 1 | 〃 | 〃
7 | 折りたたみコンテナ | WOC-95BBL | 9 | 備品・工具収納 | イトーキ
8 | ベッド囲用パネル | ｸﾛｽﾊﾟﾈﾙﾊﾟ-ﾃ-ｼｮﾝ | 1set | 1925H | コクヨ
9 | 管理要員用机 | BD1890SA-NG | 2 | 営業マン机 | ウチダ
10 | 統括管理者用机 | NES-147BA-AWH | 1 | 両袖 | 〃
11 | 副統括管理者用机 | NES-147BA-AWH | 2 | 片袖 | 〃
12 | 遠赤カーボンヒーター | RX-CS9A（N） | 1 |  | SANYO
13 | スポットクーラー | SR-P20YE4 | 1 | 100V,50Hz,7.7A | 日立
14 | スポットクーラー | SUASP1BS | 1 |  | ダイキン
15 | ローリングタワー |  | 1式 | 1800×1800 3段
16 | 洗濯機 | AW-7G6(W) | 1 |  | 東芝
17 | マスターキー | - | 18
18 | IGRクランプリークメーター | CLM-40IGR | 1 | 12.5Hｚ | ミドリ安全

## 統括管理業務
統 括 管 理 業 務
| 統括管理業務 | [5 empty] | 統括管理業務
| 1-1 計画管理業務 | [5 empty] | 1-1 計画管理業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 計画立案 | 1.中･長期保全計画 |  |  |  |  | 計画立案 | 3.月間定期点検･整備計画
|  | 1) 設備･機器耐用年数確認 |  |  |  | ○ |  | 1) 法定点検項目確認
|  | 2) 耐用年数向上対策 |  |  |  | ○ |  | 1 電気事業法 |  |  | ○
|  | 3) 保安規定等確認 |  |  |  | ○ |  | 2 水道法 |  |  | ○
|  | 4) 施設維持保全計画書作成 |  |  |  | ○ |  | 3 消防法 |  |  | ○
|  | (2年～5･10年) | [5 empty] | 4 その他 |  |  | ○
|  | 5) 周知及び見直し |  |  |  | ○ |  | 2)月間定期点検計画
[8 empty] | 1 電気設備 |  |  | ○
[8 empty] | 2 空調設備 |  |  | ○
|  | 2.年間定期点検･整備計画 | [5 empty] | 3 給排水衛生設備 |  |  | ○
|  | 1) 法定点検項目確認 | [5 empty] | 4 消防防災設備 |  |  | ○
|  | 1 電気事業法 |  |  |  | ○ |  | 5 医療ガス設備 |  |  | ○
|  | 2 水道法 |  |  |  | ○ |  | 6 特殊空調設備 |  |  | ○
|  | 3 消防法 |  |  |  | ○ |  | 7 その他 |  |  | ○
|  | 4 その他 |  |  |  | ○ |  | 3)月間整備計画
|  | 2)年間定期点検計画 | [5 empty] | 1 電気設備 |  |  | ○
|  | 1 電気設備 |  |  |  | ○ |  | 2 空調設備 |  |  | ○
|  | 2 空調設備 |  |  |  | ○ |  | 3 給排水衛生設備 |  |  | ○
|  | 3 給排水衛生設備 |  |  |  | ○ |  | 4 消防防災設備 |  |  | ○
|  | 4 消防防災設備 |  |  |  | ○ |  | 5 医療ガス設備 |  |  | ○
|  | 5 医療ガス設備 |  |  |  | ○ |  | 6 特殊空調設備 |  |  | ○
|  | 6 特殊空調設備 |  |  |  | ○ |  | 7 その他 |  |  | ○
|  | 7 その他 |  |  |  | ○ |  | 4)周知及び見直し |  |  |  | ○
3)年間整備計画
|  | 1 電気設備 |  |  |  | ○
|  | 2 空調設備 |  |  |  | ○ |  | 4.年間作業計画
|  | 3 給排水衛生設備 |  |  |  | ○ |  | 1 電気設備 |  |  |  | ○
|  | 4 消防防災設備 |  |  |  | ○ |  | 2 空調設備 |  |  |  | ○
|  | 5 医療ガス設備 |  |  |  | ○ |  | 3 給排水衛生設備 |  |  |  | ○
|  | 6 特殊空調設備 |  |  |  | ○ |  | 4 消防防災設備 |  |  |  | ○
|  | 7 その他 |  |  |  | ○ |  | 5 医療ガス設備 |  |  |  | ○
|  | 4)周知及び見直し |  |  |  | ○ |  | 6 特殊空調設備 |  |  |  | ○
[8 empty] | 7 その他 |  |  |  | ○
[8 empty] | 1)周知及び見直し |  |  |  | ○
| 統括管理業務 | [5 empty] | 統括管理業務
| 1-1 計画管理業務 | [5 empty] | 1-1 計画管理業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 計画立案 | 5.月間作業計画 |  |  |  |  | 計画立案 | 3) 訓練計画
|  | 1 電気設備 |  |  | ○ |  |  | 1 地震防災訓練 |  |  |  | ○
|  | 2 空調設備 |  |  | ○ |  |  | 2 消防･避難訓練 |  |  |  | ○
|  | 3 給排水衛生設備 |  |  | ○ |  |  | 3 緊急時処置訓練
|  | 4 消防防災設備 |  |  | ○ |  |  | ･ 停電 |  |  |  | ○
|  | 5 医療ガス設備 |  |  | ○ |  |  | ･ 断水 |  |  |  | ○
|  | 6 特殊空調設備 |  |  | ○ |  |  | 4)周知及び見直し |  |  |  | ○
|  | 7 その他 |  |  | ○ |  |  | 8.運転スケジュール計画
|  | 1)周知及び見直し |  |  |  | ○ |  | 1) コージェネ設備 |  |  |  | ○
2) 熱源機器
[8 empty] | 1 吸収式冷温水発生機 |  |  |  | ○
|  | 6.日常計画･作業指示 | [5 empty] | 2 貫流ボイラー |  |  |  | ○
|  | 1) 朝礼 |  |  |  | ○ |  | 3) ポンプ設備
|  | 2) TBM･KYT |  |  |  | ○ |  | 1 冷温水ポンプ |  |  |  | ○
|  | 3) クレーム処理作業指示 |  |  |  | ○ |  | 4) 空調設備
|  | 4) 終礼 |  |  |  | ○ |  | 1 パッケージ型エアコン |  |  |  | ○
[8 empty] | 2 エアハンドリングユニット |  |  |  | ○
[8 empty] | 3 ファンコイルユニット |  |  |  | ○
|  | 7.年間教育･訓練計画 | [5 empty] | 4 送･排風機 |  |  |  | ○
|  | 1) 法定教育 | [5 empty] | 5) 周知及び見直し |  |  |  | ○
|  | 1 新入場者教育 |  |  |  | ○ |  | 1. 設備機器台帳作成
|  | 2 電気保安教育 |  |  |  | ○ |  | 1) 銘板読み取り |  |  |  | ○
|  | 3 冷凍機保安教育 |  |  |  | ○ |  | 2) 竣工図･完成図書との照合 |  |  |  | ○
|  | 4 ボイラー特別教育 |  |  |  | ○ |  | 3) データベース入力・フォーマット検討 |  |  |  | ○
2) 施設管理技術教育
|  | 1 電気設備 |  |  |  | ○ |  | 2. 緊急時マニュアル作成
|  | 2 空調設備 |  |  |  | ○ |  | 1) 自主防災体制表 |  |  |  | ○
|  | 3 給排水衛生設備 |  |  |  | ○ |  | 2) 緊急時マニュアル作成
|  | 4 消防防災設備 |  |  |  | ○ |  | 1 地震､雷､停電 |  |  |  | ○
|  | 5 医療ガス設備 |  |  |  | ○ |  | 2 台風､断水､ |  |  |  | ○
|  | 6 特殊空調設備 |  |  |  | ○ |  | 3 火災､ガス漏れ |  |  |  | ○
[8 empty] | 4 人身事故 |  |  |  | ○
[8 empty] | 3) 周知及び見直し |  |  |  | ○
| 統括管理業務 | [5 empty] | 統括管理業務
| 1-1 計画管理業務 | [5 empty] | 1-1 計画管理業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 各種マニュアル整備 | 3.巡視点検マニュアル作成 |  |  |  |  | 各種マニュアル整備 | 3 給･排水衛生設備
|  | 1) 作業標準の検討 |  |  |  | ○ |  | ･ 貯水槽清掃整備 |  |  |  | ○
|  | 2) 巡視点検マニュアルの作成 | [5 empty] | ･ 汚水､雑排水槽清掃整備 |  |  |  | ○
|  | 1 電気設備 |  |  |  | ○ |  | 3) 周知及び見直し |  |  |  | ○
|  | 2 熱源･空調･特殊空調設備 |  |  |  | ○
|  | 3 給･排水衛生設備 |  |  |  | ○ |  | 6.設備機器来歴作成
|  | 4 消防防災設備 |  |  |  | ○ |  | 1) 機器台帳記載事項の確認
|  | 5 医療ガス設備 |  |  |  | ○ |  | ･ 機器台帳 |  |  |  | ○
|  | 3) 周知及び見直し |  |  |  | ○ |  | ･ 中長期保全計画 |  |  |  | ○
2) 記帳
|  | 4.設備機器操作マニュアル作成 | [5 empty] | ･ 故障､修理記録 |  |  |  | ○
|  | 1) 作業標準の検討 |  |  |  | ○ |  | ･ 分解整備記録 |  |  |  | ○
2) 設備機器操作マニュアルの作成
|  | 1 中央監視盤装置 |  |  |  | ○ | データー分析・ | 1.省ｴﾈ･環境データ等の分析提案業務
|  | 2 電気設備 |  |  |  |  | 提案 | 1) 諸元の確認 |  |  |  | ○
|  | ･受変電、発電、負荷設備 |  |  |  | ○ |  | 2) エネルギーの使用用途の確認 |  |  |  | ○
|  | ･コージェネ設備 |  |  |  | ○ |  | 3) 最近1ｹ月のエネルギー使用状況の調査 |  |  | ○
|  | ･無停電電源装置 |  |  |  | ○ |  | 4) 分析 |  |  | ○
|  | ･直流電源装置 |  |  |  | ○ |  | 5) 所見及び提案書作成 |  |  | ○
|  | ･照明設備 |  |  |  | ○ |  | 6) 省エネルギー対策実施 |  |  |  | ○
|  | 3 熱源・空調設備 | [5 empty] | 2.環境データー分析管理･提案
|  | ･貫流ボイラー､圧力容器 |  |  |  | ○ |  | 1) 諸元の確認 |  |  |  | ○
|  | ･吸収式冷温水発生機 |  |  |  | ○ |  | 2) 環境データー分析管理
|  | ･冷却塔､冷温水ポンプ |  |  |  | ○ |  | ･ 日照･採光状況の確認 |  |  |  | ○
|  | 5.保守点検整備マニュアル作成 | [5 empty] | 3) 所見及び提案書作成提出 |  |  |  | ○
|  | 1) 作業標準の検討 |  |  |  | ○ |  | 4) 環境対策実施 |  |  |  | ○
2) 点検整備マニュアル作成
|  | 1 電気設備 | [5 empty] | 3.運転記録データー分析管理･提案
|  | ･受変電設備 |  |  |  | ○ |  | 1) 諸元の確認 |  |  |  | ○
|  | ･発電設備 |  |  |  | ○ |  | 2) 運転記録データー分析
|  | ･直流電源設備 |  |  |  | ○ |  | 1 吸収式冷温水発生機
|  | ･無停電電源設備 |  |  |  | ○ |  | ･ 運転記録の適否 |  |  |  | ○
|  | ･コージェネ設備 |  |  |  | ○ |  | ･ 運転時間 |  |  |  | ○
2 熱源・空調設備
|  | ･貫流ボイラー |  |  |  | ○
|  | ･吸収式冷温水発生機 |  |  |  | ○
|  | ･空調機､ファンコイルユニット |  |  |  | ○
|  | ･冷却塔､冷温水ポンプ |  |  |  | ○
| 統括管理業務 | [5 empty] | 統括管理業務
| 1-1 計画管理業務 | [5 empty] | 1-2 日常管理業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| データー分析・ | 2 貫流ボイラー |  |  |  |  | 業務報告・ | 1.運転日誌･業務日報等の記録
| 提案 | ･ 運転記録の適否 |  |  |  | ○ | 連絡等 | 1) 運転日誌
|  | ･ 運転時間 |  |  |  | ○ |  | 1 電気設備業務 | ○
|  | ･ ボイラー効率 |  |  |  | ○ |  | 2 空調設備業務 | ○
|  | 3 コージェネレーション | [5 empty] | 3 医療ガス設備業務 | ○
|  | ･ 運転記録の適否 |  |  |  | ○ |  | 4 その他設備業務 | ○
|  | ･ 運転時間 |  |  |  | ○ |  | 2) 業務日報
[8 empty] | 1 定期作業 | ○
|  | 3) 所見及び提案書作成提出 |  |  |  | ○ |  | 2 不定期作業 | ○
2.関連部署との報告･連絡･調整
|  | 4. データー分析年間総括提案 | [5 empty] | 1) 病院内各部署
|  | 1) データー分析 | [5 empty] | 1 維持管理総括部署 |  |  |  | ○
|  | 1 エネルギーデーター |  |  | ○ |  |  | 2 防災センター |  |  |  | ○
|  | 2 環境データー |  |  |  | ○ |  | 3 看護部 |  |  |  | ○
|  | 3 クレームデーター |  |  | ○ |  |  | 4 手術部 |  |  |  | ○
|  | 2) 所見及び提案書作成提出 |  |  | ○ |  |  | 5 放射線部 |  |  |  | ○
[8 empty] | 6 厨房 |  |  |  | ○
2) 病院内常駐業者
[8 empty] | 1 ランドリー |  |  |  | ○
[8 empty] | 2 リネン |  |  |  | ○
[8 empty] | 3 理容室 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4 売店その他テナント |  |  |  | ○
[7 empty] | 関連業務との | 1.出入り業者との連絡･調整
[7 empty] | 調整 | 1) 施工会社関係
[8 empty] | 1 設計事務所 |  |  |  | ○
[8 empty] | 2 建築会社 |  |  |  | ○
[8 empty] | 3 施工会社 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4 メーカー及び系列会社 |  |  |  | ○
2) 維持関連会社
[8 empty] | 1 電力会社 |  |  |  | ○
[8 empty] | 2 水道供給事業者 |  |  |  | ○
[8 empty] | 3 医療ガス納品会社 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4 ガス会社 |  |  |  | ○
| 統括管理業務 | [5 empty] | 統括管理業務
| 1-2 日常管理業務 | [5 empty] | 1-2 日常管理業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 関連業務との | 2.清掃､警備業者との連絡･調整 |  |  |  |  | 案内・立会 | 3.監督官庁の立入検査等立会
| 調整 | 1) 清掃業者 | [5 empty] | 1) 監督官庁視察･査察
|  | 1 月間作業予定の確認 |  |  |  | ○ |  | 1 所轄経済産業局 |  |  |  | ○
|  | 2 時間外作業用電源の供給 |  |  |  | ○ |  | 2 所轄労働基準監督署 |  |  |  | ○
|  | 3 漏水等異常時の対応 |  |  |  | ○ |  | 3 都道府県軽量保安課 |  |  |  | ○
|  | 4 その他業務連絡 |  |  |  | ○ |  | 4 所轄保健所 |  |  |  | ○
|  | 2) 警備業者 | [5 empty] | 2) 定期立入検査
|  | 1 月間作業予定の確認 |  |  |  | ○ |  | 1 会計検査 |  |  |  | ○
|  | 2 時間外作業時の対応 |  |  |  | ○ |  | 2 上部期間監査 |  |  |  | ○
|  | 3 火災警報時の対応 |  |  |  | ○ |  | 3 医療監視 |  |  |  | ○
|  | 4 その他業務連絡 |  |  |  | ○ |  | 4 科学技術庁 |  |  |  | ○
3) 事故災害時立入検査
| 案内・立会 | 1.官庁検査立会･確認 | [5 empty] | 1 所轄経済産業局 |  |  |  | ○
|  | 1) 官庁検査立会準備 |  |  |  | ○ |  | 2 所轄労働基準監督署 |  |  |  | ○
|  | 2) 官庁検査立会 | [5 empty] | 3 都道府県軽量保安課 |  |  |  | ○
|  | 1 竣工検査 (建築) |  |  |  | ○ |  | 4 所轄保健所 |  |  |  | ○
|  | 2 使用前検査 (電気設備) |  |  |  | ○ |  | 5 所轄警察署 |  |  |  | ○
|  | 3 完成検査 (熱源機器) |  |  |  | ○ |  | 6 所轄消防署 |  |  |  | ○
|  | 4 完成検査 (消防検査) |  |  |  | ○ | 教育・訓練 | 1.配属時の教育
|  | 5 立入検査 (特定建築物) |  |  |  | ○ |  | 1) 勤務要領 |  |  |  | ○
|  | 3) 指摘事項の確認及び処置確認 |  |  |  | ○ |  | 2) 病院勤務一般常識 |  |  |  | ○
|  | 4) 合格証･検査済証等の保管 |  |  |  | ○ |  | 3) 労働安全衛生一般教育 |  |  |  | ○
|  | 5) 立会記録作成 |  |  |  | ○ |  | 4) 当該病院内使用規則 |  |  |  | ○
|  | 2.施設見学者の案内･立会 | [5 empty] | 2.法定教育
|  | 1) 院外見学者 | [5 empty] | 1) 新入場者教育
|  | 1 市民内覧会 |  |  |  | ○ |  | 1 機械等の危険性･有害性 |  |  |  | ○
|  | 2 公職者･公務員等視察 |  |  |  | ○ |  | 2 安全装置･保護具の性能及び
|  | 3 施工会社社員 |  |  |  | ○ |  | 取扱方法 |  |  |  | ○
|  | 4 関連団体･関連企業 |  |  |  | ○ |  | 3 作業手順書 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4 作業開始の点検 |  |  |  | ○
|  | 2) 院内見学者 | [5 empty] | 5 業務に関する疾病の原因･予防 |  |  |  | ○
|  | 1 病院内関係者 |  |  |  | ○ |  | 6 整理･整頓･清潔の保持 |  |  |  | ○
|  | 2 医学生･看護学生 |  |  |  | ○ |  | 7 事故時等の応急措置･退避 |  |  |  | ○
|  | 3 常駐業者 |  |  |  | ○ |  | 8 その他必要 |  |  |  | ○
| 統括管理業務 | [5 empty] | 統括管理業務
| 1-2 日常管理業務 | [5 empty] | 1-2 日常管理業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 教育・訓練 | 2) 特別教育 |  |  |  |  | その他管理 | 1.関係図書･図書･届出書等の整備保管
|  | 1 低圧･高圧電気取扱作業特別教育 |  |  |  | ○ |  | 1) 竣工図書
|  | 2 小型ボイラー取扱特別教育 |  |  |  | ○ |  | 1 官庁提出書類(控) |  |  |  | ○
|  | 3) 保安教育 | [5 empty] | 2 許認可書類 |  |  |  | ○
|  | 1 電気保安教育 |  |  |  | ○ |  | 3 保証書 |  |  |  | ○
|  | 2 冷凍保安教育 |  |  |  | ○ |  | 4 試験成績書 |  |  |  | ○
[8 empty] | 5 設備･機器取扱説明書 |  |  |  | ○
|  | 3.地震防災訓練･消火訓練 | [5 empty] | 6 施工図 |  |  |  | ○
|  | 1) 地震防災訓練 |  |  |  | ○ |  | 7 竣工図 |  |  |  | ○
|  | 2) 消火訓練 |  |  |  | ○ |  | 2) 改修工事竣工図書 |  |  |  | ○
2.各種記録書類の整理保管
|  | 4.その他非常時緊急対応訓練 | [5 empty] | 1) 記録類
|  | 1) 停電 | [5 empty] | 1 台帳類 |  |  |  | ○
|  | 1 外部停電(構外停電) |  |  |  | ○ |  | 2 議事録･打合せ記録 |  |  |  | ○
|  | 2 内部停電(構内停電) |  |  |  | ○ |  | 3 教育記録 |  |  |  | ○
|  | 2) 断水 | [5 empty] | 4 作業指示書･修理依頼書 |  |  |  | ○
|  | 1 本管断水 |  |  |  | ○ |  | 5 クレーム受付票 |  |  |  | ○
|  | 2 停電に伴う断水 |  |  |  | ○ |  | 2) 報告書類
|  | 3 系統別の部分断水 |  |  |  | ○ |  | 1 定期点検報告書 |  |  | ○
|  | 4 給湯断水 |  |  |  | ○ |  | 2 検査結果報告書 |  |  | ○
|  | 3) 漏水 | [5 empty] | 3 修理報告書 |  |  | ○
|  | 1 飲料水漏水 |  |  |  | ○ |  | 3) その他
|  | 2 給湯水漏水 |  |  |  | ○ |  | 1 業務連絡書 |  |  |  | ○
|  | 4) 主要機器故障 | [5 empty] | 2 その他 |  |  |  | ○
|  | 1 貫流ボイラー |  |  |  | ○
|  | 2 冷温水発生機 |  |  |  | ○ |  | 3.官庁関係への諸届出
|  | 3 ｺｼﾞｪﾈ発電機 |  |  |  | ○ |  | 1) 届出書･報告書
|  | 4 その他 |  |  |  | ○ |  | 1 簡易専用水道点検報告書 |  |  |  | ○
[8 empty] | 2 消防設備点検報告書 |  |  |  | ○
[8 empty] | 3 危険物施設資料提出書 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4 主任者変更届 |  |  |  | ○
[8 empty] | 5 事故報告書 |  |  |  | ○
統括管理業務
1-2 日常管理業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| その他管理 | 2) 調査事項
|  | 1 関東経済産業局 |  |  |  | ○
|  | 2 自治体環境保全担当 |  |  |  | ○
|  | 3 所轄保健所 |  |  |  | ○
|  | 4 所轄消防署 |  |  |  | ○
4.安全会議･安全パトロールの実施
1) 安全衛生会議
|  | 1 月例会議 |  |  | ○
|  | 2 不定期会議 |  |  |  | ○
|  | 2) 安全ミーティング |  | ○
|  | 3) 安全パトロール |  |  |  | ○
5.消耗品･予備品の在庫管理･補充
1) 電気設備消耗品･予備品関係
|  | 1 在庫調査 |  |  |  | ○
|  | 2 補充手配 |  |  |  | ○
|  | 3 納品確認 |  |  |  | ○
2) 機械設備消耗品･予備品関係
|  | 1 在庫調査 |  |  |  | ○
|  | 2 補充手配 |  |  |  | ○
|  | 3 納品確認 |  |  |  | ○
3)その他設備消耗品･予備品関係
|  | 1 在庫調査 |  |  |  | ○
|  | 2 補充手配 |  |  |  | ○
|  | 3 納品確認 |  |  |  | ○
5.電気室･機械室の管理
|  | 1) 電気室 |  |  |  | ○
2) 機械室
|  | 1 設備機械室(EV機械室は除く) |  |  |  | ○

## 中央監視業務
中 央 監 視 業 務
中央監視業務
1-1 中央監視業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 中央監視 | 1．空調監視制御装置
1) 監視
|  | 1 状態監視 | ○
|  | 2 警報監視 | ○
|  | 3 計測 | ○
2) 操作
|  | 1 遠隔起動・停止 |  |  |  | ○
|  | 2 タイムスケジュール入力・変更 |  |  |  | ○
|  | 3 設定入力・変更 |  |  |  | ○
|  | 4 警報停止・警報復旧 |  |  |  | ○
|  | 3) 報告・連絡 |  |  |  | ○
2．電力監視制御装置
1) 監視
|  | 1 状態監視 | ○
|  | 2 警報監視 | ○
|  | 3 計測 | ○
2) 操作
|  | 1 遮断機遠隔ON-OFF |  |  |  | ○
|  | 2 変圧器切替 |  |  |  | ○
|  | 3 警報停止・警報復旧 |  |  |  | ○
|  | 3) 報告・連絡 |  |  |  | ○
3．医療ガス監視装置
1) 監視
|  | 1 状態監視 | ○
|  | 2 計器類指示値の異常の有無 | ○
2) 操作
|  | 1 警報停止・警報復旧 |  |  |  | ○
|  | 3) 報告・連絡 |  |  |  | ○

## 日常巡視点検業務
日 常 巡 視 点 検 業 務
| 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 日常巡視点検業務
| 1-1 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 1-1 日常巡視点検業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 日常巡視点検 | 1．吸収式冷温水発生機 |  |  |  |  | 日常巡視点検 | 4．熱 交 換 器
| （空 調） | 1) 運転・監視 | 2 |  |  |  | （空 調） | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 | 2 |  |  |  |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
|  | 3) 異音・振動の有無 | 2 |  |  |  |  | 3) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○
|  | 4) 計器類指示値の異常の有無 | 2 |  |  |  |  | 4) 清掃その他 |  |  |  | ○
|  | 5) 蒸気圧力の点検 | 2
|  | 6) ドレン排出状況の点検 | 2
|  | 7) 保護装置外観の異常の有無 |  |  | ○ |  |  | 5．蒸気ヘッダー
|  | 8) 清掃その他 |  |  |  | ○ |  | 1) 外観の異常の有無 | ○
[8 empty] | 2) 計器類指示値の異常の有無 | ○
2．貫流ボイラー
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | 2 |  |  |  |  | 6．還水タンク
|  | 2) 外観の異常の有無 | 2 |  |  |  |  | 1) 外観の異常の有無 | ○
|  | 3) 異音・振動の有無 | 2 |  |  |  |  | 2) 計器類指示値の異常の有無 |  |  |  | ○
|  | 4) 計器類指示値の異常の有無 | 2
|  | 5) 水面測定装置の機能点検 | 2
|  | 6) 吹き出し |  |  |  | ○ |  | 7．空調用ポンプ
|  | 7) 自動制御装置の機能点検 |  |  | ○ |  |  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 8) 清掃その他 |  |  |  | ○ |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  |  | ○
[8 empty] | 3) 異音・振動の有無 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  |  | ○
|  | 3．冷 却 塔 | [5 empty] | 5) 清掃その他 |  |  |  | ○
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
|  | 3) 異音・振動の有無 |  |  | ○ |  |  | 8．空気調和機
|  | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○ |  |  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 5) 清掃その他 |  |  |  | ○ |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  |  | ○
[8 empty] | 3) 異音・振動の有無 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  |  | ○
| 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 日常巡視点検業務
| 1-1 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 1-1 日常巡視点検業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 日常巡視点検 | 9．空冷ヒートポンプエアコン |  |  |  |  | 日常巡視点検 | 14．軟 水 装 置
| （空 調） | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  | （空 調） | 1) 外観の異常の有無 | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  |  | ○ |  | 2) 水質のＰＨ試験 | ○
|  | 3) 異音・振動の有無 |  |  |  | ○ |  | 3) 再生時（食塩有無）動作確認 |  |  |  | ○
|  | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  |  | ○
[7 empty] | 日常巡視点検 | 1．受水槽・高置水槽
|  | 10．全熱交換器 |  |  |  |  | （衛 生） | 1) 監視（中央監視業務） | ○
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  |  | ○
|  | 3) 異音・振動の有無 |  |  |  | ○
2．自動給水装置（ＦＭバルブ）
[8 empty] | 1) 外観の異常の有無 |  | ○
|  | 11．ファンコイルユニット | [5 empty] | 2) 計器類指示値の異常の有無 |  |  |  | ○
|  | 1) 監視（中央監視業務） | ○
|  | 2) 温度異常の有無 |  |  |  | ○
3．残留塩素等採水系統
[8 empty] | 1) 目視等による異常の有無 |  | ○
|  | 12．送・排風機 | [5 empty] | 2) 残留塩素の測定 |  | ○
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  |  | ○
|  | 3) 異音・振動の有無 |  |  |  | ○ |  | 4．揚水・給湯ポンプ
|  | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  |  | ○ |  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
[8 empty] | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
[8 empty] | 3) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○
|  | 13．冷却水水質管理薬液補充 | [5 empty] | 4) 清掃その他 |  |  |  | ○
|  | 1) 消費量の異常の有無 | ○
|  | 2) 薬液補充 |  |  |  | ○
| 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 日常巡視点検業務
| 1-1 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 1-1 日常巡視点検業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 日常巡視点検 | 5．貯 湯 槽 |  |  |  |  | 日常巡視点検 | 10．雨水排水処理設備
| （衛 生） | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  | （衛 生） | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○ |  |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
|  | 3) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○ |  |  | 3) 異音・振動の有無 |  |  | ○
[8 empty] | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○
|  | 6．給湯用膨張タンク | [5 empty] | 11．厨房排水処理設備
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  |  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○ |  |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
[8 empty] | 3) 異音・振動の有無 |  |  | ○
[8 empty] | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○
7．受水槽・中水用ポンプ
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  |  | 12．検査系排水処理設備
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○ |  |  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○
|  | 3) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○ |  |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
|  | 4) 清掃その他 |  |  |  | ○ |  | 3) 異音・振動の有無 |  |  | ○
[8 empty] | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○
|  | 8．雑排水・汚水・湧水ポンプ | [5 empty] | 13．人工透析排水処理設備
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  |  | 1) 監視（中央監視室） | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  |  | ○ |  | 2) 外観の異常の有無 |  |  | ○
|  | 3) 異音・振動の有無 |  |  |  | ○ |  | 3) 異音・振動の有無 |  |  | ○
|  | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  |  | ○ |  | 4) 計器類指示値の異常の有無 |  |  | ○
14．地下タンク貯蔵所
|  | 9．雨水貯留槽・汚水槽 | [5 empty] | 1) 貯蔵量の測定、確認（ﾚﾍﾞﾙﾒｰﾀｰ） | ○ | ○
|  | 1) 運転・監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  |  | 2) 入荷立会 |  |  |  | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 |  |  |  | ○ |  | 3) 定期自主点検 |  |  | 〇
[7 empty] | 日常巡視点検 | 1．消防防災設備
[7 empty] | （防 災） | 1) 消 火 器
[8 empty] | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○
2) 屋内消火栓
[8 empty] | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○
| 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 日常巡視点検業務
| 1-1 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 1-1 日常巡視点検業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 日常巡視点検 | 3) スプリンクラー設備 |  |  |  |  | 小修理・雑作業 | 1．電 気 関 係
| （防 災） | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 1) 異常個所の確認作業 |  |  |  | ○
|  | 4) 連結送水管 | [5 empty] | 2) 応急処置 |  |  |  | ○
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 3) 手配、指示及び確認 |  |  |  | ○
5) 二酸化炭素消火設備
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 2．空 調 関 係
|  | 6) 自動火災報知器 | [5 empty] | 1) 異常個所の確認作業 |  |  |  | ○
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 2) 応急処置 |  |  |  | ○
|  | 7) ガス漏れ火災警報 | [5 empty] | 3) 手配、指示及び確認 |  |  |  | ○
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○
|  | 8) 非難器具設備 | [5 empty] | 3．衛 生 関 係
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 1) 異常個所の確認作業 |  |  |  | ○
|  | 9) 誘 導 設 備 | [5 empty] | 2) 応急処置 |  |  |  | ○
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 3) 手配、指示及び確認 |  |  |  | ○
10) 防火・防排煙設備
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 4．医 療 関 係
|  | 11) ＣＰＵ・ＣＲＴ設備 | [5 empty] | 1) 異常個所の確認作業 |  |  |  | ○
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 2) 応急処置 |  |  |  | ○
|  | 12) 非常用放送設備 | [5 empty] | 3) 手配、指示及び確認 |  |  |  | ○
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○
|  | 13) 非常通報機器設備 | [5 empty] | 5．建 築 関 係
|  | 1 定期自主点検（外観、設置状況他） |  |  |  | ○ |  | 1) 異常個所の確認作業 |  |  |  | ○
| 日常巡視点検 | 1．医療ガスボンベ | [5 empty] | 2) 応急処置 |  |  |  | ○
| （医 療） | 1) 監視（中央監視業務） | ○ |  |  |  |  | 3) 手配、指示及び確認 |  |  |  | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 | ○
|  | 3) 計器類指示値の異常の有無 | ○ |  |  |  |  | 6．消 防 関 係
|  | 4) 漏水、浸水の有無 | ○ |  |  |  |  | 1) 異常個所の確認作業 |  |  |  | ○
[8 empty] | 2) 応急処置 |  |  |  | ○
|  | 2．液化酸素タンク | [5 empty] | 3) 手配、指示及び確認 |  |  |  | ○
|  | 1) 監視（中央監視業務） | ○
|  | 2) 外観の異常の有無 | ○ |  |  |  | 緊急処置 | 1．緊急対応時の処置
|  | 3) 計器類指示値の異常の有無 | ○ |  |  |  |  | 1) 処 置 |  |  |  | ○
|  | 4) 入荷立会補助業務 |  | ○ |  |  |  | 2) 事故原因究明・分析 |  |  |  | ○
[8 empty] | 3) 再発防止 |  |  |  | ○
[8 empty] | 4) 周知及び見直し |  |  |  | ○
| 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 日常巡視点検業務
| 1-1 日常巡視点検業務 | [5 empty] | 1-1 日常巡視点検業務
| 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随 | 業 務 項 目 | 業 務 内 容 | 日 | 週 | 月 | 随
| 緊急処置 | 2．初期故障対応業務 |  |  |  |  | その他業務 | 3．安全ミーティング
|  | 1) 施工会社関係 | [5 empty] | 1) 年度目標報告 |  |  |  | ○
|  | 1 設計会社 |  |  |  | ○ |  | 2) 危険箇所報告 |  |  |  | ○
|  | 2 建築会社 |  |  |  | ○ |  | 3) 問題点改善状況報告 |  |  |  | ○
|  | 3 施工会社 |  |  |  | ○
|  | 4 メーカー及び系列会社 |  |  |  | ○ |  | 4．業務日誌作成
|  | 2) 維持管理会社 | [5 empty] | 1) 日常業務日誌
|  | 1 電力会社 |  |  |  | ○ |  | 1 電 気 | ○
|  | 2 水道供給事業者 |  |  |  | ○ |  | 2 空 調 | ○
|  | 3 ガス会社 |  |  |  | ○ |  | 3 衛 生 | ○
|  | 4 医療ガス納品会社 |  |  |  | ○ |  | 4 医 療 | ○
|  | 5 その他物品納品会社 |  |  |  | ○ |  | 2) その他報告日誌 | ○
|  | 6 廃棄物処理業者 |  |  |  | ○
5．使用量検針
| その他業務 | 1．出入業者の作業立会 | [5 empty] | 1) 光熱量検針
|  | 1) 定期作業 | [5 empty] | 1 電 気 |  |  | ○
|  | 1 定期保守点検 |  |  |  | ○ |  | 2 ガ ス |  |  | ○
|  | 2 計画作業 |  |  |  | ○ |  | 3 水 道 |  |  | ○
|  | 2) 不定期作業 | [5 empty] | 4 下 水 道 |  |  | ○
|  | 1 手直し作業 |  |  |  | ○ |  | 2) テナント光熱量検針
|  | 2 瑕疵工事 |  |  |  | ○ |  | 1 電 気 |  |  | ○
|  | 3) 修理作業・改修作業 | [5 empty] | 2 ガ ス |  |  | ○
|  | 1 修理作業 |  |  |  | ○ |  | 3 水 道 |  |  | ○
|  | 2 改修作業 |  |  |  | ○
|  | 4) 納 品 |  |  |  | ○
6．電気、機械室の整理、整頓
|  | 2．日常ミーティング | [5 empty] | 1) 安全、通路の確保 |  |  |  | ○
|  | 1) 定期作業の内容報告 | ○ |  |  |  |  | 2) 機械室、粉塵等堆積防止 |  |  |  | ○
|  | 2) 不定期作業の報告 | ○
|  | 3) 問題点等報告 | ○
|  | 4) 引継事項報告 | ○