## 電気設備
電気設備
[6 empty] | 南 棟 | [5 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様
T0-1 | － | ｵｲﾙﾀﾝｸ | 1 | 型 式： | 地下ﾋﾟｯﾄ型鋼板製溶接加工(消防認定品)
|  |  |  | 溶 量： | 10,000L(軽油)
P0-1 | B1Ｆ | 返油ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 型 式： | 渦流ﾎﾟﾝﾌﾟ(軽油用)
20A×5L/min 7mAq
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P 0.2kW

## 消防設備
消防設備
自動火災報知設備 |  |  |  | 南 棟 | 非常放送設備 |  |  |  | 南 棟
名 称 |  | 台 数 | 備 考 |  | 名 称 |  | 台 数 | 備 考
主中継器盤 |  | 4台 |  |  | 増幅器出力 | W1080 | 1台
非常電話盤 | L30 | 1台 |  |  | ｽﾋﾟｰｶｰ回線 | L37 | 1式
表示盤 | Ｒ型用 | 7台 |  |  | 自動火災報知設備の連動 |  | 1式
分散処理盤 | 自立型 | 4台 |  |  | ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 1148個
中継器 | Ｒ型用 | 72台 |  |  | 音量調整器 | ｱｯﾃﾈｰﾀ | 737個
表示灯 | 屋内・屋外 | 71個 |  |  | 常用電源 |  | 1式
発信機 | 屋内・屋外 | 70個 |  |  | 非常電源 | 内臓予備電源 | 1式
光電式ｱﾅﾛｸﾞ煙感知器 | 自動試験 | 1003個
熱ｱﾅﾛｸﾞ感知器 | 自動試験 | 145個 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ |  |  |  | 南 棟
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 防爆型 | 8個 |  |  | 名 称 |  | 台 数 | 備 考
作動式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 自動試験 | 3個 |  |  | 湿式流水検知装置 | 警報弁、SV | 12台
非常電話 |  | 24台 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ |  | 2905個
消火栓起動連動装置 |  | 1式 |  |  | 送水口 |  | 1組
常用電源 | 交流電源 | 1式 |  |  | 消火水槽 |  | 1台
予備電源 | 蓄電池 | 1式 |  |  | 補助高架水槽 |  | 1台
[5 empty] | 常用電源 |  | 1式
防火・防排煙設備 |  |  |  | 南 棟 | 補助散水栓 |  | 75台
名 称 |  | 台 数 | 備 考
防火戸 | ﾗｯﾁ式 | 22台
防火戸 | 引戸式 | 55台 |  |  | 放水型SP設備(放水砲) |  |  |  | 南 棟
ｼｬｯﾀｰ |  | 35台 |  |  | 名 称 |  | 台 数 | 備 考
ｼｬｯﾀｰﾌﾞｻﾞｰ |  | 28個 |  |  | 炎感知器 | 赤外線式 | 2個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 65個 |  |  | 緊急開放弁 |  | 1台
排煙口 |  | 50個 |  |  | 遠隔操作弁 |  | 1台
手動開放装置 |  | 39個 |  |  | 現地操作盤 | 1区画等 | 1台
ｼｬｯﾀｰ連動 |  | 14個 |  |  | 中央操作盤 | 1区画等 | 1台
排煙口・排煙窓・煙連動 |  | 39個 |  |  | 放水砲 |  | 1台
排煙機 |  | 3台 |  |  | 送水口 |  | 1個
起動盤 | ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ | 3台 |  |  | 消火水槽 |  | 1台
[5 empty] | 常用電源 |  | 1式
[5 empty] | 誘導灯設備 |  |  |  | 南 棟
[5 empty] | 名 称 |  | 台 数 | 備 考
[5 empty] | 誘導灯 |  | 255個
[5 empty] | 誘導灯信号装置 |  | 1台
[5 empty] | ﾊﾞｯﾃﾘｰ |  | 26個
連結送水管設備 |  |  |  | 南 棟
名 称 |  | 台 数 | 備 考
放水口 |  | 6基
ﾎｰｽ用器具格納箱 |  | 2基
表示灯 |  | 6個
消火器 |  |  |  | 南 棟
名 称 |  | 台 数 | 備 考
粉末消火器 | 加圧式 | 76本
消火液消火器 | 蓄圧式 | 76本
ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備 |  |  |  | 南 棟
名 称 |  | 台 数 | 備 考
ﾊﾛﾝｶﾞｽ容器 |  | 8本
容器弁開放装置 | 電気・ｶﾞｽ圧式 | 8個
閉止弁 |  | 1台
調整弁 |  | 1台
選択弁 | ｶﾞｽ圧式 | 3台
起動用小容器 |  | 3本
起動容器開放装置 | 電気式 | 3個
手動起動操作箱 |  | 3個
ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 4個
制御盤 |  | 1台
音声盤 |  | 1台
ﾊﾛﾝ1301放出表示灯 |  | 4個
電源装置 |  | 1台
圧力ｽｲｯﾁ |  | 3個
ｶﾞｽ圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 3個
煙感知器 |  | 5個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ熱感知器 |  | 10個

## 空調設備①
空調設備
熱源設備 | [5 empty] | 南 棟 | 熱源設備・ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | [5 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様
RA-1 | B1Ｆ | 蒸気式吸収冷凍機 | 1 | 型 式： | 蒸気吸収冷凍機(省ｴﾈ、ﾍﾋﾞｰﾛｰﾄﾞ) |  | HE-1 | B1Ｆ | 熱交換器 | 1 | 型 式： | ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀ-
|  |  |  | 冷凍能力： | 1,125kW (320RT) |  |  |  | (空調加湿用) |  | 一 次 側： | 330kg/h (0.5MPa)
|  |  |  | 冷 水 量： | 3,233L/min(12℃→7℃) | [5 empty] | 二 次 側： | 330kg/h (0.05MPa)
|  |  |  | 冷却水量： | 5,333L/min(32℃→39.4℃)
|  |  |  | 蒸気消費量： | 2,496kg/h |  | CDP-1-1 | B1Ｆ | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 型 式： | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P 2.2＋0.4＋0.2kW | [6 empty] | 200A×150A×5,333L/min 30mAq
|  |  |  | 送 風 機： | 3φ 200V 4P 11.0kW | [5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P 55.0kW
CT-1 | RＦ | 冷 却 塔 | 1 | 型 式： | 開放式角型(省ｴﾈ超低騒音) |  | CP-1-1 | B1Ｆ | 冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 型 式： | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
|  |  |  | 冷却能力： | 340RT | [6 empty] | 150A×125A×3,233L/min 15mAq
|  |  |  | 冷却水量： | 5,333L/min(32℃→39.0℃)外気27wB | [5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P 15.0kW
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P 4.1kW
|  |  |  | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ： | 3φ 200V 4P 2.2kW |  | HP-1-1 | B1Ｆ | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 型 式： | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
150A×125A×4,290L/min 15mAq
B-1 | B1Ｆ | 蒸気ﾎﾞｲﾗ | 2 | 型 式： | 簡易ﾎﾞｲﾗ(多管式貫流ﾎﾞｲﾗ) | [5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P 15.0kW
|  |  |  | 概算蒸気量： | 1,000kg/h
|  |  |  | 低格熱出力： | 627kW
|  |  |  | 仕様圧力： | 490kPa
|  |  |  | 伝熱面積： | 4.94ｍ2
|  |  |  | ｶﾞｽ消費量： | 56.5N㎥/h
HEＸ-3 | B1Ｆ | 熱交換器 | 1 | 型 式： | ｼｪﾙ＆ﾁｭｰﾌﾞ式 蒸気－水交換器
|  |  |  | 交換熱量： | 1,500kW
|  |  |  | 一 次 側： | 2,588kg/h(0.5MPa)
|  |  |  | 二 次 側： | 4,290L/min(55℃→60℃)
ﾎﾟﾝﾌﾟ類・ﾍｯﾀﾞｰ類 | [5 empty] | 南 棟 | ﾍｯﾀﾞｰ類 | [5 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様
HP-1-2 | B1Ｆ | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 型 式： | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | HSS-1 | B1Ｆ | 高圧蒸気ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 1 | 型 式： | 鋼管製 250φ×3,300L×1,500H
|  | (蒸気ﾎﾞｲﾗ熱交換用) |  |  | 150A×125A×4,290L/min 15mAq | [5 empty] | 耐 圧： | 0.5MPa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P 15.0kW
[7 empty] | HSS-2 | B1Ｆ | 低圧蒸気ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 1 | 型 式： | 鋼管製 250φ×1,800L×1,500H
CP-2-1～3 | B1Ｆ | 冷水ニ次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 3 | 型 式： | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 耐 圧： | 0.5MPa
150A×125A×3,000L/min 45mAq
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P 45.0kW |  | HCS-2 | B1Ｆ | 冷水ニ次ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 1 | 型 式： | 鋼管製 400φ×2,800L×1,500H
[11 empty] | 耐 圧： | 1MPa
HP-2-1～2 | B1Ｆ | 温水ニ次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2 | 型 式： | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 125A×100A×2,200L/min 40mAq |  | HCR-2 | B1Ｆ | 冷水ニ次ﾍｯﾀﾞｰ(還) | 1 | 型 式： | 鋼管製 400φ×2,000L×1,500H
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P 26.0kW | [5 empty] | 耐 圧： | 1MPa
HCS-1 | B1Ｆ | 冷水一次ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 1 | 型 式： | 鋼管製 350φ×2,800L×1,500H |  | HHS-2 | B1Ｆ | 温水ニ次ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 1 | 型 式： | 鋼管製 350φ×2,800L×1,500H
|  |  |  | 耐 圧： | 1MPa | [5 empty] | 耐 圧： | 1MPa
HCR-1 | B1Ｆ | 冷水一次ﾍｯﾀﾞｰ(還) | 1 | 型 式： | 鋼管製 400φ×2,000L×1,500H |  | HHR-2 | B1Ｆ | 温水ニ次ﾍｯﾀﾞｰ(還) | 1 | 型 式： | 鋼管製 350φ×2,500L×1,500H
|  |  |  | 耐 圧： | 1MPa | [5 empty] | 耐 圧： | 1MPa
HHS-1 | B1Ｆ | 温水一次ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 1 | 型 式： | 鋼管製 350φ×3,000L×1,500H
|  |  |  | 耐 圧： | 1MPa
HHR-1 | B1Ｆ | 温水一次ﾍｯﾀﾞｰ(還) | 1 | 型 式： | 鋼管製 350φ×2,800L×1,500H
|  |  |  | 耐 圧： | 1MPa
還水槽・還水ﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 南 棟 | 軟水装置・薬液注入装置 | [5 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | 機器仕様
THW-1 | B1Ｆ | 還水ﾀﾝｸ | 1 | 型 式： | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製(SＵS304) |  | NW-1 | B1Ｆ | 軟水装置 | 1 | 型 式： | 全自動型軟水装置
|  |  |  | 溶 量： | 3,000L |  |  |  | (ﾎﾞｲﾗ給水用) |  | 標準処理水量： | 5.4L/h
|  |  |  | 外形寸法： | 1,500×1,500×1,750H | [5 empty] | 食塩ﾀﾝｸ容量 ： | 95kg
[11 empty] | 電 源： | 1φ 100Ｖ 4P 4.5W
PHWＵ-1 | B1Ｆ | 還水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2 | 型 式： | ｽﾃﾝﾚｽ製片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | WT-1 | RＦ | 薬注装置 | 1 | 型 式： | 冷却塔補給水用薬注装置(屋外型)
[5 empty] | 32A×32A×45L/min 25mAq |  |  |  | (冷却塔補給水用) |  | 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ ： | 30mL/min(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P 0.75kW | [5 empty] | 電 源： | 1φ 100Ｖ 4P 15W
[5 empty] | 2台1組並列交互非常時同時運転 | [5 empty] | 薬液ﾀﾝｸ容量： | 200L
休止設備のため
管理対象外

## 空調設備②
空調設備
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-SB1-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5Ｆ | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ACP-SB1-3 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 車路 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 33.5kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 37.5kW | [6 empty] | 送 風 機： | 140W
[5 empty] | 送 風 機： | 0.75kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | 3.2kW
[5 empty] | 圧 縮 機： | 4.2＋4.5kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V
[8 empty] | ACP-SB1-3-1 | (室内機) | B1F | 熱源機械室 | 1 | 型 式： | 床置形(直吹)
ACP-SB1-1-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | B1F | 男子仮眠室 | 2 | 型 式： | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ | [6 empty] | 冷房能力： | 14.0kW
| (室内機) | B1F | 女子仮眠室1～12 | 12 | 冷房能力： | 2.2kW | [6 empty] | 風 量： | 1,980㎥/h
[5 empty] | 暖房能力： | 2.5kW | [6 empty] | 送 風 機： | 115kW
[5 empty] | 風 量： | 540c | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 50W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V |  | ACP-SB1-4 | 空冷ｴｱｺﾝ | 4F | 屋外 | 1 | 型 式： | ｵｰﾙﾌﾚｯｼｭｴｱｺﾝ
[9 empty] | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 22.4kW
ACP-SB1-2 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ冷専 | 4Ｆ | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙ冷専 | [6 empty] | 暖房能力： | 17.1kW
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 45.0kW | [6 empty] | 送 風 機： | 0.75kW
[5 empty] | 送 風 機： | 0.75kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | 5.7kW
[5 empty] | 圧 縮 機： | 4.2＋4.5kW×2 | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[8 empty] | ACP-SB1-4-1 | (室内機) | B1F | MRI空調機械室 | 1 | 型 式： | 床置形
ACP-SB1-2-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ冷専 | B1F | 配膳室ﾌﾟｰﾙ | 3 | 型 式： | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | [6 empty] | 冷房能力： | 22.4kW
| (室内機) |  |  |  | 冷房能力： | 11.2kW | [6 empty] | 暖房能力： | 17.1kW
[5 empty] | 風 量： | 540㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 1,680㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 27W | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 2.4kg/h
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 送 風 機： | 1.5kW
[13 empty] | 電 源： | 3φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-SB1-5 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 車路 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ |  | ACP-SB1-7 | 空冷ｴｱｺﾝ冷専 | B1F | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 7.1kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 32.2kW
[5 empty] | 暖房能力： | 8.0kW | [6 empty] | 送 風 機： | 0.75kW
[5 empty] | 送 風 機： | 70ｗ | [6 empty] | 圧 縮 機： | 3.0＋4.5＋4.5
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.8kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[8 empty] | ACP-SB1-7-1 | (室内機) | B1F | ＭＲＩ機械室 | 1 | 型 式： | 床置形(直吹)
ACP-SB1-5-1 | (室内機) | B1F | MRI操作室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) | [6 empty] | 冷房能力： | 32.2kW
[5 empty] | 冷房能力： | 7.1kW | [6 empty] | 風 量： | 7,200㎥/h
[5 empty] | 暖房能力： | 8.0kW | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.5kg/h
[5 empty] | 風 量： | 900㎥/h | [6 empty] | 送 風 機： | 2.2kW
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.9kg/h | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 送 風 機： | 40W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V |  | ACP-SB1-8 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | B1F | 車路 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
[9 empty] | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW
ACP-SB1-6 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 車路 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [6 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW | [6 empty] | 送 風 機： | 55W
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | 0.8kW
[5 empty] | 送 風 機： | 55W | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 圧 縮 機： | 0.8kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V |  | ACPS-B1-8-1 | (室内機) | 1 | 警備室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[13 empty] | 冷房能力： | 3.6kW
ACP-SB1-6-1 | (室内機) | B1F | MRI前室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) | [6 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
[5 empty] | 冷房能力： | 3.6kW | [6 empty] | 風 量： | 600㎥/h
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h
[5 empty] | 風 量： | 600㎥/h | [6 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-SB1-9 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 車路 | 3 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専 |  | ACP-S1-1 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 免震階 | 2 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW
[5 empty] | 送 風 機： | 55W | [6 empty] | 暖房能力： | 16.0kW
[5 empty] | 圧 縮 機： | 0.8kW | [6 empty] | 送 風 機： | 0.35kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 圧 縮 機： | 3.2kW
[13 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACPS-B1-9-1 | (室内機) | B1F | 霊安室1～3 | 3 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
ACP-SB1-9-2 |  |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW |  | ACP-S1-1-1 | (室内機) | 1F | ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
ACP-SB1-9-3 |  |  |  |  | 風 量： | 600㎥/h |  | ACP-S1-1-2 |  |  |  |  | 冷房能力： | 7.1kW
[5 empty] | 送 風 機： | 20W | [6 empty] | 暖房能力： | 8.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 風 量： | 4,800㎥/h
[13 empty] | 送 風 機： | 40W
ACP-SB1-10 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 78.5kW
[5 empty] | 暖房能力： | 87.5kW |  | ACP-S1-2 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 送 風 機： | 0.75kW×2 |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW
[5 empty] | 圧 縮 機： | 4.2+4.5×3+3.0 | [6 empty] | 暖房能力： | 16.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 送 風 機： | 0.35kW
[13 empty] | 圧 縮 機： | 3.2kW
ACP-B1-10-1 | (室内機) | B1F | 電気室 | 2 | 型 式： | 床置ﾀﾞｸﾄ型 | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-B1-10-2 |  |  |  |  | 冷房能力： | 28.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 31.5kW |  | ACP-S1-2-1 | (室内機) | 1F | 当直室1～5 | 5 | 型 式： | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ形
[5 empty] | 風 量： | 4,800㎥/h | [6 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[5 empty] | 送 風 機： | 1.5kW | [6 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 風 量： | 540㎥/h
[13 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[13 empty] | 送 風 機： | 50W
[8 empty] | ACP-S1-2-2 | (室内機) | 1F | 当直室廊下 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[13 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[13 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[13 empty] | 風 量： | 420㎥/h
[13 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[13 empty] | 送 風 機： | 10W
[13 empty] | 電 源： | 1φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-S1-3 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ACP-S1-4 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 22.4kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 73.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 25.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 81.5kW
[5 empty] | 送 風 機： | 0.75kW | [6 empty] | 送 風 機： | 0.75kW×2
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.2＋4.5kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | (2.7+4.5)+(3.8＋4.5kW×2)
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S1-3-1 | (室内機) | 1F | 外科当直室1 | 2 | 型 式： | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ形 |  | ACP-S1-4-1 | (室内機) | 1F | 投薬ｶｳﾝﾀｰ | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
|  |  | 外科当直室2 |  | 冷房能力： | 3.6kW | [6 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[5 empty] | 風 量： | 570㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 420㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 50W | [6 empty] | 送 風 機： | 10W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S1-3-2 | (室内機) | 1F | ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 3.6kW |  | ACP-S1-4-2 | (室内機) | 1F | 調剤室 | 4 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向)
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 冷房能力： | 3.6kW
[5 empty] | 風 量： | 540㎥/h | [6 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h | [6 empty] | 風 量： | 780㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 15W | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.7kg/h
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 送 風 機： | 30W
[13 empty] | 電 源： | 1φ 200V
[8 empty] | ACP-S1-4-3 | (室内機) | 1F | 相談室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[13 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[13 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[13 empty] | 風 量： | 420㎥/h
[13 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[13 empty] | 送 風 機： | 10W
[13 empty] | 電 源： | 1φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-S1-4-4 | (室内機) | 1F | 当直室(薬局) | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) |  | ACP-S1-4-8 | (室内機) | 1Ｆ | 薬務廊下 | 3 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 2.8kW | [6 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[5 empty] | 暖房能力： | 3.2kW | [6 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[5 empty] | 風 量： | 540㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 420㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 15W | [6 empty] | 送 風 機： | 10W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S1-4-5 | (室内機) | 1F | ＤＩ室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向) |  | ACP-S1-4-9 | (室内機) | 1Ｆ | 医薬品倉庫 | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 5.6kW | [6 empty] | 冷房能力： | 5.6kW
[5 empty] | 暖房能力： | 6.3kW | [6 empty] | 暖房能力： | 6.3kW
[5 empty] | 風 量： | 960㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 960㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.7kg/h | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.7kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 30W | [6 empty] | 送 風 機： | 30W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S1-4-6 | (室内機) | 1F | 事務室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向) |  | ACP-S1-4-10 | (室内機) | 1Ｆ | 検品ｽﾍﾟｰｽ | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 4.5kW | [6 empty] | 冷房能力： | 2.8kW
[5 empty] | 暖房能力： | 5.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 3.2kW
[5 empty] | 風 量： | 900㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 540㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 30W | [6 empty] | 送 風 機： | 15W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S1-4-7 | (室内機) | 1F | 薬務室 | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向) |  | ACP-S1-4-11 | (室内機) | 1Ｆ | 薬剤倉庫 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 3.6kW | [6 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[5 empty] | 風 量： | 780㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 420㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.7kg/h | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 30W | [6 empty] | 送 風 機： | 10W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
[8 empty] | ACP-S1-5 | 欠番
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-S1-6 | 空冷ｴｱｺﾝ | 1Ｆ | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専 |  | ACP-S1-9 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 免震階 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 4.5kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 7.1kW
[5 empty] | 送 風 機： | 70W | [6 empty] | 暖房能力： | 7.1kW
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.1kW | [6 empty] | 送 風 機： | 58W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 圧 縮 機： | 1.8kW
[13 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S1-6-1 | (室内機) | 1Ｆ | 形成外科 処置室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 4.5kW |  | ACP-S1-9-1 | (室内機) | 1F | 入院ｵﾍﾟﾚｰﾀ室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向)
[5 empty] | 風 量： | 600㎥/h | [6 empty] | 冷房能力： | 3.6kW
[5 empty] | 送 風 機： | 20W | [6 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 風 量： | 780㎥/h
[13 empty] | 送 風 機： | 56W
ACP-S1-7 | 空冷ｴｱｺﾝ | 1Ｆ | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専 | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 送 風 機： | 70W |  | ACP-S1-10 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 車路 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.1kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 7.1kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 暖房能力： | 8.0kW
[13 empty] | 送 風 機： | 70W
[13 empty] | 圧 縮 機： | 1.7kW
ACP-S1-7-1 | (室内機) | 1F | 整形外科 ｷﾞﾌﾞｽ室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 風 量： | 600㎥/h |  | ACP-S1-10-1 | (室内機) | 1F | ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟ | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 送 風 機： | 20W | [6 empty] | 冷房能力： | 7.1kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 暖房能力： | 8.0kW
[13 empty] | 風 量： | 900㎥/h
ACP-S1-8 | 空冷ｴｱｺﾝ(冷専) | 1F | 屋外 | 2 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 1.0kg/h
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW | [6 empty] | 送 風 機： | 40W
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
[5 empty] | 送 風 機： | 55W
[5 empty] | 圧 縮 機： | 0.8kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S1-8-1 | (室内機) | 1F | 調剤室 | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(4方向)
ACP-S1-8-2 |  |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW
[5 empty] | 風 量： | 600㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-S1-11 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 免震階 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ |  | ACP-S1-14-1 | 空冷ｴｱｺﾝ | B1F | 免震階 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 5.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 5.6kW
[5 empty] | 送 風 機： | 55W | [6 empty] | 送 風 機： | 55W
[5 empty] | 圧 縮 機： | 0.8kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | 0.8kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S1-11-1 | (室内機) | 1F | 警備室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) |  | ACP-S1-14-1 | (室内機) | 1F | ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 3.6kW | [6 empty] | 冷房能力： | 5.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 5.6kW
[5 empty] | 風 量： | 600㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 720㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h | [6 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 送 風 機： | 135W | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V
[8 empty] | ACP-S1-14-2 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | B1F | 免震階 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ACP-S1-12 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | Ｂ1Ｆ | 車路 | 2 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 3.6kW
ACP-S1-13 | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 22.4kW | [6 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 25.0kW | [6 empty] | 送 風 機： | 58W
[5 empty] | 送 風 機： | 0.75kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | 1.2kW
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.2kW＋4.5kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
[8 empty] | ACP-1-14-2 | (室内機) | 1 | ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
ACP-S1-12-1 | (室内機) | 1F | 風除室 | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) | [6 empty] | 冷房能力： | 3.6kW
ACP-S1-13-1 |  |  |  |  | 冷房能力： | 8.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 9.0kW | [6 empty] | 風 量： | 720㎥/h
[5 empty] | 風 量： | 1,080㎥/h | [6 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 送 風 機： | 40W | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-S2-2 | 空冷ｴｱｺﾝ | 1F | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専 |  | ACP-S3-2 | 空冷ｴｱｺﾝ | 4F | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 4.5kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 送 風 機： | 70W | [6 empty] | 送 風 機： | 70W
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.1kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | 1.1kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S2-2-1 | (室内機) | 2F | 眼科 暗室検査質 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) |  | ACP-S3-2-1 | (室内機) | 3F | ｶﾙﾃ庫 | 1 | 型 式： | 壁掛け型
[5 empty] | 冷房能力： | 4.5kW | [6 empty] | 冷房能力： | 11.2kW
[5 empty] | 風 量： | 600㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 1,380㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W | [6 empty] | 送 風 機： | 46W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S2-3 | 空冷ｴｱｺﾝ | 1F | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 送 風 機： | 70W
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.1kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S2-3-1 | (室内機) | 2F | 皮膚科 処置室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 風 量： | 600㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S3-1 | 空冷ｴｱｺﾝ | 3F | 屋外 | 1 | 型 式： | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷専
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 送 風 機： | 70W
[5 empty] | 圧 縮 機： | 1.1kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S3-1-1 | (室内機) | 3F | ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ | 1 | 型 式： | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
|  |  | 処置室 |  | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 風 量： | 840㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 100W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-S5-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ACP-S5-1-5 | (室内機) | 5F | 陣痛室隣当直室(2) | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(1方向)
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW | [6 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[5 empty] | 暖房能力： | 16.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[5 empty] | 送 風 機： | 0.35kW | [6 empty] | 風 量： | 540㎥/h
[5 empty] | 圧 縮 機： | 3.2kW | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 送 風 機： | 10W
[13 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S5-1-1 | (室内機) | 5F | 東側医師当直室(1) | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(1方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 2.2kW |  | ACP-S5-1-6 | (室内機) | 5F | 南側医師当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 暖房能力： | 2.5kW | [6 empty] | 冷房能力： | 2.2kW
[5 empty] | 風 量： | 540㎥/h | [6 empty] | 暖房能力： | 2.5kW
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h | [6 empty] | 風 量： | 540㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 35W | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 送 風 機： | 35W
[13 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S5-1-2 | (室内機) | 5F | 東側医師当直室(2) | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 2.2kW |  | ACP-S6-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 6F | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 暖房能力： | 2.5kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW
[5 empty] | 風 量： | 540㎥/h | [6 empty] | 暖房能力： | 16.0kW
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h | [6 empty] | 送 風 機： | 0.35kW
[5 empty] | 送 風 機： | 35W | [6 empty] | 圧 縮 機： | 2.8kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S5-1-3 | (室内機) | 5F | 東側医師当直室(3) | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) |  | ACP-S6-1-1 | (室内機) | 6F | 電算事務室 | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 3.6kW |  | ACP-S6-1-2 |  |  |  |  | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 暖房能力： | 4.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 5.0kW
[5 empty] | 風 量： | 540㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 720㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 35W | [6 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S5-1-4 | (室内機) | 5F | 陣痛室隣当直室(1) | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(1方向) |  | ACP-S6-1-3 | (室内機) | 6F | 当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 2.2kW | [6 empty] | 冷房能力： | 3.6kW
[5 empty] | 暖房能力： | 2.5kW | [6 empty] | 暖房能力： | 4.0kW
[5 empty] | 風 量： | 540㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 540㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.4kg/h | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 10W | [6 empty] | 送 風 機： | 35W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟 | 空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-S6-2 | 空冷ｴｱｺﾝ | 6F | 屋上 | 4 | 型 式： | ヒートﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ACP-S9-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | RF | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW |  |  | (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 56.0kW
[5 empty] | 暖房能力： | 16.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 63.0kW
[5 empty] | 送 風 機： | 0.35kW | [6 empty] | 送 風 機： | 0.75kW×2
[5 empty] | 圧 縮 機： | 2.8kW | [6 empty] | 圧 縮 機： | (2.7kW+4.5kW)×2
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-S6-2-1 | (室内機) | 6F | 電算室(ﾏｼｰﾝ) | 4 | 型 式： | 床置形(直吹) |  | ACP-S9-1-1 | (室内機) | 9F | 食堂談話室 | 3 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
ACP-S6-2-2 |  |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW | [6 empty] | 冷房能力： | 7.1kW
ACP-S6-2-3 |  |  |  |  | 暖房能力： | 16.0kW | [6 empty] | 暖房能力： | 8.0kW
ACP-S6-2-4 |  |  |  |  | 風 量： | 1,800㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 990㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 送 風 機： | 30W
[13 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S8-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | RF | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
| (室外機) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW |  | ACP-S9-1-1 | (室内機) | 9F | 患者図書室 | 4 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 暖房能力： | 16.0kW | [6 empty] | 冷房能力： | 5.6kW
[5 empty] | 送 風 機： | 0.35kW | [6 empty] | 暖房能力： | 6.3kW
[5 empty] | 圧 縮 機： | 3.2kW | [6 empty] | 風 量： | 960㎥/h
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V | [6 empty] | 気化式加湿器 ： | 1.8kg/h
[13 empty] | 送 風 機： | 20W
ACP-S8-1-1 | (室内機) | 8F | 当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向) | [6 empty] | 電 源： | 1φ 200V
[5 empty] | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 暖房能力： | 5.0kW
[5 empty] | 風 量： | 720㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V
ACP-S8-1-2 | (室内機) | 9F | 当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 4.5kW
[5 empty] | 暖房能力： | 5.0kW
[5 empty] | 風 量： | 720㎥/h
[5 empty] | 気化式加湿器 ： | 0.6kg/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V
空冷ｴｱｺﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 仕様
ACP-SR-1 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | RF | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
| (冷専) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW
| (室外機) |  |  |  | 送 風 機： | 110W
[5 empty] | 圧 縮 機： | 3.2kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-SR-1-1 | (室内機) | RF | 第4変電室 | 2 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
ACP-SR-1-2 |  |  |  |  | 冷房能力： | 7.1kW
[5 empty] | 風 量： | 900㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-SR-2 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | RF | 屋上 | 1 | 型 式： | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
| (冷専) |  |  |  | 冷房能力： | 14.0kW
| (室外機) |  |  |  | 送 風 機： | 110W
[5 empty] | 圧 縮 機： | 3.2kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
ACP-SR-2-1 | (室内機) | RF | 第4変電室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ(2方向)
[5 empty] | 冷房能力： | 14.0kW
[5 empty] | 風 量： | 900㎥/h
[5 empty] | 送 風 機： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V

## 空調設備③
空調設備
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-B1-1 | B1F | 霊安室 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理) | [5 empty] | AHU-B1-4 | B1F | RI | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理)
|  |  |  | 風 量： | 1,150㎥/h | [7 empty] | (撮影室・操作室) |  | 風 量： | 3,500㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 450Pa | [9 empty] | 静 圧： | 500Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,150㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 3,500㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 17.3kW |  | 冷水量： |  | 49.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 62.3kW |  | 冷水量： |  | 178.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 11.7kW |  | 温水量： |  | 33.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 25.3kW |  | 温水量： |  | 72.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 8.7kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 26.5kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-B1-2 | B1F | 解剖室 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理) | [5 empty] | AHU-B1-5 | B1F | RI(諸 室) | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理)
|  |  |  | 風 量： | 5,510㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 3,770㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 590Pa | [9 empty] | 静 圧： | 510Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW
|  |  |  | 外 気 量： | 5,510㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 3,770㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 46.4kW |  | 冷水量： |  | 249L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 67.4kW |  | 冷水量： |  | 193.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 40.8kW |  | 温水量： |  | 118L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 28.9kW |  | 温水量： |  | 83.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 42.3kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 28.5kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-B1-3 | B1F | ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-B1-6 | B1F | 厨房(ｸﾘｰﾝ) | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 4,750㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 12,700㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 520Pa | [9 empty] | 静 圧： | 490Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 7.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 4,750㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 12,700㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 68.0kW |  | 冷水量： |  | 194.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 181.7kW |  | 冷水量： |  | 520.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 32.9kW |  | 温水量： |  | 94.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 88.0kW |  | 温水量： |  | 252.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 35.9kg/h | [8 empty] | 加湿有効： |  | － kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-B1-7 | B1F | 厨房(ﾀﾞｰﾃｨｰ) | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-1-1 | 1F | ふれあいﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理)
|  |  |  | 風 量： | 4,000㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 11,650㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 420Pa | [9 empty] | 静 圧： | 480Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 7.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 4,000㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 11,650㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 57.2kW |  | 冷水量： |  | 164.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 81.9kW |  | 冷水量： |  | 234.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 27.7kW |  | 温水量： |  | 79.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 31.5ｋｗ |  | 温水量： |  | 90.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： |  | － kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 23.5kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-B1-8 | B1F | 厨房(ｸﾘｰﾝ) | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-1-2 | 1F | ｱﾄﾘｳﾑ諸室 | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 1,550㎥/h | [9 empty] | 風 量： | SA： 1,000㎥/h |  |  | EA： 1,000㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 320Pa | [9 empty] | 静 圧： | SA： 280Pa |  |  | EA： 390Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW |  |  | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,550㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 1,000㎥/h |  | 排気量： |  | 1,000㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 22.2kW |  | 冷水量： |  | 63.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 14.3kW |  | 冷水量： |  | 41.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 10.7kW |  | 温水量： |  | 31.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 6.9kW |  | 温水量： |  | 20.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： |  | － kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 7.6kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
AHU-B1-9 | B1F | 厨房(ﾀﾞｰﾃｨｰ) | 1 | 型 式： | 天吊ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理) | [5 empty] | AHU-1-3 | 1F | 待合ｽﾍﾟｰｽ | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形
|  |  |  | 風 量： | 1,950㎥/h | [9 empty] | 風 量： | SA： 5,850㎥/h |  |  | EA： 5,850㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 510Pa | [9 empty] | 静 圧： | SA： 380Pa |  |  | EA： 290Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW |  |  | 3φ 200V 3.7kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,950㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 5,850㎥/h |  | 排気量： |  | 5,850㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 27.9kW |  | 冷水量： |  | 80.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 38.7kW |  | 冷水量： |  | 111.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 13.5kW |  | 温水量： |  | 39.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 15.0kW |  | 温水量： |  | 43.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： |  | － kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 10.3kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-1-4 | 1F | 感染特別診察室 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理) | [5 empty] | AHU-2-2 | 2F | ﾗｳﾝｼﾞ諸室 | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ﾕﾆｯﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 1,350㎥/h | [9 empty] | 風 量： | SA： 900㎥/h |  |  | EA： 900㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 300Pa | [9 empty] | 静 圧： | SA： 280Pa |  |  | EA： 360Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.75kW |  |  | 3φ 200V 0.75kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,350㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 900㎥/h |  | 排気量： |  | 900㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 19.9kW |  | 冷水量： |  | 57.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 6.51kW |  | 冷水量： |  | 11.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 11.1kW |  | 温水量： |  | 32.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 2.14kW |  | 温水量： |  | 4.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 10.2kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 2.5kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-1-5 | 1F | 仕分け・病歴管理 | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-2-3 | 2F | 隔離診察室 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理)
|  |  |  | 風 量： | SA： 4,850㎥/h |  |  | EA： 4,650㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 1,000㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 350Pa |  |  | EA： 320Pa | [6 empty] | 静 圧： | 280Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW |  |  | 3φ 200V 2.2kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 850㎥/h |  | 排気量： |  | 650㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 1,000㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 27.7kW |  | 冷水量： |  | 79.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 14.9kW |  | 冷水量： |  | 43.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 12.1kW |  | 温水量： |  | 35.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 8.3kW |  | 温水量： |  | 24.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 6.1kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 8.2kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-2-1 | 2F | ｱﾄﾘｳﾑ・ﾗｳﾝｼﾞ | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-2-4 | 2F | 調乳・授乳室・ | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ﾕﾆｯﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 1,750㎥/h | [7 empty] | 小児科外来 |  | 風 量： | SA： 3,550㎥/h |  |  | EA： 2,550㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 300Pa | [9 empty] | 静 圧： | SA： 320Pa |  |  | EA： 320Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW |  |  | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,750㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 3,550㎥/h |  | 排気量： |  | 2,550㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 25.0kW |  | 冷水量： |  | 72.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 25.6kW |  | 冷水量： |  | 73.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 12.1kW |  | 温水量： |  | 35.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 9.3kW |  | 温水量： |  | 27.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 13.2kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 12.5kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-2-5 | 2F | ﾘｶﾊﾞﾘ・外来処理 | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ﾕﾆｯﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-3-3 | 3Ｆ | 水治療・理学作業療法 | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ﾕﾆｯﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | SA： 1,000㎥/h |  |  | EA： 750㎥/h | [6 empty] | 風 量： | SA： 3,450㎥/h |  |  | EA： 3,400㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 320Pa |  |  | EA： 330Pa | [6 empty] | 静 圧： | SA： 380Pa |  |  | EA： 360Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 2000V 0.75kW |  |  | 3φ 200V 0.75kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 2000V 2.2kW |  |  | 3φ 200V 2.2kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,000㎥/h |  | 排気量： |  | 750㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 3,450㎥/h |  | 排気量： |  | 3,400㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 7.2kW |  | 冷水量： |  | 21.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 24.9kW |  | 冷水量： |  | 71.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 2.5kW |  | 温水量： |  | 7.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 8.7kW |  | 温水量： |  | 25.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 3.3kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 10.0kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-3-1 | 3Ｆ | 講義室 | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-3-4 | 3Ｆ | 内視鏡 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | SA： 6,950㎥/h |  |  | EA： 6,600㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 3,050㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 350Pa |  |  | EA： 360Pa | [6 empty] | 静 圧： | 390Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW |  |  | 3φ 200V 2.2kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 3,300㎥/h |  | 排気量： |  | 2,950㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 3,050㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 66.0kW |  | 冷水量： |  | 189.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 43.6kW |  | 冷水量： |  | 125.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 27.7kW |  | 温水量： |  | 79.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 22.2kW |  | 温水量： |  | 63.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 25.4kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 25.0kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-3-2 | 3Ｆ | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-3-5 | 3Ｆ | 人工透析・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 3,300㎥/h | [9 empty] | 風 量： | SA： 3,000㎥/h |  |  | EA： 1,850㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 400Pa | [9 empty] | 静 圧： | SA： 330Pa |  |  | EA： 320Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW |  |  | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 3,300㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 3,000㎥/h |  | 排気量： |  | 1,850㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 47.2kW |  | 冷水量： |  | 135.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 42.9kW |  | 冷水量： |  | 123.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 22.9kW |  | 温水量： |  | 65.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 20.8kW |  | 温水量： |  | 59L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 24.9kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 22.7kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-3-6 | 3Ｆ | ＣＣＵ | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-5-1 | 5F | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 150㎥/h |  |  | EA： 6,950㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 800㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 370Pa |  |  | EA： 380Pa | [6 empty] | 静 圧： | 270Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW |  |  | 3φ 200V 3.7kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,100㎥/h |  | 排気量： |  | 900㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 800㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 37.4kW |  | 冷水量： |  | 107.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 11.4kW |  | 冷水量： |  | 33.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 15.1kW |  | 温水量： |  | 43.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 5.5kW |  | 温水量： |  | 16.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 9.9kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 6.0kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-4-1 | 4F | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-5-2 | 6F | 5Ｆ 調乳・洗浄 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 1,600㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 1,400㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 340Pa | [9 empty] | 静 圧： | 300Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,600㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 1,400㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 22.9kW |  | 冷水量： |  | 65.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 20.3kW |  | 冷水量： |  | 58.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 11.1kW |  | 温水量： |  | 32.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 12.9kW |  | 温水量： |  | 37.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 12.1kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 13.9kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-4-2 | 4F | 製剤室 | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-5-3 | 6F | 5Ｆ ＣＣＵ系 | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形
|  |  |  | 風 量： | SA： 1,350㎥/h |  |  | EA： 950㎥/h | [6 empty] | 風 量： | SA： 9,050㎥/h |  |  | EA： 8,075㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 330Pa |  |  | EA： 330Pa | [6 empty] | 静 圧： | SA： 400Pa |  |  | EA： 410Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW |  |  | 3φ 200V 1.5kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 5.5kW |  |  | 3φ 200V 3.7kW
|  |  |  | 外 気 量： | 850㎥/h |  | 排気量： |  | 450㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 1,900㎥/h |  | 排気量： |  | 925㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 8.4kW |  | 冷水量： |  | 24.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 40.8kW |  | 冷水量： |  | 117.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 2.1kW |  | 温水量： |  | 6.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 20.1kW |  | 温水量： |  | 57.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 2.2kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 5.7kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-5-4 | 5F | 5Ｆ ＮIＣＵ系 | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-6-1 | 6F | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | SA： 4,950㎥/h |  |  | EA： 4,725㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 1,225㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 410Pa |  |  | EA： 420Pa | [6 empty] | 静 圧： | 330Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW |  |  | 3φ 200V 2.2kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,500㎥/h |  | 排気量： |  | 825㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 1,225㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 22.4kW |  | 冷水量： |  | 70.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 17.5kW |  | 冷水量： |  | 50.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 12.9kW |  | 温水量： |  | 37.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 8.5kW |  | 温水量： |  | 24.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 8.1kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 9.3kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-5-5 | 6F | 5Ｆ 分娩手術系 | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-6-2 | 6F | 6Ｆ 感染系統 | 1 | 型 式： | 天吊ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理)
|  |  |  | 風 量： | SA： 3,000㎥/h |  |  | EA： 2,650㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 1,850㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 300Pa |  |  | EA： 310Pa | [6 empty] | 静 圧： | 370Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW |  |  | 3φ 200V 1.5kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,550㎥/h |  | 排気量： |  | 1,200㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 1,850㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 18.0kW |  | 冷水量： |  | 51.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 27.1kW |  | 冷水量： |  | 78.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 7.5kW |  | 温水量： |  | 21.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 16.7kW |  | 温水量： |  | 48.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 5.3kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 15.2kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-5-6 | 6F | 5Ｆ M-FICU系 | 1 | 型 式： | 還気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-6-3 | 6F | 6Ｆ HCU系 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形
|  |  |  | 風 量： | SA： 6,700㎥/h |  |  | EA： 5,700㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 4,250㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | SA： 350Pa |  |  | EA： 380Pa | [6 empty] | 静 圧： | 350Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW |  |  | 3φ 200V 1.5kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,550㎥/h |  | 排気量： |  | 1,200㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 450㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 18.0kW |  | 冷水量： |  | 51.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 20.2kW |  | 冷水量： |  | 58.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 7.5kW |  | 温水量： |  | 21.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 8.7kW |  | 温水量： |  | 25.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 5.3kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 4.3kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-7-1 | 7F | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-8-2 | 8F | 8Ｆ HCU系 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形
|  |  |  | 風 量： | 2,000㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 4,250㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 240Pa | [9 empty] | 静 圧： | 340Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.75kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW
|  |  |  | 外 気 量： | 2,000㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 3,500㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 28.6kW |  | 冷水量： |  | 82.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 20.3kW |  | 冷水量： |  | 58.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 13.9kW |  | 温水量： |  | 40.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 7.8kW |  | 温水量： |  | 22.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 15.1kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 4.3kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
AHU-7-2 | 7F | 7Ｆ HCU系 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | [5 empty] | AHU-9-1 | 9F | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 5,150㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 1,850㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 350Pa | [9 empty] | 静 圧： | 290Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.75kW
|  |  |  | 外 気 量： | 450㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 1,850㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 22.1kW |  | 冷水量： |  | 63.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 26.5kW |  | 冷水量： |  | 75.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 7.9Pa |  | 温水量： |  | 21.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 12.8kW |  | 温水量： |  | 37.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 4.5kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 14.0kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-8-1 | 8F | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機) | [5 empty] | AHU-9-2 | 9F | 9Ｆ HCU系 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形
|  |  |  | 風 量： | 1,550㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 4,200㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 280Pa | [9 empty] | 静 圧： | 320Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.75kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 2.2kW
|  |  |  | 外 気 量： | 1,550㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 450㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 22.2kW |  | 冷水量： |  | 63.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 20.1kW |  | 冷水量： |  | 57.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 10.7kW |  | 温水量： |  | 31.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 6.0kW |  | 温水量： |  | 23.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 11.7kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 4.2kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟 | 空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-10-1 | 10F | EVﾎｰﾙ・廊下 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理) | [5 empty] | AHU-10-4 | 10F | 10F 病室東側 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理)
|  |  |  | 風 量： | 2,150㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 7,550㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 300Pa | [9 empty] | 静 圧： | 370Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 3.7kW
|  |  |  | 外 気 量： | 2,150㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 7,550㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 30.8kW |  | 冷水量： |  | 88.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 109.6kW |  | 冷水量： |  | 313.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 14.9kW |  | 温水量： |  | 43.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 72.5kW |  | 温水量： |  | 207.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 16.9kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 61.8kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65% | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
欠番 | [10 empty] | AHU-R-1 | RF | 6～10Ｆ病室西側 | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
[15 empty] | 風 量： | SA： 11,975㎥/h |  |  | EA： 7,175㎥/h
[15 empty] | 静 圧： | SA： 470Pa |  |  | EA： 450Pa
[15 empty] | 電 源： | 3φ 200V 11.0kW |  |  | 3φ 200V 3.7kW
[15 empty] | 外 気 量： | 11,975㎥/h |  | 排気量： |  | 7,175㎥/h
[15 empty] | 冷却能力： | 93.0kW |  | 冷水量： |  | 256.0L/min
[15 empty] | 加熱能力： | 34.5kW |  | 温水量： |  | 99.0L/min
[15 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 39.2kg/h
[15 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
AHU-10-3 | B1F | 10F 病室西側 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(全外気処理) | [5 empty] | AHU-R-2 | RF | 6～10Ｆ病室東側 | 1 | 型 式： | 排気ﾌｧﾝ組込ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 8,450㎥/h | [9 empty] | 風 量： | SA： 8,775㎥/h |  |  | EA： 6,250㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 410Pa | [9 empty] | 静 圧： | SA： 430Pa |  |  | EA： 420Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 5.5kW | [9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 5.5kW |  |  | 3φ 200V 3.7kW
|  |  |  | 外 気 量： | 8,450㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h | [5 empty] | 外 気 量： | 8,775㎥/h |  | 排気量： |  | 6,250㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 122.1kW |  | 冷水量： |  | 149.0L/min | [5 empty] | 冷却能力： | 68.1kW |  | 冷水量： |  | 195.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 79.3kW |  | 温水量： |  | 227.0L/min | [5 empty] | 加熱能力： | 25.3kW |  | 温水量： |  | 72.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 65.2kg/h | [8 empty] | 加湿有効： | 蒸気式： | 28.8kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | [9 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%
空気調和機 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台数 | 機器仕様
AHU-R-3 | RF | 6～10Ｆ ＮＳ室 | 1 | 型 式： | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形(外調機)
|  |  |  | 風 量： | 2,300㎥/h
|  |  |  | 静 圧： | 340Pa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 1.5kW
|  |  |  | 外 気 量： | 2,300㎥/h |  | 排気量： |  | － ㎥/h
|  |  |  | 冷却能力： | 32.0kW |  | 冷水量： |  | 94.0L/min
|  |  |  | 加熱能力： | 15.9kW |  | 温水量： |  | 45.0L/min
|  |  |  | 加湿有効： | 蒸気式： | 17.4kg/h
|  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | 中性能 NBS 65%

## 空調設備④
空調設備
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(2管式) | [20 empty] | 南 棟
機器番号 | 型式 |  |  | № | 設置台数 | [11 empty] | 加湿量 | 風量 | 電源 | 備考
[5 empty] | B1F | １F | ２F | ３F | ４F | ５F | ６F | ７F | ８F | ９F | １０F | 計 | kg/h | ㎥/h
FCK-4A | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 4方向吹出 | 400 | 設置台数 ８F: 4; 設置台数 ９F: 4 | 8 |  | 780 | 1φ 100V 77ｗ
加湿器
FCK-6A | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 4方向吹出 | 600 | [13 empty] | 1,020 | 1φ 100V7 79w
加湿器
FCK-8A | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 4方向吹出 | 800 | 設置台数 １０F: 3 | 3 | 1.2 | 1,320 | 1φ 100V 83w
加湿器
FCK-10A | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 4方向吹出 | 1000 | [13 empty] | 1,680 | 1φ 100V 138w
加湿器
FCK-12A | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 4方向吹出 | 1200 | 設置台数 ３F: 4 | 4 |  | 1,980 | 1φ 100V 141w
加湿器
FCK-14A | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 4方向吹出 | 1400 | [13 empty] | 2,200 | 1φ 100V 146w
加湿器
FCK-2D | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 200 | 14 | 14 | 51 | 24 | 18 | 16 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 166 | 0.5 | 366 | 1φ 100V 57w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 B1F: 2; 設置台数 １F: 12; 設置台数 ２F: 27; 設置台数 ４F: 5 | 46
FCK-3D | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 300 | 20 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 | 5 | 86 | 0.5 | 510 | 1φ 100V7 64w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 B1F: 18; 設置台数 ２F: 9; 設置台数 ４F: 4 | 31
FCK-4D | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 400 | 1 | 3 | 11 | 24 | 12 | 2 |  | 1 | 1 | 5 | 7 | 67 | 0.5 | 660 | 1φ 100V 67w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 B1F: 1; 設置台数 １F: 1; 設置台数 ２F: 9; 設置台数 ３F: 2; 設置台数 ４F: 12; 設置台数 ５F: 2 | 28
FCK-6D | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 600 |  | 12 | 4 | 3 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 57 | 0.86 | 1,020 | 1φ 100V 95w
|  |  |  | 加湿器 |  | 3 | 4 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 40
FCK-8D | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 800 | 設置台数 B1F: 3; 設置台数 １F: 5; 設置台数 ４F: 4; 設置台数 ５F: 2; 設置台数 １０F: 4 | 18 | 0.86 | 1,320 | 1φ 100V 116w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 B1F: 3; 設置台数 １F: 2; 設置台数 ４F: 4; 設置台数 ５F: 2 | 11
FCK-12D | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 1200 | 設置台数 B1F: 3; 設置台数 ４F: 4; 設置台数 ５F: 4; 設置台数 ６F: 6; 設置台数 ７F: 6; 設置台数 ８F: 6 | 29 | 0.86 | 2,040 | 1φ 100V 193w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 ４F: 4; 設置台数 ５F: 4; 設置台数 ６F: 6; 設置台数 ７F: 6; 設置台数 ８F: 6 | 26
FCK-14D | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 1400 | [13 empty] | 2,200 | 1φ 100V 226w
加湿器
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(2管式) | [20 empty] | 南 棟
機器番号 | 型式 |  |  | № | 設置台数 B1F: 設置台数 |  | 加湿量 | 風量 | 電源 | 備考
[5 empty] | B1F | １F | ２F | ３F | ４F | ５F | ６F | ７F | ８F | ９F | １０F | 計 | kg/h | ㎥/h
FCK-2S | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 200 | 設置台数 ４F: 18 | 18 | 0.5 | 366 | 1φ 100V 57w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 ４F: 18 | 18
FCK-3S | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 300 | 設置台数 ４F: 5; 設置台数 ６F: 7 | 12 | 0.5 | 510 | 1φ 100V 64w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 ４F: 3 | 3
FCK-4S | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 400 | [13 empty] | 660 | 1φ 100V 67w
加湿器
FCK-6S | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 600 | [11 empty] | 1 | 0.86 | 1,020 | 1φ 100V 95w | bar: 設置台数 ４F
|  |  |  | 加湿器 | [11 empty] | 1 | bar: 設置台数 ４F
FCK-8S | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 800 | 設置台数 ４F: 2 | 2 | 0.86 | 1,320 | 1φ 100V 116w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 ４F: 2 | 2
FCK-12S | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 1200 | [13 empty] | 2,040 | 1φ 100V 193w
加湿器
FCK-14S | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 1400 | [13 empty] | 2,280 | 1φ 100V 226w
加湿器
FCID-2 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 200 | [12 empty] | 0.8 | 366 | 1φ 100V 33w
加湿器
FCID-3 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 300 | 設置台数 B1F: 2; 設置台数 ２F: 1 | 3 | 0.8 | 510 | 1φ 100V 36w
|  |  |  | 加湿器 | [11 empty] | 1 | bar: 設置台数 ２F
FCID-4 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 400 | 設置台数 ２F: 5 | 5 | 0.8 | 660 | 1φ 100V 45w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 ２F: 5 | 5
FCID-6 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 600 | [12 empty] | 0.8 | 1,020 | 1φ 100V 63w
加湿器
FCID-8 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 800 |  | 4 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | 1.6 | 1,320 | 1φ 100V 86w
|  |  |  | 加湿器 | 設置台数 ２F: 2 | 2
FCID-12 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 1200 | [12 empty] | 1.6 | 2,040 | 1φ 100V 126w
加湿器
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(2管式) | [20 empty] | 南 棟
機器番号 | 型式 |  |  | № | 設置台数 B1F: 設置台数 |  | 加湿量 | 風量 | 電源 | 備考
[5 empty] | B1F | １F | ２F | ３F | ４F | ５F | ６F | ７F | ８F | ９F | １０F | 計 | kg/h | ㎥/h
FIL-4 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 400 | 設置台数 ２F: 2; 設置台数 ５F: 2; 設置台数 ６F: 6; 設置台数 ７F: 10; 設置台数 ８F: 9; 設置台数 ９F: 10 | 39 |  | 366 | 1φ 100V 35w
加湿器
FIL-6 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 600 | 設置台数 ２F: 5; 設置台数 ６F: 2; 設置台数 ７F: 2; 設置台数 ８F: 2 | 11 |  | 510 | 1φ 100V 41w
加湿器
FIL-8 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 800 | 設置台数 ５F: 2; 設置台数 ６F: 6; 設置台数 ７F: 8; 設置台数 ８F: 9; 設置台数 ９F: 9; 設置台数 １０F: 1 | 35 |  | 660 | 1φ 100V 46w
加湿器
FIL-12 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 1方向吹出 | 1200 | 設置台数 １０F: 3 | 3 |  | 900 | 1φ 100V 48w
加湿器
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(４管式) | [20 empty] | 南 棟
機器番号 | 型式 |  |  | № | 設置台数 B1F: 設置台数 |  | 加湿量 | 風量 | 電源 | 備考
[5 empty] | B1F | １F | ２F | ３F | ４F | ５F | ６F | ６F | ８F | ９F | １０F | 計 | kg/h | ㎥/h
FCK-2DC | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 200 | 設置台数 ２F: 2; 設置台数 ３F: 14; 設置台数 １０F: 1 | 17 |  | 360 | 1φ 100V 57w
加湿器
FCK-3DＣ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 300 | 設置台数 ２F: 1; 設置台数 ３F: 2 | 3 |  | 498 | 1φ 100V 64w
加湿器
FCK-4DＣ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 400 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |  | 648 | 1φ 100V 67w
加湿器
FCK-6DＣ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 600 | 設置台数 ３F: 5; 設置台数 ４F: 5 | 10 | 0.86 | 1,002 | 1φ 100V 95w
加湿器
FCK-8DＣ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 800 | 設置台数 ２F: 3 | 3 |  | 1,298 | 1φ 100V 116w
加湿器
FCK-12DＣ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 1200 | [13 empty] | 1,998 | 1φ 100V 193w
加湿器
FCK-14DＣ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 1400 | [13 empty] | 2,190 | 1φ 100V 226w
加湿器
FCID-2Ｃ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 200 | [13 empty] | 354 | 1φ 100V 33w
加湿器
FCID-3Ｃ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 300 | [11 empty] | 1 |  | 492 | 1φ 100V 36w | bar: 設置台数 ３F
加湿器
FCID-4Ｃ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 400 | [13 empty] | 636 | 1φ 100V 45w
加湿器
FCID-6Ｃ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 600 | [13 empty] | 978 | 1φ 100V 63w
加湿器
FCID-8Ｃ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 800 | [11 empty] | 1 |  | 1,266 | 1φ 100V 86w | bar: 設置台数 ３F
加湿器
FCID-12Ｃ | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | ｶｾｯﾄ形 | 2方向吹出 | 1200 | 設置台数 ３F: 2 | 2 |  | 1,956 | 1φ 100V 124w
加湿器

## 空調設備⑤
空調設備
ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 南 棟 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
AFU-B1-1 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | B1F | 電気室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型 |  | AFU-R-4 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型
| (B1F 電気室) |  |  |  | 処理風量： | 1,500㎥/h |  |  | (B1F 厨房ｸﾘｰﾝ系統) |  |  |  | 処理風量： | 7,300㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 中性能： | NBS 65% | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85% | [6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-B1-2 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | B1F | 廊下 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型 |  | AFU-R-5 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型
| (B1F 一般ｺﾞﾐ庫) |  |  |  | 処理風量： | 800㎥/h |  |  | (B1F 厨房ﾀﾞｰﾃｨｰ系統) |  |  |  | 処理風量： | 3,800㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ
[14 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-B1-3 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | B1F | 廊下 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型 |  | AFU-R-6 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型
| (B1Fｺﾞﾐ処理機) |  |  |  | 処理風量： | 500㎥/h |  |  | (B1F ｺﾞﾐ庫系統) |  |  |  | 処理風量： | 2,550㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ
AFU-2-1 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 3 | 機械設備室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型 |  | AFU-R-7 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (2F 隔離診察系統) |  |  |  | 処理風量： | 1,000㎥/h |  |  | (1F 感染特別診察系統) |  |  |  | 処理風量： | 1,350㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ | NBS99.97% | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ | NBS99.97%
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85% | [6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-3-1 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 透析機械室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型 |  | AFU-R-8 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (3F 隔離透析10) |  |  |  | 処理風量： | 200㎥/h |  |  | (3F 感染対応内視鏡-1) |  |  |  | 処理風量： | 600㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ | NBS99.97% | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ | NBS99.97%
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85% | [6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-R-1 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型 |  | AFU-R-9 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 機械設備室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (B1F 霊安室系統) |  |  |  | 処理風量： | 1,150㎥/h |  |  | (5F GCU隔離室) |  |  |  | 処理風量： | 650㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ | NBS99.97%
[14 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-R-2 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型 |  | AFU-R-10 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 機械設備室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (B1F 解剖室系統) |  |  |  | 処理風量： | 2,000㎥/h |  |  | (6F 感染系統) |  |  |  | 処理風量： | 1,950㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ | [6 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ | NBS99.97%
[14 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-R-3 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型(ｾｰﾌﾃｨｰﾕﾆｯﾄ) |  | AFU-R-11 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 電気室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (B1F RＩ系統) |  |  |  | 処理風量： | 7,385㎥/h |  |  | (RF 電気室) |  |  |  | 処理風量： | 17,000㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ | NBS99.97% | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 中性能： | NBS 65%
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85% | [6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
AFU-R-12 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 電気室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (RF EV機械室) |  |  |  | 処理風量： | 350㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 中性能： | NBS 65%
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-R-13 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 電気室 | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (RF EV機械室) |  |  |  | 処理風量： | 400㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 中性能： | NBS 65%
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-R-14 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (B1F 厨房ｸﾘｰﾝ系統) |  |  |  | 処理風量： | 400㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ
AFU-R-15 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型
| (B1F 産廃ｺﾞﾐ庫) |  |  |  | 処理風量： | 5,250㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-R-16 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 床置型
| (10F 病室) |  |  |  | 処理風量： | 16,850㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | HEPAﾌｨﾙﾀｰ | NBS99.97%
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%
AFU-R-17 | ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | R1F | 塔屋(屋外) | 1 | 型式： | 中間ﾀﾞｸﾄ挿入型
| (B1F 厨房ｸｯｸﾁﾙｺｰﾅｰ) |  |  |  | 処理風量： | 1,550㎥/h
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ： | 活性炭脱臭ﾌｨﾙﾀｰ
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ ： | AF-1 85%

## 空調設備⑥
空調設備
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
SF-SB1-1 | B1F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | SF-S6-1 | 6F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ﾎﾞｲﾗ室) |  |  | 風 量： | 3,650㎥/h |  |  |  |  | (電算室・ﾏｼﾝﾙｰﾑ) |  |  | 風 量： | 300㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 1.5kW | [7 empty] | 動 力： | 0.06kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
SF-SB1-2 | B1F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | SF-SR-1 | RF | 給気ﾌｧﾝ | 2 | 800φ | 型 式： | 有圧換気扇 |  | 壁掛
|  | (電気室) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h |  |  |  |  | (電気室) |  |  | 風 量： | 17,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.4kW | [7 empty] | 動 力： | 1.06kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 10P
SF-SB1-3 | B1F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | SF-SR-2 | RF | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ｺﾞﾐ庫) |  |  | 風 量： | 3,750㎥/h |  |  |  |  | (EＶ機械室) |  |  | 風 量： | 350㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 1.5kW | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
SF-SB1-4 | B1F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | SF-SR-3 | RF | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ｺﾞﾐ庫) |  |  | 風 量： | 3,750㎥/h |  |  |  |  | (EＶ機械室) |  |  | 風 量： | 400㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 1.5kW | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
SF-SB1-5 | B1F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | SF-SR-4 | RF | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (中央倉庫系統) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h |  |  |  |  | (機械設備室) |  |  | 風 量： | 800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.14kW | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
SF-SB1-6 | B1F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SB1-1 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (発電機室) |  |  | 風 量： | 900㎥/h |  |  |  |  | (ﾎﾞｲﾗ室) |  |  | 風 量： | 3,650㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
SF-SB1-7 | B1F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SP-3 | 免震 | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ﾎﾞｲﾗ室) |  |  | 風 量： | 2,000㎥/h |  |  |  |  | (電気室) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.26kW | [7 empty] | 動 力： | 0.4kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
SFS-5-1 | 5F | 給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SB1-3 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (調乳・ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ) |  |  | 風 量： | 1,000㎥/h |  |  |  |  | (ﾘﾈﾝ) |  |  | 風 量： | 2,050㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.15kW | [7 empty] | 動 力： | 1.5kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-SB1-4 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SB1-16 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 消音型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ｺﾞﾐ庫) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h |  |  |  |  | (ｺﾞﾐ処理機) |  |  | 風 量： | 500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.4kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SB1-5 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SB1-17 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (管理課倉庫) |  |  | 風 量： | 650㎥/h |  |  |  |  | (発電機室) |  |  | 風 量： | 900㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.15kW | [7 empty] | 動 力： | 0.4kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SB1-6 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SP-1 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 床置防振ﾍﾞｯﾄ形 |  | 床置
|  | (備品庫)(厨房ｸﾘｰﾝ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (B1F車路) |  |  | 風 量： | 4,680㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SB1-7 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SB1-19 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (食品庫)(厨房ｸﾘｰﾝ) |  |  | 風 量： | 150㎥/h |  |  |  |  | (厨房下処理室) |  |  | 風 量： | 1,950㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.02kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SB1-9 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SB1-20 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 180φ | 型 式： | 天井扇(低騒音型) |  | 天吊
|  | (MRＩ撮影室) |  |  | 風 量： | 2,000㎥/h |  |  |  |  | (ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ1) |  |  | 風 量： | 300㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW | [7 empty] | 動 力： | 22W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-SB1-12 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SB1-21 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 180φ | 型 式： | 天井扇(低騒音型) |  | 天吊
|  | (中央倉庫・更衣室) |  |  | 風 量： | 1,200㎥/h |  |  |  |  | (ｻｰﾋﾞｽﾔｰド2) |  |  | 風 量： | 400㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.2kW | [7 empty] | 動 力： | 39W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-SB1-14 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 150φ | 型 式： | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SP-1 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 床置防振ﾍﾞｯﾄ形 |  | 床置
|  | (栄養事務室) |  |  | 風 量： | 445㎥/h |  |  |  |  | (B1F車路) |  |  | 風 量： | 4,680㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 50W | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SB1-15 | B1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 消音型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S1-2 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (一般ｺﾞﾐ庫) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (共用倉庫) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW | [7 empty] | 動 力： | 97W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-S1-3 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S1-13 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (医事給湯室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 150㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S1-6 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S1-14 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (薬剤ﾎｰﾙ) |  |  | 風 量： | 50㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 150㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78kW | [7 empty] | 動 力： | 0.02kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S1-7 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊 | EF-S1-15 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (US 当直室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 60W | [7 empty] | 動 力： | 97W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S1-8 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S2-1 | R1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 型吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ふれあいﾎｰﾙ) |  |  | 風 量： | 350㎥/h |  |  |  |  | (隔離診察系統) |  |  | 風 量： | 1,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 0.4kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S1-9 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S2-4 | 2F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 型吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ふれあいﾎｰﾙ) |  |  | 風 量： | 350㎥/h |  |  |  |  | (ｱﾄﾘｳﾑ・ﾗｳﾝｼﾞ) |  |  | 風 量： | 1,750㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 0.4kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S1-10 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 140φ | 型 式： | 天井扇(低騒音型) |  | 天吊 | EF-S2-5 | 2F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (警備室) |  |  | 風 量： | 175㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 14.5W | [7 empty] | 動 力： | 97W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S1-11 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 140φ | 型 式： | 天井扇(低騒音型) |  | 天吊 | EF-S2-6 | 2F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (DC機) |  |  | 風 量： | 175㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 14.5W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S1-12 | 1F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S2-7 | 2F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-S3-1 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S3-16 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (倉庫) |  |  | 風 量： | 350㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 97W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S3-3 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S4-2 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (給湯室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 150㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S3-4 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S4-5 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (器材室) |  |  | 風 量： | 450㎥/h |  |  |  |  | (ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ)(製剤室・湿) |  |  | 風 量： | 400㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 204W | [7 empty] | 動 力： | 204W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S3-10 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S4-6 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (隔離透析10) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (女子更衣室) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 137W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S3-11 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S4-7 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊
|  | (処置室)(ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ) |  |  | 風 量： | 400㎥/h |  |  |  |  | (US女子更衣室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S3-13 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S4-9 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊
|  | (透析機械) |  |  | 風 量： | 300㎥/h |  |  |  |  | (US男子更衣室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.06kW | [7 empty] | 動 力： | 20W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S3-14 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S4-10 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78kW | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S3-15 | 3F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S4-11 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-S4-12 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S5-12 | 5F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 0.02kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S4-13 | 4F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S5-13 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S5-3 | 5F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S6-2 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊
|  | (履替男女更衣室) |  |  | 風 量： | 350㎥/h |  |  |  |  | (浴室・洗髪) |  |  | 風 量： | 500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 150W | [7 empty] | 動 力： | 60W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S5-4 | 5F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S6-3 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊
|  | (ﾘﾈﾝ・倉庫) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (脱衣・SW) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 30W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S5-7 | 5F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S6-4 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (分娩器材更衣室1・2) |  |  | 風 量： | 250㎥/h |  |  |  |  | (不潔ﾘﾈﾝ庫) |  |  | 風 量： | 250㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 97W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-5-9 | 5F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 100φ | 型 式： | 天井扇(低騒音型) |  | 天吊 | EF-S6-5 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (US更衣室5-1) |  |  | 風 量： | 85㎥/h |  |  |  |  | (器材・ﾍﾟｯﾄ置場・庫) |  |  | 風 量： | 600㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 8.4W | [7 empty] | 動 力： | 137W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-5-10 | 5F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 100φ | 型 式： | 天井扇(低騒音型) |  | 天吊 | EF-S6-6 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (US更衣室5-2) |  |  | 風 量： | 85㎥/h |  |  |  |  | (ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 8.4W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S5-11 | 5F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S6-7 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (調乳・洗浄系) |  |  | 風 量： | 1,950㎥/h |  |  |  |  | (ﾗﾝﾄﾞﾘｰ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.5kW | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-S6-8 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S7-7 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (電算室ﾏｼﾝﾙｰﾑ) |  |  | 風 量： | 300㎥/h |  |  |  |  | (ﾗﾝﾄﾞﾘｰ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S6-11 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S7-10 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h |  |  |  |  | (機械室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.02kW | [7 empty] | 動 力： | 0.02kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S6-12 | 6F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S8-2 | 8F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h |  |  |  |  | (ｼｬﾜｰ(ａ)・洗髪) |  |  | 風 量： | 400㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.02kW | [7 empty] | 動 力： | 60W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S7-2 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊 | EF-S8-3 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊
|  | (ｼｬﾜｰ(ａ)・洗髪) |  |  | 風 量： | 400㎥/h |  |  |  |  | (脱衣・ｼｬﾜｰ(ｂ・c) |  |  | 風 量： | 250㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 60W | [7 empty] | 動 力： | 30W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S7-3 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊 | EF-S8-4 | 8F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (脱衣・ｼｬﾜｰ(ｂ・c) |  |  | 風 量： | 250㎥/h |  |  |  |  | (不潔ﾘﾈﾝ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 30W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S7-4 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S8-5 | 8F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (不潔ﾘﾈﾝ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (器材室・倉庫) |  |  | 風 量： | 500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 97W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S7-5 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S8-6 | 8F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (器材室・倉庫) |  |  | 風 量： | 750㎥/h |  |  |  |  | (ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S7-6 | 7F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S8-7 | 8F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (ﾗﾝﾄﾞﾘｰ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 78W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-S8-10 | 8F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-S10-10 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 100㎥/h |  |  |  |  | (不潔ﾘﾈﾝ庫) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.02kW | [7 empty] | 動 力： | 30W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S9-2 | 9F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊 | EF-S10-11 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 150φ | 型 式： | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ｼｬﾜｰ(ａ)・洗髪) |  |  | 風 量： | 400㎥/h |  |  |  |  | (ﾌｧﾐﾘｰｷｯﾁﾝ) |  |  | 風 量： | 445㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 60W | [7 empty] | 動 力： | 50W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
EF-S9-3 | 9F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊 | EF-SR-1 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 2 | 800φ | 型 式： | 有圧換気扇 |  | 壁掛
|  | (脱衣・ｼｬﾜｰ(ｂ・c) |  |  | 風 量： | 250㎥/h |  |  |  |  | (電気室) |  |  | 風 量： | 17,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 30W | [7 empty] | 動 力： | 1.06kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 6P
EF-S9-4 | 9F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SR-2 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (不潔ﾘﾈﾝ) |  |  | 風 量： | 200㎥/h |  |  |  |  | (EV機械室) |  |  | 風 量： | 350㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S9-5 | 9F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SR-3 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (器材室・倉庫) |  |  | 風 量： | 600㎥/h |  |  |  |  | (EV機械室) |  |  | 風 量： | 400㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 137W | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S9-10 | 9F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SR-4 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 50㎥/h |  |  |  |  | (霊安室) |  |  | 風 量： | 1,150㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.02kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S10-6 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SR-5 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  |  | 風 量： | 150㎥/h |  |  |  |  | (解剖室) |  |  | 風 量： | 4,380㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 78W | [7 empty] | 動 力： | 2.2kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-S10-9 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊 | EF-SR-6 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (US・特別浴室) |  |  | 風 量： | 450㎥/h |  |  |  |  | (RＩ室) |  |  | 風 量： | 7,385㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 60W | [7 empty] | 動 力： | 3.7kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-SR-7 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-SR-14 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #21/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (厨房ｸﾘｰﾝ) |  |  | 風 量： | 7,300㎥/h |  |  |  |  | (厨房ｸﾘｰﾝ) |  |  | 風 量： | 5,250㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 3.7kW | [7 empty] | 動 力： | 2.2kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-8 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-SR-17 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (厨房ﾀﾞｰﾃｨｰ) |  |  | 風 量： | 3,800㎥/h |  |  |  |  | (8F～10F WC系統) |  |  | 風 量： | 7,450㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 1.5kW | [7 empty] | 動 力： | 2.2kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-10 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-SR-18 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (感染特別診察) |  |  | 風 量： | 1,350㎥/h |  |  |  |  | (ｺﾞﾐ庫)(産業廃棄物庫) |  |  | 風 量： | 400㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 1.5kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-11 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-SR-19 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (感染症対応内視鏡-1) |  |  | 風 量： | 600㎥/h |  |  |  |  | (内視鏡室) |  |  | 風 量： | 1,750㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-12 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SR-20 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (CCU隔離室) |  |  | 風 量： | 650㎥/h |  |  |  |  | (内視鏡自動洗浄機) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.4kW | [7 empty] | 動 力： | 97W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-13 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-SR-21 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (感染系統) |  |  | 風 量： | 1,950㎥/h |  |  |  |  | (機械設備室系) |  |  | 風 量： | 800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 1.5kW | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-15 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #21/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-SR-22 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (B1F～3F WC系統) |  |  | 風 量： | 11,600㎥/h |  |  |  |  | (感染系排水処理) |  |  | 風 量： | 480㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 5.5kW | [7 empty] | 動 力： | 310W
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-16 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-SR-23 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (4F～7F WC系統) |  |  | 風 量： | 9,200㎥/h |  |  |  |  | (厨房排水設備系) |  |  | 風 量： | 100㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 3.7kW | [7 empty] | 動 力： | 0.2kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-SR-24 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #4 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (10F 病室) |  |  | 風 量： | 16,850㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 5.5kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-25 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (厨房ｸｯｸﾁﾙｺｰﾅｰ) |  |  | 風 量： | 1,550㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-SR-26 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (RＩ排水設備系) |  |  | 風 量： | 1,800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
給排気ﾌｧﾝ | [6 empty] | 南 棟 |  | 給排気ﾌｧﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-9-9 | 9F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-4 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (機械室) |  |  | 風 量： | 650㎥/h |  |  |  |  | (霊安室) |  |  | 風 量： | 1,150㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.03kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-10-6 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-5 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (解剖室) |  |  | 風 量： | 2,800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.06kW | [7 empty] | 動 力： | 1.5kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-10-9 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(耐湿型) |  | 天吊 | EF-R-6 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (US・特別浴室) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (RＩ室) |  |  | 風 量： | 7,385㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 100W | [7 empty] | 動 力： | 3.7kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-10-10 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-7 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (不潔ﾘﾈﾝ庫) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (厨房ｸﾘｰﾝ) |  |  | 風 量： | 7,300㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 60W | [7 empty] | 動 力： | 3.7kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-10-11 | 10F | 排気ﾌｧﾝ | 1 | 150φ | 型 式： | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-8 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (ﾌｧﾐﾘｰｷｯﾁﾝ) |  |  | 風 量： | 445㎥/h |  |  |  |  | (厨房ﾀﾞｰﾃｨｰ) |  |  | 風 量： | 3,800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 50W | [7 empty] | 動 力： | 1.5kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-1 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 2 | 800φ | 型 式： | 有圧換気扇 |  | 壁掛 | EF-R-9 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (電気室) |  |  | 風 量： | 23,100㎥/h |  |  |  |  | (ｺﾞﾐ庫) |  |  | 風 量： | 2,250㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 2.2kW | [7 empty] | 動 力： | 1.5kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 6P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-2 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-10 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (EV機械室) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (感染特別診察) |  |  | 風 量： | 1,350㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.06kW | [7 empty] | 動 力： | 1.5kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-3 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-11 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (EV機械室) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (感染症対応内視鏡-1) |  |  | 風 量： | 600㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.06kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
給排気ﾌｧﾝ | [6 empty] | 南 棟 |  | 給排気ﾌｧﾝ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
EF-R-12 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-20 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (CCU隔離室) |  |  | 風 量： | 650㎥/h |  |  |  |  | (内視鏡自動洗浄機) |  |  | 風 量： | 1,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.4kW | [7 empty] | 動 力： | 0.075kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-13 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊 | EF-R-21 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (感染系統) |  |  | 風 量： | 1,950㎥/h |  |  |  |  | (機械設備室系) |  |  | 風 量： | 1,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 1.5kW | [7 empty] | 動 力： | 0.07kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-14 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #21/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-R-22 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (厨房ｸﾘｰﾝ) |  |  | 風 量： | 5,250㎥/h |  |  |  |  | (感染系排水処理) |  |  | 風 量： | 2,500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 2.2kW | [7 empty] | 動 力： | 0.4kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-15 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #21/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-R-23 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (B1F～3F WC系統) |  |  | 風 量： | 11,600㎥/h |  |  |  |  | (厨房排水設備系) |  |  | 風 量： | 2,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 5.5kW | [7 empty] | 動 力： | 0.28kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-16 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-R-24 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #4 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (4F～7F WC系統) |  |  | 風 量： | 9,200㎥/h |  |  |  |  | (10F 病室) |  |  | 風 量： | 16,850㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 3.7kW | [7 empty] | 動 力： | 5.5kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-17 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #3 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-R-25 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (8F～10F WC系統) |  |  | 風 量： | 7,450㎥/h |  |  |  |  | (厨房ｸｯｸﾁﾙｺｰﾅｰ) |  |  | 風 量： | 1,550㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 2.2kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-18 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #2 | 型 式： | 片吸込ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ |  | 床置 | EF-R-26 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (ｺﾞﾐ庫)(産業廃棄物庫) |  |  | 風 量： | 400㎥/h |  |  |  |  | (RＩ排水設備系) |  |  | 風 量： | 1,800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW | [7 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [7 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
EF-R-19 | RF | 排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (内視鏡室) |  |  | 風 量： | 1,750㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.75kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟 |  | 送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様 |  |  |  | 機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
SFB－SB1-1 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EFB－SB1-2 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (HEU-B1-1) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h |  |  |  |  | (HEU-B1-2) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.15kW | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
SFB－SB1-2 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EFB－SB1-3 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (HEU-B1-2) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h |  |  |  |  | (HEU-B1-3) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.15kW | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
SFB－SB1-3 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EFB－SB1-4 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ | 1 | #13/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (HEU-B1-3) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h |  |  |  |  | (HEU-B1-4) |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.15kW | [7 empty] | 動 力： | 0.15kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
SFB－SB1-4 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ | 1 | #13/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EFB－SB1-5 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (HEU-B1-4) |  |  | 風 量： | 2,500㎥/h |  |  |  |  | (HEU-B1-5) |  |  | 風 量： | 650㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.4kW | [7 empty] | 動 力： | 0.03kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
SFB－SB1-5 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (HEU-B1-5) |  |  | 風 量： | 800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.06kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
SFB－SB1-6 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EFB－SB1-6 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ | 1 | #1 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (HEU-B1-6) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (HEU-B1-6) |  |  | 風 量： | 650㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.06kW | [7 empty] | 動 力： | 0.03kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
SFB－SB1-7 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊 | EFB－SB1-7 | B1F | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/4 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (HEU-B1-7) |  |  | 風 量： | 800㎥/h |  |  |  |  | (HEU-B1-7) |  |  | 風 量： | 300㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 0.06kW | [7 empty] | 動 力： | 0.02kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P | [7 empty] | 電 源： | 1φ 100V 4P
[9 empty] | EFB-S3-1 | 2F | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ | 1 | #11/2 | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 天吊
[11 empty] | (HEＡ-3-1) |  |  | 風 量： | 800㎥/h
[14 empty] | 動 力： | 0.2kW
[14 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
送・排風機 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 機器名称 | 台 数 | № | 機器仕様
ＡF-1 | 免震 | 搬送ﾌｧﾝ | 8 |  | 型 式： | 搬送ﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (免震ﾋﾟｯﾄ) |  |  | 風 量： | 588㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 60W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 2P
ＡF-2 | B1F | 搬送ﾌｧﾝ | 7 |  | 型 式： | 搬送ﾌｧﾝ |  | 天吊
|  | (車路) |  |  | 風 量： | 588㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 60W
[5 empty] | 電 源： | 1φ 100V 2P
FSM-1 | RF | 排煙ﾌｧﾝ | 1 | #7 | 型 式： | 片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (ﾗｳﾝｼﾞ・病室西系統) |  |  | 風 量： | 43,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 18.5kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
FSM-2 | RF | 排煙ﾌｧﾝ | 1 | #6 | 型 式： | 片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (ﾗｳﾝｼﾞ・病室東系統) |  |  | 風 量： | 60,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 30.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
FSM-3 | 6F | 排煙ﾌｧﾝ | 1 | #4 | 型 式： | 片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (既存病棟) |  |  | 風 量： | 21,000㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 11.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
FSM-6-1 | RF | 排煙ﾌｧﾝ | 1 | #5 | 型 式： | 片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ |  | 床置
|  | (ﾗｳﾝｼﾞ・附室系統) |  |  | 風 量： | 25,750㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 11.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外

## 空調設備⑦
空調設備
全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟 | 全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様
HEA-Ｂ1-1 | Ｂ1F | B1F 男女更衣室・仮眠室 | 1 | 型 式： | 床置ﾕﾆｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEA-4-1 | 4Ｆ | 4Ｆ 会議室 | 1 | 型 式： | 床置ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | SA | 2,750㎥/h |  | EA | 2,750㎥/h | [5 empty] | 風 量： | 2,000㎥/h
|  |  |  | 動 力： |  | 1.5kW |  |  | 1.5kW | [5 empty] | 動 力： | 1.66kW
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 3φ 200V 4P
HEA-1-1 | 1F | 1Ｆ 薬剤・製剤 | 1 | 型 式： | 床置ﾕﾆｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEA-4-2 | 4Ｆ | 4Ｆ 医局図書室 | 1 | 型 式： | 床置ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | SA | 3,700㎥/h |  | EA | 3,700㎥/h | [5 empty] | 風 量： | 2,000㎥/h
|  |  |  | 動 力： |  | 3.7kW |  |  | 3.7kW | [5 empty] | 動 力： | 1.66kW
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： |  | 中性能： |  | 電源 | 3φ 200V 4P
HEA-1-2 | 1F | 1Ｆ 形成外科・整形外科 | 1 | 型 式： | 床置ﾕﾆｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEA-4-3 | 4Ｆ | 4Ｆ 事務室・会議室・ | 1 | 型 式： | 床置ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | SA | 4,300㎥/h |  | EA | 4,300㎥/h |  |  |  | 治療支援室 |  | 風 量： | SA | 3,050㎥/h |  | EA | 3,050㎥/h
|  |  |  | 動 力： |  | 3.7kW |  |  | 3.7kW | [5 empty] | 動 力： |  | 2.2kW |  |  | 2.2kW
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 3φ 200V 4P
HEA-1-3 | 1F | 1Ｆ 医事課 | 1 | 型 式： | 床置ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU－Ｂ1-1 | Ｂ1Ｆ | Ｂ1Ｆ ＭＲＩ撮影室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 2,000㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 700㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 1.66kW | [9 empty] | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEA-2-1 | 2F | 2Ｆ 眼科 | 1 | 型 式： | 床置ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU－Ｂ1-2 | Ｂ1Ｆ | B1F MRI操作室・機械室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 2,000㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 600㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 1.66kW | [9 empty] | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEA2-2 | 2Ｆ | 2Ｆ 循環器・心血外科・ | 1 | 型 式： | 床置ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU－Ｂ1-3 | Ｂ1Ｆ | B1F 理美容室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  | 皮膚科 |  | 風 量： | 5,000㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 350㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 4.18kW | [9 empty] | 動 力： | 140W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEA-2-3 | 2Ｆ | 2Ｆ 外科・精神科・ | 1 | 型 式： | 床置ﾕﾆｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU－Ｂ1-4 | Ｂ1Ｆ | B1F 栄養事務室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  | 漢方外来 |  | 風 量： | SA | 5,950㎥/h |  | EA | 5,950㎥/h | [5 empty] | 風 量： | 1,100㎥/h
|  |  |  | 動 力： |  | 3.7kW |  |  | 3.7kW | [5 empty] | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEA-3-1 | 3Ｆ | 3Ｆ ＭE機器ｾﾝﾀｰ | 1 | 型 式： | 床置ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU－Ｂ1-5 | Ｂ1Ｆ | B1F 男性更衣室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 1,500㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 1.22kW | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 3φ 200V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟 | 全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様
HEU－Ｂ1-6 | Ｂ1Ｆ | B1F 女性更衣室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-1-7 | 1Ｆ | 1F ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 250㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 90W*2 | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU－Ｂ1-7 | Ｂ1Ｆ | B1F 警備室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-4-1 | 4Ｆ | 4F 総院長室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 100㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 25W | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-1-1 | 1Ｆ | 1F 外来看護士室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-4-2 | 4Ｆ | 4F 院長室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 300㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 65W | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-1-2 | 1Ｆ | 1F 不調長直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-4-3 | 4Ｆ | 4F 副院長室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 200㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 40W | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-1-3 | 1Ｆ | 1F 予備当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-4-4 | 4Ｆ | 4F 副院長室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 200㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 40W | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-1-4 | 1Ｆ | 1F 当直室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-4-5 | 4Ｆ | 4F 事務長室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 600㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 140W*2 | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-1-5 |  | 欠番 | [8 empty] | HEU-4-6 | 4Ｆ | 4F 看護科研究室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
[15 empty] | 風 量： | 500㎥/h
[15 empty] | 動 力： | 140W*2
[15 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-1-6 | 1Ｆ | 1F 売店 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-4-7 | 4Ｆ | 4F 事務室(看護科) | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 500㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 140W*2 | [9 empty] | 動 力： | 40W
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟 | 全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様
HEU-4-8 | 4Ｆ | 4F 副院長兼看護部長室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-4-16 | 4Ｆ | 4F 研修室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 150㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 400㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 90W*2 | [9 empty] | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-4-9 | 4Ｆ | 4F 部長室1～6 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-5-1 | 5Ｆ | 5F 会議室-3(1) | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 300㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 750㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 90W*2 | [9 empty] | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-4-10 | 4Ｆ | 4F 部長室7～10・ | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-5-2 | 5Ｆ | 5F 会議室-3(2) | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  | 医長室1,2 |  | 風 量： | 300㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 600㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 90W*2 | [9 empty] | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-4-11 | 4Ｆ | 4F 医長室3～6・医局 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-5-3 | 5Ｆ | 5F 医師控室-1 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 600㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 280W*2 | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-4-12 | 4Ｆ | 4F 医局 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-5-4 | 5Ｆ | 5F ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 400㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 300㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 140W*2 | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-4-13 | 4Ｆ | 4F 医局・医長室7～9 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-5-5 | 5Ｆ | 5F ﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑ兼面談室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 550㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 200㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 280W*2 | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-4-14 | 4Ｆ | 4F 医長室10～12・医局 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-5-6 | 5Ｆ | 5F ｽﾀｯﾌ休憩室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 525㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 200㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 280W*2 | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-4-15 | 4Ｆ | 4F 医局 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-5-7 | 5Ｆ | 5F 医師当直-1 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 375㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 200㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 140W*2 | [9 empty] | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： | ○ | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟 | 全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様 | [6 empty] | 機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様
HEU-5-8 | 5Ｆ | 5F 医師当直-2 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-6-4 | 6Ｆ | 6F 当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 100㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 25W | [9 empty] | 動 力： | 114W
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-5-9 | 5Ｆ | 5F 医師当直-3 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-7-1 | 7F | 7F 食堂 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 100㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 500㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 25W | [9 empty] | 動 力： | 140W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-5-10 | 5Ｆ | 5F 医師控室-2 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-7-2 | 7Ｆ | 7F 食堂 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 150㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 550㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 114W | [9 empty] | 動 力： | 140W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-5-11 | 5Ｆ | 5F 当直-1 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-8-1 | 8F | 8F 食堂 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 50㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 500㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 25W | [9 empty] | 動 力： | 140W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-5-12 | 5Ｆ | 5F 当直-2 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-8-2 | 8Ｆ | 8F 食堂 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 50㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 550㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 25W | [9 empty] | 動 力： | 140W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-6-1 | 6Ｆ | 6F 食堂 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-8-3 | 8Ｆ | 8F 当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 500㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 200㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 140W*2 | [9 empty] | 動 力： | 40W
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-6-2 | 6Ｆ | 6F 食堂 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-8-4 | 8Ｆ | 8F 852号室 | 1 | 型 式： | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形(熱交付)
|  |  |  | 風 量： | 550㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 300㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 140W*2 | [9 empty] | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： |  | 中性能： | 〇 | 電源 | 1φ 200V
HEU-6-3 | 6Ｆ | 6F ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ室 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器 | [5 empty] | HEU-9-1 | 9F | 9F 食堂 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 450㎥/h | [9 empty] | 風 量： | 600㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 140W*2 | [9 empty] | 動 力： | 140W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P | [5 empty] | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
全熱交換器 | [9 empty] | 南 棟
機器番号 | 設置階 | 系統名 | 台 数 | 機器仕様
HEU-9-2 | 9Ｆ | 9F 患者図書館 | 1 | 型 式： | 天井吊形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 150㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 90W*2
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-9-3 |  | 9F 当直室 | 1 | 型 式： | 天井ｶｾｯﾄ形全熱交換器
|  |  |  | 風 量： | 200㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 40W
|  |  |  | プレフィルタ： | ○ | 中性能： |  | 電源 | 1φ 100V 4P
HEU-9-4 | 9Ｆ | 9F 952号室 | 1 | 型 式： | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形(熱交付)
|  |  |  | 風 量： | 300㎥/h
|  |  |  | 動 力： | 280W*2
|  |  |  | プレフィルタ： |  | 中性能： | 〇 | 電源 | 1φ 200V

## 空調設備⑧
空調設備
遠赤ﾋｰﾀｰ | [6 empty] | 南 棟 | ﾚﾋｰﾀｰ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
EM-1 | 欠番 |  |  |  | 型 式： |  |  | RCU-1 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | RＩ処理機械室 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 動 力： |  |  |  | (RＩ撮影室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 9.6kW
[5 empty] | 電 源： | [7 empty] | 風 量： | 2,800㎥/h
EM-2 | 遠赤ﾋｰﾀｰ | 3F | 水治療室 | 4 | 型 式： | 天吊型 | [6 empty] | 動 力： | 10.0kW
[5 empty] | 動 力： | 2.0kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V 4P |  | RCU-2 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | RＩ操作室 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
|  | 5F | 授乳･沐浴室 | 2 | 型 式： | 天吊型 |  |  | (RＩ撮影室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 2.4kW
[5 empty] | 動 力： | 2.0kW | [6 empty] | 風 量： | 700㎥/h
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V 4P | [6 empty] | 動 力： | 5.0kW
|  | 6F | 浴室・脱衣室 | 7 | 型 式： | 天吊型 | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 動 力： | 2.0kW |  | RCU-3-1 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | 準備室 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V 4P |  |  | (RＩ諸室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 2.8kW
|  | 7F | 浴室・脱衣室 | 7 | 型 式： | 天吊型 | [6 empty] | 風 量： | 800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 2.0kW | [6 empty] | 動 力： | 5.0kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V 4P | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
|  | 8F | 浴室・脱衣室 | 7 | 型 式： | 天吊型 |  | RCU-3-2 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | 処置室 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 動 力： | 2.0kW |  |  | (RＩ諸室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 1.4kW
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V 4P | [6 empty] | 風 量： | 400㎥/h
|  | 9F | 特1B UB | 8 | 型 式： | 天吊型 | [6 empty] | 動 力： | 5.0kW
|  |  | 浴室・脱衣室 |  | 動 力： | 2.0kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V 4P |  | RCU-3-3 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | 処置済安静室 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
|  | 10F | 浴室・脱衣室 | 7 | 型 式： | 天吊型 |  |  | (RＩ諸室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 0.9kW
[5 empty] | 動 力： | 2.0kW | [6 empty] | 風 量： | 270㎥/h
[5 empty] | 電 源： | 1φ 200V 4P | [6 empty] | 動 力： | 5.0kW
[13 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[8 empty] | RCU-3-4 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | 検査済休憩室 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[9 empty] | (RＩ諸室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 1.1kW
[13 empty] | 風 量： | 320㎥/h
[13 empty] | 動 力： | 5.0kW
[13 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[8 empty] | RCU-3-5 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | RＩ管理室 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[9 empty] | (RＩ諸室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 1.2kW
[13 empty] | 風 量： | 350㎥/h
[13 empty] | 動 力： | 5.0kW
[13 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[8 empty] | RCU-3-6 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | RＩﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[9 empty] | (RＩ諸室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 1.9kW
[13 empty] | 風 量： | 540㎥/h
[13 empty] | 動 力： | 5.0kW
[13 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
ﾚﾋｰﾀｰ | [6 empty] | 南 棟 | ﾚﾋｰﾀｰ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
RCU-3-6 | ﾚﾋｰﾀｰ | B1F | RＩ汚染検査 | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形 |  | RCU-10-2 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | HCＵ(1B) | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
| (RＩ諸室系統) |  |  |  | 加熱能力： | 1.9kW | [6 empty] | 加熱能力： | 6.4kW
[5 empty] | 風 量： | 100㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 1,800㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 5.0kW | [6 empty] | 動 力： | 10.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
RCU-4 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | 処置室 | 1 | 型 式： | 天井内設置形 |  | RCU-11 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | HCＵ(2B) | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
| (病室西側ＮＷ系統) |  |  |  | 加熱能力： | 18.4kW | [6 empty] | 加熱能力： | 13.2kW
[5 empty] | 温水量： | 52.6㎥/h(60℃→55℃) | [6 empty] | 風 量： | 3,650㎥/h
[5 empty] | 風 量： | 5,250㎥/h | [6 empty] | 動 力： | 15.0kW
RCU-5 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | 廊下 | 1 | 型 式： | 天井内設置形 | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
| (病室西側SE系統) |  |  |  | 加熱能力： | 11.2kW |  | RCU-12 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | HCＵ(2B) | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 温水量： | 32.0㎥/h(60℃→55℃) | [6 empty] | 加熱能力： | 13.2kW
[5 empty] | 風 量： | 3,200㎥/h | [6 empty] | 風 量： | 3,650㎥/h
RCU-6 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | 廊下 | 1 | 型 式： | 天井内設置形 | [6 empty] | 動 力： | 15.0kW
| (病室東側ＮＷ系統) |  |  |  | 加熱能力： | 972kW | [6 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 温水量： | 27.7㎥/h(60℃→55℃)
[5 empty] | 風 量： | 2,700㎥/h
RCU-7 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | 廊下 | 1 | 型 式： | 天井内設置形
| (病室東側SE系統) |  |  |  | 加熱能力： | 17.3kW
[5 empty] | 温水量： | 49.5㎥/h(60℃→55℃)
[5 empty] | 風 量： | 4,850㎥/h
RCU-8-1 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | M-FICU(1B) | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 加熱能力： | 2.3kW
[5 empty] | 風 量： | 650㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 5.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
RCU-8-2 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | M-FICU(1B) | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 加熱能力： | 2.4kW
[5 empty] | 風 量： | 700㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 5.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
RCU-9 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | HCＵ(2B) | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 加熱能力： | 13.2kW
[5 empty] | 風 量： | 3,700㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 15.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
RCU-10-1 | ﾚﾋｰﾀｰ | 10F | HCＵ(2B) | 1 | 型 式： | ﾀﾞｸﾄ挿入形
[5 empty] | 加熱能力： | 12.9kW
[5 empty] | 風 量： | 3,650㎥/h
[5 empty] | 動 力： | 15.0kW
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外

## 空調設備⑨
空調設備
床暖房 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
|  | 1F | 待合ｽﾍﾟｰｽ | 1 | 型 式： | ｹｰﾌﾞﾙﾋｰﾀｰ
[5 empty] | 動 力： | 17.24kWｋＷ
[5 empty] | 電 源： | 3φ 200V
管理対象外

## 空調設備⑩
空調設備
定風量装置 | [6 empty] | 南 棟 | 定風量装置 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
CAV-B1-1 | 定風量装置 | B1F | 解剖室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-11 | 定風量装置 | B1F | 処置室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 解剖室) |  |  |  | 設定風量： | 1,750㎥/h |  |  | (B1F RI処置室) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-2 | 定風量装置 | B1F | 解剖室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-12 | 定風量装置 | B1F | 処置済安静室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 解剖室) |  |  |  | 設定風量： | 1,700㎥/h |  |  | (B1F RI処置済安静室) |  |  |  | 設定風量： | 270㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-3 | 定風量装置 | B1F | 切出し室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-13 | 定風量装置 | B1F | 検査済休憩室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 切出し室) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h |  |  | (B1F RI検査済休憩室) |  |  |  | 設定風量： | 3200㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-4 | 定風量装置 | B1F | 切出し室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-14 | 定風量装置 | B1F | RI管理室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 切出し室) |  |  |  | 設定風量： | 500㎥/h |  |  | (B1F RI管理室) |  |  |  | 設定風量： | 350㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-5 | 定風量装置 | B1F | RI撮影室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-15 | 定風量装置 | B1F | RIﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F RI撮影室) |  |  |  | 設定風量： | 2,800㎥/h |  |  | (B1F RIﾎｰﾙ) |  |  |  | 設定風量： | 540㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-6 | 定風量装置 | B1F | RI撮影室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-16 | 定風量装置 | B1F | RIﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F RI撮影室) |  |  |  | 設定風量： | 3,000㎥/h |  |  | (B1F RIﾎｰﾙ) |  |  |  | 設定風量： | 105㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-7 | 定風量装置 | B1F | RI操作室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-17 | 定風量装置 | B1F | RI処理機械室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F RI操作室) |  |  |  | 設定風量： | 700㎥/h |  |  | (B1F RI処理機械室) |  |  |  | 設定風量： | 550㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-8 | 定風量装置 | B1F | RI操作室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-18 | 定風量装置 | B1F | RI処理機械室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F RI操作室) |  |  |  | 設定風量： | 750㎥/h |  |  | (B1F RI処理機械室) |  |  |  | 設定風量： | 570㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-9 | 定風量装置 | B1F | 準備室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-19 | 定風量装置 | B1F | RI倉庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F RI準備室) |  |  |  | 設定風量： | 800㎥/h |  |  | (B1F RI倉庫) |  |  |  | 設定風量： | 160㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-10 | 定風量装置 | B1F | 準備室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-20 | 定風量装置 | B1F | 廃棄物庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F RI準備室) |  |  |  | 設定風量： | 820㎥/h |  |  | (B1F RI廃棄物庫) |  |  |  | 設定風量： | 140㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
定風量装置 | [6 empty] | 南 棟 | 定風量装置 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
CAV-B1-21 | 定風量装置 | B1F | RI倉庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAV-B1-T10 | 定風量装置 | B1F | 洗浄室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型
| (B1F 更衣・汚染検査他) |  |  |  | 設定風量： | 440㎥/h |  |  | (B1F 洗浄室) |  |  |  | 設定風量： | 300㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T7 | 定風量装置 | B1F | 調理室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-32 | 定風量装置 | B1F | RI倉庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 調理室) |  |  |  | 設定風量： | 1,550㎥/h |  |  | (B1F RI倉庫) |  |  |  | 設定風量： | 140㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T1 | 定風量装置 | B1F | 調理室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-33 | 定風量装置 | B1F | 廃棄物庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 調理室) |  |  |  | 設定風量： | 1,250㎥/h |  |  | (B1F RI廃棄物庫) |  |  |  | 設定風量： | 130㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T2 | 定風量装置 | B1F | 調理室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-34 | 定風量装置 | B1F | RIﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 調理室) |  |  |  | 設定風量： | 500㎥/h |  |  | (B1F RI掃除用具) |  |  |  | 設定風量： | 20㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T3 | 定風量装置 | B1F | 調理室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-35 | 定風量装置 | B1F | 更衣室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 調理室) |  |  |  | 設定風量： | 1,450㎥/h |  |  | (B1F RI更衣室) |  |  |  | 設定風量： | 100㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T4 | 定風量装置 | B1F | 調理室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-36 | 定風量装置 | B1F | 汚染検査室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 調理室) |  |  |  | 設定風量： | 2,000㎥/h |  |  | (B1F RI汚染検査室) |  |  |  | 設定風量： | 100㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T5 | 定風量装置 | B1F | 調理室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-37 | 定風量装置 | B1F | 脱衣室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 調理室) |  |  |  | 設定風量： | 2,000㎥/h |  |  | (B1F RI脱衣室) |  |  |  | 設定風量： | 50㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T6 | 定風量装置 | B1F | 調理室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-38 | 定風量装置 | B1F | 処置室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 調理室) |  |  |  | 設定風量： | 1,450㎥/h |  |  | (B1F RI処置室) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T8 | 定風量装置 | B1F | 洗浄室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-39 | 定風量装置 | B1F | 処置済安静室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 洗浄室) |  |  |  | 設定風量： | 1,550㎥/h |  |  | (B1F RI処置済安静室) |  |  |  | 設定風量： | 300㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAV-B1-T9 | 定風量装置 | B1F | 洗浄室 | 1 | 型 式： | 機械式絞り型 |  | CAV-B1-40 | 定風量装置 | B1F | 解剖室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F 洗浄室) |  |  |  | 設定風量： | 200㎥/h |  |  | (B1F RI検査済休憩室) |  |  |  | 設定風量： | 350㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
定風量装置 | [6 empty] | 南 棟 | 定風量装置 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
CAV-B1-41 | 定風量装置 | B1F | RI管理室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-3-2 | 定風量装置 | 3F | 感染症対応 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (B1F RI管理室) |  |  |  | 設定風量： | 350㎥/h |  |  | (3F 感染症対応 |  | 内視鏡-1 |  | 設定風量： | 600㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 |  |  | 内視鏡-1) |  |  |  | 電 圧： | AC24
CAＶ-1-1 | 定風量装置 | 1F | 製剤室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-3-3 | 定風量装置 | 3F | ｽﾀｯﾌ廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (1F 製剤室) |  |  |  | 設定風量： | 50㎥/h |  |  | (3F 隔離透析室) |  |  |  | 設定風量： | 100㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-1-2 | 欠番 |  |  | 1 | 型 式： |  |  | CAＶ-3-4 | 定風量装置 | 3F | ｽﾀｯﾌ廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
[5 empty] | 設定風量： |  |  |  | (3F 隔離透析室) |  |  |  | 設定風量： | 200㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | [7 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-2-1 | 定風量装置 | 2F | 隔離診察-1 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-3-5 | 定風量装置 | 3F | ｽﾀｯﾌ通路 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (2F 隔離診察-1) |  |  |  | 設定風量： | 350㎥/h |  |  | (3F CCU-3) |  |  |  | 設定風量： | 1,800㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-2-2 | 定風量装置 | 2F | 隔離診察-1 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-3-6 | 定風量装置 | 3F | CCU-4 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (2F 隔離診察-1) |  |  |  | 設定風量： | 450㎥/h |  |  | (3F CCU-4) |  |  |  | 設定風量： | 2,600㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-2-3 | 定風量装置 | 2F | 隔離診察-2 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-3-7 | 定風量装置 | 3F | ｽﾀｯﾌ通路 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (2F 隔離診察-2) |  |  |  | 設定風量： | 350㎥/h |  |  | (3F ｽﾀｯﾌ通路) |  |  |  | 設定風量： | 800㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-2-4 | 定風量装置 | 2F | 隔離診察-2 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-3-8 | 定風量装置 | 3F | 器材室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (2F 隔離診察-2) |  |  |  | 設定風量： | 450㎥/h |  |  | (3F 器材室) |  |  |  | 設定風量： | 500㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-2-5 | 定風量装置 | 2F | 調乳・授乳室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-3-9 | 定風量装置 | 3F | ICU前室2 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (2F 調乳・授乳室) |  |  |  | 設定風量： | 300㎥/h |  |  | (3F ICU前室2) |  |  |  | 設定風量： | 350㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-2-6 | 定風量装置 | 2F | 調乳・授乳室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-4-1 | 定風量装置 | 4F | 製剤室(乾) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (2F 調乳・授乳室) |  |  |  | 設定風量： | 200㎥/h |  |  | (4F 製剤室-乾) |  |  |  | 設定風量： | 300㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-3-1 | 定風量装置 | 3F | 診察廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-4-2 | 定風量装置 | 4F | 製剤室(乾) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (3F 感染症対応 |  |  |  | 設定風量： | 500㎥/h |  |  | (4F 製剤室-乾) |  |  |  | 設定風量： | 150㎥/h
| 内視鏡-1) |  |  |  | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
定風量装置 | [6 empty] | 南 棟 | 定風量装置 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
CAＶ-4-3 | 定風量装置 | 4F | 製剤室(湿) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-8 | 定風量装置 | 5F | GCU機材庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (4F 製剤室-湿) |  |  |  | 設定風量： | 650㎥/h |  |  | (5F GCU器材庫) |  |  |  | 設定風量： | 1,000㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-4-4 | 定風量装置 | 4F | 製剤室(湿) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-9 | 定風量装置 | 5F | 隔離室(1床) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (4F 製剤室-湿) |  |  |  | 設定風量： | 350㎥/h |  |  | (5F 隔離室1床) |  |  |  | 設定風量： | 650㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-4-5 | 定風量装置 | 4F | 製剤室(湿) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-10 | 定風量装置 | 5F | GCU前室・履替 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (4F ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h |  |  | (5F GCU前室・履替) |  |  |  | 設定風量： | 900㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-1 | 定風量装置 | 5F | 調乳室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-11 | 定風量装置 | 5F | GCU前室・履替 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 調乳室) |  |  |  | 設定風量： | 1,000㎥/h |  |  | (5F GCU前室・履替) |  |  |  | 設定風量： | 1,050㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-2 | 定風量装置 | 5F | 調乳前室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-12 | 定風量装置 | 5F | ﾘﾈﾝ清潔物品庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 調乳前室) |  |  |  | 設定風量： | 150㎥/h |  |  | (5F ﾘﾈﾝ清潔物品庫) |  |  |  | 設定風量： | 150㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-3 | 定風量装置 | 5F | 洗浄室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-13 | 定風量装置 | 5F | NICU(93床) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 洗浄室) |  |  |  | 設定風量： | 250㎥/h |  |  | (5F NICU9床) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-4 | 定風量装置 | 5F | 授乳・沐浴室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-14 | 定風量装置 | 5F | NICU(93床) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 授乳・沐浴室) |  |  |  | 設定風量： | 1,650㎥/h |  |  | (5F NICU9床) |  |  |  | 設定風量： | 554㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-5 | 定風量装置 | 5F | 授乳・沐浴室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-15 | 定風量装置 | 5F | ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 授乳・沐浴室) |  |  |  | 設定風量： | 1,500㎥/h |  |  | (5F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ) |  |  |  | 設定風量： | 650㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-6 | 定風量装置 | 5F | GCU(23床) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-16 | 定風量装置 | 5F | ﾘﾈﾝ清潔物品庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F GCU23床) |  |  |  | 設定風量： | 470㎥/h |  |  | (5F ﾘﾈﾝ清潔物品庫) |  |  |  | 設定風量： | 150㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-7 | 定風量装置 | 5F | GCU(23床) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-17 | 定風量装置 | 5F | NICU器材庫 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F GCU23床) |  |  |  | 設定風量： | 547㎥/h |  |  | (5F NICU器材庫) |  |  |  | 設定風量： | 150㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
定風量装置 | [6 empty] | 南 棟 | 定風量装置 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
CAＶ-5-18 | 定風量装置 | 5F | 分娩ﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-28 | 定風量装置 | 5F | NS | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 陣痛室) |  |  |  | 設定風量： | 500㎥/h |  |  | (5F M-FICUｰNS) |  |  |  | 設定風量： | 800㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-19 | 定風量装置 | 5F | 分娩ﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-29 | 定風量装置 | 5F | 処置室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 陣痛室) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h |  |  | (5F 処置室) |  |  |  | 設定風量： | 550㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-20 | 定風量装置 | 5F | 培養室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-30 | 定風量装置 | 5F | 1B1～5 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 分娩手術室) |  |  |  | 設定風量： | 1,150㎥/h |  |  | (5F M-FICUｰ1B) |  |  |  | 設定風量： | 650㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-21 | 定風量装置 | 5F | 培養室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-5-31 | 定風量装置 | 5F | 1B6 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 分娩手術室) |  |  |  | 設定風量： | 1,050㎥/h |  |  | (5F M-FICUｰ1B) |  |  |  | 設定風量： | 700㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-22 | 定風量装置 | 5F | 培養室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-6-1 | 定風量装置 | 6F | 病室1B(1) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 培養室) |  |  |  | 設定風量： | 500㎥/h |  |  | (6F 病室1B感染) |  |  |  | 設定風量： | 450㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-23 | 定風量装置 | 5F | 培養室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-6-2 | 定風量装置 | 6F | 病室1B(2) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 培養室) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h |  |  | (6F 病室1B感染) |  |  |  | 設定風量： | 400㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-24 | 定風量装置 | 5F | 分娩ﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-6-3 | 定風量装置 | 6F | 廊下(6-6) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 分娩ﾎｰﾙ) |  |  |  | 設定風量： | 850㎥/h |  |  | (6F廊下 6-6) |  |  |  | 設定風量： | 1,000㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-25 | 定風量装置 | 5F | 分娩ﾎｰﾙ | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-6-4 | 定風量装置 | 6F | 廊下(6-6) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F 分娩ﾎｰﾙ) |  |  |  | 設定風量： | 800㎥/h |  |  | (6F廊下 6-6) |  |  |  | 設定風量： | 800㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-26 | 定風量装置 | 5F | M-FICU廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-6-5 | 定風量装置 | 6F | HCU(28) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F M-FICU廊下) |  |  |  | 設定風量： | 1,000㎥/h |  |  | (6F HCU2B) |  |  |  | 設定風量： | 3,100㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-5-27 | 定風量装置 | 5F | NS | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-6-6 | 定風量装置 | 6F | HCU(28) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (5F M-FICUｰNS) |  |  |  | 設定風量： | 900㎥/h |  |  | (6F HCU2B) |  |  |  | 設定風量： | 2,800㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
定風量装置 | [6 empty] | 南 棟 | 定風量装置 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
CAＶ-6-7 | 定風量装置 | 6F | 処置室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-8-2 | 定風量装置 | 8F | HCU(2B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (6F HCU処置室) |  |  |  | 設定風量： | 900㎥/h |  |  | (8F HCU-2B) |  |  |  | 設定風量： | 2,750㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-6-8 | 定風量装置 | 6F | 処置室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-8-3 | 定風量装置 | 8F | HCU休憩室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (6F HCU処置室) |  |  |  | 設定風量： | 750㎥/h |  |  | (8F HCU休憩室) |  |  |  | 設定風量： | 900㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-6-9 | 定風量装置 | 6F | HCU廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-8-4 | 定風量装置 | 8F | HCU休憩室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (6F HCU廊下) |  |  |  | 設定風量： | 250㎥/h |  |  | (8F HCU休憩室) |  |  |  | 設定風量： | 750㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-6-10 | 定風量装置 | 6F | 病室(1)、(2) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-8-5 | 定風量装置 | 8F | HCU廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (6F 感染病室便所) |  |  |  | 設定風量： | 250㎥/h |  |  | (8F HCU廊下) |  |  |  | 設定風量： | 300㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-7-1 | 定風量装置 | 7F | HCU(2B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-9-1 | 定風量装置 | 9F | HCU(2B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (7F HCU-2B) |  |  |  | 設定風量： | 3,050㎥/h |  |  | (9F HCU-2B) |  |  |  | 設定風量： | 3,050㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-7-2 | 定風量装置 | 7F | HCU(2B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-9-2 | 定風量装置 | 9F | HCU(2B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (7F HCU-2B) |  |  |  | 設定風量： | 2,750㎥/h |  |  | (9F HCU-2B) |  |  |  | 設定風量： | 2,750㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-7-3 | 定風量装置 | 7F | HCU(1B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-9-3 | 定風量装置 | 9F | HCU休憩室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (7F HCU-1B) |  |  |  | 設定風量： | 1,800㎥/h |  |  | (9F HCU休憩室) |  |  |  | 設定風量： | 850㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-7-4 | 定風量装置 | 7F | HCU(1B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-9-4 | 定風量装置 | 9F | HCU休憩室 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (7F HCU-1B) |  |  |  | 設定風量： | 1,650㎥/h |  |  | (9F HCU休憩室) |  |  |  | 設定風量： | 750㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-7-5 | 定風量装置 | 7F | HCU廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-9-5 | 定風量装置 | 8F | HCU廊下 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (7F HCU廊下) |  |  |  | 設定風量： | 300㎥/h |  |  | (8F HCU廊下 ) |  |  |  | 設定風量： | 300㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-8-1 | 定風量装置 | 8F | HCU(2B) | 1 | 型 式： | 電子式絞り型 |  | CAＶ-10-1 | 定風量装置 | 10F | 病室-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (8F HCU-2B) |  |  |  | 設定風量： | 3,050㎥/h |  |  | (10F 病室-1B) |  |  |  | 設定風量： | 1,000㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24 | [6 empty] | 電 圧： | AC24
定風量装置 | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台 数 | 機器仕様
CAＶ-10-2 | 定風量装置 | 10F | 病室-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
～ | (10F 病室-1B) |  |  |  | 設定風量： | 850㎥/h
CAＶ-10-6 |  |  |  |  | 電 圧：
CAＶ-10-7 | 定風量装置 | 10F | 病室-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
～ | (10F 病室-1B) |  |  |  | 設定風量： | 800㎥/h
CAＶ-10-15 |  |  |  |  | 電 圧： | AC24
CAＶ-10-16 | 定風量装置 | 10F | 病室-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
～ | (10F 病室-1B) |  |  |  | 設定風量： | 900㎥/h
CAＶ-10-18 |  |  |  |  | 電 圧： | AC24
CAＶ-10-19 | 定風量装置 | 10F | 病室-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (10F 病室-1B) |  |  |  | 設定風量： | 1,050㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-10-20 | 定風量装置 | 10F | 病室-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
～ | (10F 病室-1B) |  |  |  | 設定風量： | 900㎥/h
CAＶ-10-33 |  |  |  |  | 電 圧： | AC24
CAＶ-10-34 | 定風量装置 | 10F | 病室-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
～ | (10F 病室-1B) |  |  |  | 設定風量： | 950㎥/h
CAＶ-10-36 |  |  |  |  | 電 圧： | AC24
CAＶ-10-37 | 定風量装置 | 10F | 特-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (10F 特-1B) |  |  |  | 設定風量： | 1,650㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-10-38 | 定風量装置 | 10F | 特-1B | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (10F 特-1B) |  |  |  | 設定風量： | 1,750㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24
CAＶ-3-4 | 定風量装置 | 3F | CCU-1,2 | 1 | 型 式： | 電子式絞り型
| (3F CCU-1,2) (既存病棟) |  |  |  | 設定風量： | 175㎥/h
[5 empty] | 電 圧： | AC24
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外

## 自動制御
自動制御
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  |  |  | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 仕様
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
〈 熱 源 機 器 〉 | [8 empty] | CT-1 | 冷却塔 | RCP-R-1 |  | 冷却塔往温度計測： |  | 温度 |  | 1
RＡ-1 | 蒸気二重効用吸収冷凍機 | RCP-B1-2 |  |  |  | 状態警報 | [6 empty] | 冷却塔還温度計測： |  | 温度 |  | 1
|  |  |  | 熱源群発停： |  | ｵﾝ・ｵﾌ |  | 1
|  |  |  | 熱源発停除外： |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 4 | B-1 | 貫流ﾎﾞｲﾗ | RCP-B1-2 |  | 貫流ﾎﾞｲﾗ： |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | RA-1 冷水入口温度： |  | 温度 |  | 2
|  |  |  | RA-1 冷水出口温度： |  | 温度 |  | 2 | CＤP-1-1 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ： |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | HEX-1 入口温度： |  | 温度 |  | 2
|  |  |  | HEX-1 出口温度： |  | 温度 |  | 2 | CP-1-1 | 冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  | 冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ： |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | HEX-3 入口温度： |  | 温度 |  | 2
|  |  |  | HEX-3 出口温度： |  | 温度 |  | 2 | HP-1-1 | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ： |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | 冷水一次ﾍｯﾀﾞｰ(還)温度： |  | 温度 |  | 1 |  | (ｺｼﾞｪﾈ排熱回収用)
|  |  |  | 温水一次ﾍｯﾀﾞｰ(還)温度： |  | 温度 |  | 1 | HP-1-2 | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  | 温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ： |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | 冷水ニ次ﾍｯﾀﾞｰ(往)温度： |  | 温度 |  | 1 |  | (蒸気ﾎﾞｲﾗ熱交換用) |  |  | 冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ群発停： |  | ｵﾝ・ｵﾌ |  | 1
|  |  |  | 温水ニ次ﾍｯﾀﾞｰ(往)温度： |  | 温度 |  | 1 |  |  |  |  | 冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ除外信号： |  | ｵﾝ・ｵﾌ |  | 3
|  |  |  | 冷水還流量(瞬時)： |  | その他 |  | 1 | CP-2-1 | 冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  |  |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | 冷水還流量(積算)： |  | 計量 |  | 1 | CP-2-2 | 冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  |  |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | 温水還流量(瞬時)： |  | その他 |  | 1 | CP-2-3 | 冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  |  |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | 温水還流量(積算)： |  | 計量 |  | 1 |  |  |  |  | 温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ群発停： |  | ｵﾝ・ｵﾌ |  | 1
|  |  |  | 冷水負荷熱量： |  | 計量 |  | 1 |  |  |  |  | 温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ除外信号： |  | ｵﾝ・ｵﾌ |  | 3
|  |  |  | 温水負荷熱量： |  | 計量 |  | 1 | HP-2-1 | 温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  |  |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | 冷 水 吐 出 圧： |  | その他 |  | 1 | HP-2-2 | 温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | RCP-B1-2 |  |  |  | 状態警報 |  | 1
|  |  |  | 温 水 吐 出 圧： |  | その他 |  | 1 | HP-2-3 | 温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 状態警報 |  | 1
[13 empty] | ｲﾝﾊﾞｰﾀ異常： |  | 状態警報 |  | 2
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
〈 空 調 機 〉 | [8 empty] | ＡHU-B1-4 | B1Ｆ RI | RCP-B1-3 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
ＡHU-B1-1 | B1Ｆ 霊安室 | RCP-B1-3 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 |  | (撮影室・操作室) |  |  |  | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[9 empty] | ＡHU-B1-5 | B1Ｆ RI (諸室) | RCP-B1-3 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
ＡHU-B1-2 | B1Ｆ 解剖室 | RCP-B1-3 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[9 empty] | ＡHU-B1-6 | B1Ｆ 厨 房(ｸﾘｰﾝ) | RCP-B1-1 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
ＡHU-B1-3 | B1F ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ・廊下 | RCP-B1-1 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | ＡHU-B1-7 | B1F 厨 房(ﾀﾞｰﾃｨｰ) | RCP-B1-1 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[14 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[14 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
ＡHU-B1-8 | B1F 厨 房(ｸﾘｰﾝ) | RCP-B1-1 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-1-3 | 1F 待合ｽﾍﾟｰｽ | RCP-1-2 |  | 1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温湿度設定： | 設定 |  | 2 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[14 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
ＡHU-B1-9 | B1F 厨 房(ﾀﾞｰﾃｨｰ) | RCP-B1-1 |  | B1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | AHU-1-4 | 1F 感染特別診察室 | RCP-1-3 |  | 1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[14 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
AHU-1-1 | 1F ふれあいﾎｰﾙ | RCP-1-1 |  | 1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | AHU-1-5 | 1F 仕分け・病歴管理 | RCP-1-2 |  | 1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[14 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
AHU-1-2 | 1F ｱﾄﾘｳﾑ諸室 | RCP-1-1 |  | 1Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
AHU-2-1 | 2F ｱﾄﾘｳﾑ・ﾗｳﾝｼﾞ | RCP-2-1 |  | 2Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-2-4 | 2F 調乳・授乳室・ | RCP-2-2 |  | 2Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 |  | 小児外来 |  |  |  | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[14 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
AHU-2-2 | 2F ﾗｳﾝｼﾞ諸室 | RCP-2-1 |  | 2Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | AHU-2-5 | 2F ﾘｶﾊﾞﾘー・外来処置 | RCP-2-3 |  | 2Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[14 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
AHU-2-3 | 2F 隔離診察 | RCP-2-4 |  | 2Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
AHU-3-1 | 3F 講義室 | RCP-3-2 |  | 3Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-3-4 | 3F 内視鏡 | RCP-3-4 |  | 3Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1 | AHU-3-5 | 3F 人工透析・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ | RCP-3-3 |  | 3Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[14 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
AHU-3-2 | 3F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-3-1 |  | 3Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[9 empty] | AHU-3-6 | 3F CCＵ | RCP-3-3 |  | 3Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
AHU-3-3 | 3F 水治療・理学・ | RCP-3-2 |  | 3Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
| 作業療法 |  |  |  | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
AHU-4-1 | 4F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-4-4 |  | 4Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-5-3 | 5F ＧCＵ系 | RCP-6-2 |  | 6F |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
AHU-4-2 | 4F 製 剤 | RCP-4-3 |  | 4Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-5-4 | 5F ＮＩCＵ系 | RCP-5-2 |  | 5Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2 | [5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
AHU-5-1 | 5F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-5-1 |  | 5Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-5-5 | 5F 分娩手術系 | RCP-6-3 |  | 6F |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[9 empty] | AHU-5-6 | 6F M-FICU系 | RCP-6-3 |  | 6F |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
AHU-5-2 | 5F 調乳・洗浄 | RCP-6-2 |  | 6F |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
AHU-6-1 | 6F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-6-1 |  | 6Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-7-2 | 7F HCＵ系 | RCP-7-2 |  | 7Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[9 empty] | AHU-8-1 | 8F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-8-1 |  | 8Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
AHU-6-2 | 6F 感染系統 | RCP-6-4 |  | 6Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[9 empty] | AHU-8-2 | 8F HCＵ系 | RCP-8-2 |  | 8Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
AHU-6-3 | 6F HCＵ系 | RCP-6-4 |  | 6Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気温度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2
[5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2 | [5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[9 empty] | AHU-9-1 | 9F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-9-1 |  | 9Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
AHU-7-1 | 7F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-7-1 |  | 7Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 | 自動制御盤 |  | 設置階 | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
AHU-9-2 | 9F HCＵ系 | RCP-9-2 |  | 9Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AHU-10-4 | 10F 病室 東側 | RCP-10-2 |  | 10Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度設定： | 設定 |  | 2 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[14 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
AHU-10-1 | 10F EVﾎｰﾙ・廊下 | RCP-10-3 |  | 10Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | ＡHU-R-1 | 6-10 病室 西側 | RCP-R-1 |  | RＦ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[14 empty] | 還気温湿度： | 温度・湿度 |  | 1
AHU-10-3 | 10F 病室 西側 | RCP-10-1 |  | 10Ｆ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | [5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | [5 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | ＡHU-R-2 | 6-10 病室 東側 | RCP-R-1 |  | RＦ |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | [5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | [5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1
[14 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1
[14 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1
[14 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1
[14 empty] | 外気冷房指令： | 設定 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
ＡHU-R-3 | 6-10 ＮS系 |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | 1階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
[5 empty] | 給気温度設定： | 設定 |  | 1 | 2階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-2-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
[5 empty] | 給 気 温 度： | 温度 |  | 1 | 3階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-3-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度設定： | 設定 |  | 1 | 4階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-4-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
[5 empty] | 給気露点温度： | 湿度 |  | 1 | 5階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-5-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
[5 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ警報： | 警報 |  | 1 | 6階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-6-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
[9 empty] | 7階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-7-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
冷温水配管切換 AHU-3-4系統 |  |  | RCP-3-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1 | 8階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-8-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
冷温水配管切換 AHU-4-1系統 |  |  | RCP-4-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1 | 9階系統 | 冷温水切換 |  | RCP-9-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
冷温水配管切換 AHU-5-2系統 |  |  | RCP-5-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1
冷温水配管切換 AHU-10-1系統 |  |  | RCP-10-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 1 | 〈ﾌｧﾝ〉
[9 empty] | SF-B1-1 | 給気ﾌｧﾝ(B1F ﾎﾞｲﾗ室) |  | RCP-B1-2 |  |  | 状態警報 |  | 1
〈ﾌｧﾝｺｲﾙ〉 | [8 empty] | SF-B1-2 | 給気ﾌｧﾝ(B1F 電気室) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
B1階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 46 | SF-B1-3 | 給気ﾌｧﾝ(B1F ｺﾞﾐ室) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
1階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 44 | SF-B1-4 | 給気ﾌｧﾝ(B1F MRI撮影室) |  | RCP-B1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
2階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 114 | SF-B1-5 | 給気ﾌｧﾝ(B1F 中央倉庫系統) |  | RCP-B1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
3階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 93 | SF-B1-6 | 給気ﾌｧﾝ(B1F 発電機室) |  | RCP-B1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
4階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 107 | SF-B1-7 | 給気ﾌｧﾝ(B1F ﾎﾞｲﾗ室) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
5階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 31 | SF-1-1 | 給気ﾌｧﾝ(1F 病歴管理室) |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
6階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 43 | SF-5-1 | 給気ﾌｧﾝ(5F 調乳ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ) |  | RCP-5-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
7階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 51 | SF-6-1 | 給気ﾌｧﾝ(6F 電算室ﾏｼﾝﾙｰﾑ) |  | RCP-6-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
8階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 53 | SF-R-1 | 給気ﾌｧﾝ(RF 電気室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
9階系統 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態 |  | 44 | SF-R-2 | 給気ﾌｧﾝ(RF EV機械室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[9 empty] | SF-R-3 | 給気ﾌｧﾝ(RF EV機械室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
[9 empty] | SF-R-4 | 給気ﾌｧﾝ(RF 機械設備) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
EF-B1-1 | 排気ﾌｧﾝ(B1F ﾎﾞｲﾗ室) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-2-6 | 排気ﾌｧﾝ(2F 機械室) |  | RCP-2-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-2 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 電気室) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-2-7 | 排気ﾌｧﾝ(2F 機械室) |  | RCP-2-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-3 | 排気ﾌｧﾝ(B1F ﾏｯﾄ洗浄・不潔ﾘﾈﾝ・洗濯) |  | RCP-B1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-1 | 排気ﾌｧﾝ(3F 倉庫－１) |  | RCP-3-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-5 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 管理課倉庫) |  | RCP-B1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-3 | 排気ﾌｧﾝ(3F 給湯室 ) |  | RCP-3-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-6 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 厨房ｸﾘｰﾝ備品庫) |  | RCP-B1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-4 | 排気ﾌｧﾝ(3F 機材室) |  | RCP-3-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-7 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 厨房ｸﾘｰﾝ備品庫) |  | RCP-B1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-10 | 排気ﾌｧﾝ(3F 隔離透析10F) |  | RCP-3-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-9 | 排気ﾌｧﾝ(B1F ＭRＩ撮影室) |  | RCP-B1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-11 | 排気ﾌｧﾝ(3F 透析機械室) |  | RCP-3-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-12 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 中央倉庫・更衣室) |  | RCP-B1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-14 | 排気ﾌｧﾝ(3F 機械室) |  | RCP-3-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-15 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 一般ｺﾞﾐ庫) |  | RCP-B1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-15 | 排気ﾌｧﾝ(3F 機械室) |  | RCP-3-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-16 | 排気ﾌｧﾝ(B1F ｺﾞﾐ処理機) |  | RCP-B1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-3-16 | 排気ﾌｧﾝ(3F 機械室) |  | RCP-3-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-17 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 発電機室) |  | RCP-B1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-4-2 | 排気ﾌｧﾝ(4F 給湯室) |  | RCP-4-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-18 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 車路) |  | RCP-B1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-4-5 | 排気ﾌｧﾝ(4F ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ・製剤) |  | RCP-4-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-B1-19 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 厨房 下処理室) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-4-6 | 排気ﾌｧﾝ(4F 女子更衣室) |  | RCP-4-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-2 | 排気ﾌｧﾝ(1F 共用倉庫) |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-4-8 | 排気ﾌｧﾝ(4F 男子更衣室) |  | RCP-4-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-3 | 排気ﾌｧﾝ(1F 医事給湯室) |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-4-10 | 排気ﾌｧﾝ(4F 機械室) |  | RCP-4-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-4 | 排気ﾌｧﾝ(1F 医事倉庫) |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-4-11 | 排気ﾌｧﾝ(4F 機械室) |  | RCP-4-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-6 | 排気ﾌｧﾝ(1F 危険物) |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-4-12 | 排気ﾌｧﾝ(4F 機械室) |  | RCP-4-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-8 | 排気ﾌｧﾝ(1F ふれあいﾎｰﾙ) |  | RCP-1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-5-3 | 排気ﾌｧﾝ(5F 履替・男女更衣室) |  | RCP-5-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-9 | 排気ﾌｧﾝ(1F ふれあいﾎｰﾙ) |  | RCP-1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-5-4 | 排気ﾌｧﾝ(5F ﾘﾈﾝ庫・倉庫・掃除具室) |  | RCP-5-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-12 | 排気ﾌｧﾝ(1F 機械室) |  | RCP-1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-5-7 | 排気ﾌｧﾝ(5F 分娩器材・更衣室1・2) |  | RCP-5-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-13 | 排気ﾌｧﾝ(1F 機械室) |  | RCP-1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-5-11 | 排気ﾌｧﾝ(5F 調乳・洗浄室系統) |  | RCP-5-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-15 | 排気ﾌｧﾝ(1F 機械室) |  | RCP-1-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-5-13 | 排気ﾌｧﾝ(6F 機械室) |  | RCP-6-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-1-16 | 排気ﾌｧﾝ(1F 病歴管理室) |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-6-4 | 排気ﾌｧﾝ(6F 不潔ﾘﾈﾝ室・庫) |  | RCP-6-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-2-1 | 排気ﾌｧﾝ(2F 隔離診察系統) |  | RCP-2-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-6-5 | 排気ﾌｧﾝ(6F 器材室・ﾍﾟｯﾄ置場・庫) |  | RCP-6-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-2-4 | 排気ﾌｧﾝ(2F ｱﾄﾘｳﾑ・ﾗｳﾝｼﾞ) |  | RCP-2-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-6-6 | 排気ﾌｧﾝ(6F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  | RCP-6-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-2-5 | 排気ﾌｧﾝ(2F 機械室) |  | RCP-2-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-6-7 | 排気ﾌｧﾝ(6F ﾗﾝﾄﾞﾘｰ) |  | RCP-6-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
EF-6-8 | 排気ﾌｧﾝ(6F 電算室ﾏｼﾝﾙｰﾑ) |  | RCP-6-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-14 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 厨房ｸﾘｰﾝ) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-7-4 | 排気ﾌｧﾝ(7F 不潔ﾘﾈﾝ・庫 ) |  | RCP-7-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-15 | 排気ﾌｧﾝ(B1F～3F WC系統 ) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-7-5 | 排気ﾌｧﾝ(7F 器材室・庫) |  | RCP-7-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-16 | 排気ﾌｧﾝ(4F～7F WC系統) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-7-6 | 排気ﾌｧﾝ(7F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  | RCP-7-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-17 | 排気ﾌｧﾝ(8F～10F WC系統) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-7-7 | 排気ﾌｧﾝ(7F ﾗﾝﾄﾞﾘｰ) |  | RCP-7-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-18 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 産業廃棄物ｺﾞﾐ庫) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-8-4 | 排気ﾌｧﾝ(8F 不潔ﾘﾈﾝ・庫) |  | RCP-8-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-19 | 排気ﾌｧﾝ(3F 内視鏡室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-8-5 | 排気ﾌｧﾝ(8F 器材室・庫) |  | RCP-8-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-20 | 排気ﾌｧﾝ(3F 内視鏡自動洗浄機室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-8-6 | 排気ﾌｧﾝ(8F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  | RCP-8-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-21 | 排気ﾌｧﾝ(RF 機械設備室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-8-7 | 排気ﾌｧﾝ(8F ﾗﾝﾄﾞﾘｰ) |  | RCP-8-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-22 | 排気ﾌｧﾝ(ﾋﾟｯﾄ 感染系排水処理) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-9-4 | 排気ﾌｧﾝ(9F 不潔ﾘﾈﾝ・庫) |  | RCP-9-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-23 | 排気ﾌｧﾝ(ﾋﾟｯﾄ 厨房排水設備) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-9-5 | 排気ﾌｧﾝ(9F 器材室・庫) |  | RCP-9-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-24 | 排気ﾌｧﾝ(10F 病室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-9-6 | 排気ﾌｧﾝ(9F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  | RCP-9-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-25 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 厨房ｸｲｯｸﾁﾙｺｰﾅｰ) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-10-6 | 排気ﾌｧﾝ(10F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ) |  | RCP-10-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EF-R-26 | 排気ﾌｧﾝ(ﾋﾟｯﾄ RI排水設備) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-1 | 排気ﾌｧﾝ(RF 電気室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | SＦB-2-1 | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ(HEA-2-1) |  | RCP-2-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-2 | 排気ﾌｧﾝ(RF EV機械室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | SＦB-2-2 | ﾌﾞｰｽﾀｰ給気ﾌｧﾝ(HEA-2-2) |  | RCP-2-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-3 | 排気ﾌｧﾝ(RF EV機械室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EＦB-2-1 | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ(HEA-2-1) |  | RCP-2-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-4 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 霊安室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EＦB-2-2 | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ(HEA-2-2) |  | RCP-2-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-5 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 解剖室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | EＦB-3-1 | ﾌﾞｰｽﾀｰ排気ﾌｧﾝ(HEA-3-1) |  | RCP-3-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-6 | 排気ﾌｧﾝ(B1F RI室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | ＦSＭ-1 | 排煙ﾌｧﾝ(ﾗｳﾝｼﾞ・病棟西系統) |  | RCP-R-1 |  |  | 状態警報 |  | 1
EF-R-7 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 厨房ｸﾘｰﾝ) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | ＦSＭ-2 | 排煙ﾌｧﾝ(病棟東系統) |  | RCP-R-1 |  |  | 状態警報 |  | 1
EF-R-8 | 排気ﾌｧﾝ(B1F 厨房ﾀﾞｰﾃｨｰ) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | ＦSＭ-3 | 排煙ﾌｧﾝ(附室系統) |  | RCP-R-1 |  |  | 状態警報 |  | 1
EF-R-9 | 排気ﾌｧﾝ(B1F ｺﾞﾐ) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | ＦSＭ-6-1 | 排煙ﾌｧﾝ(既存病棟) |  | RCP-6-1 |  |  | 状態警報 |  | 1
EF-R-10 | 排気ﾌｧﾝ(1F 感染特別診察室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-11 | 排気ﾌｧﾝ(3F 感染症対応内視鏡室-1) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-12 | 排気ﾌｧﾝ(5F GCU隔離室) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
EF-R-13 | 排気ﾌｧﾝ(6F 感染系統) |  | RCP-R-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
<全熱交換器> | [8 empty] | AFU-R-8 | 3F 感染症対応内視鏡室-1 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-B1-1 | B1F 男女更衣室・仮眠 |  | RCP-1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-9 | 5F ＧCＵ隔離室 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-1-1 | 1F 薬剤・製剤室 |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-10 | 6F 感染系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-1-2 | 1F 形成外科・整形外科 |  | RCP-1-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-11 | RF 電気室 |  | RCP-R-2 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-1-3 | 1F 医事課 |  | RCP-1-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-12 | RF EV機械室 |  | RCP-R-2 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-2-1 | 2F 眼科 |  | RCP-2-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-13 | RF EV機械室 |  | RCP-R-2 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-2-2-1 | 2F 循環器・心血外科・皮膚科 |  | RCP-2-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-14 | B1F 厨房ｸﾘｰﾝ系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-2-2-2 | 2F 循環器・心血外科・皮膚科 |  | RCP-2-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-15 | B1F 産業廃棄物ｺﾞﾐ庫 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-2-3 | 2F 外科・神経科・漢方外来 |  | RCP-2-3 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-16 | 10F 病室 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-3-1 | 3F ＭE機器ｾﾝﾀｰ |  | RCP-3-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | AFU-R-17 | B1F 厨房ｸｲｯｸﾁﾙｺｰﾅｰ |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1
HEA-4-1 | 4F 会議室 |  | RCP-4-1 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1
HEA-4-2 | 4F 医局図書館 |  | RCP-4-4 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 | <計 測 系 統>
HEA-4-3 | 4F 事務室・会議室・治療支援室 |  | RCP-4-2 |  |  | ｵﾝ・ｵﾌ・状態警報 |  | 1 |  | 第三変電所 |  | RCP-B1-4 |  | 高温警報： | 警報 |  | 1
<ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ> | [9 empty] | 第四変電所 |  | RCP-R-2 |  | 高温警報： | 警報 |  | 1
AFU-B1-1 | B1F 電気室 |  | RCP-B1-2 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | RＩ撮影室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-B1-2 | B1F 一般ｺﾞﾐ庫 |  | RCP-B1-3 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | RＩ操作室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-B1-3 | B1F ｺﾞﾐ処理機 |  | RCP-B1-3 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | 準備室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
ＡＦＵ-2-1 | 2F 隔離診察 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | 処置室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
ＡＦＵ-3-1 | 3F 隔離透析10 |  | RCP-3-3 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | 処置済安静室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-R-1 | B1F 霊安室系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | 検査済休憩室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-R-2 | B1F 解剖室系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | RＩ管理室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-R-3 | B1F RＩ系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | RＩﾎｰﾙ |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-R-4 | B1F 厨房ｸﾘｰﾝ系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | 汚染検査室 |  | RCP-B1-3 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-R-5 | B1F 厨房ﾀﾞｰﾃｨｰ系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | M-FICU(1B)-1 |  | RCP-5-2 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-R-6 | B1F ｺﾞﾐ庫系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | M-FICU(1B)-2 |  | RCP-5-2 |  |  | 温度 |  | 1
AFU-R-7 | 1F 感染特別診察系統 |  | RCP-R-1 |  | ﾌｨﾙﾀｰ： | 警報 |  | 1 |  | M-FICU(1B)-3 |  | RCP-5-2 |  |  | 温度 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
| M-FICU(1B)-4 |  | RCP-5-2 |  |  | 温度 |  | 1 | <一 式 警 報>
| M-FICU(1B)-5 |  | RCP-5-2 |  |  | 温度 |  | 1 |  | 厨房排水処理設備 |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| M-FICU(1B)-6 |  | RCP-5-2 |  |  | 温度 |  | 1 |  | 人工透析排水処理設備 |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 6Ｆ HCＵ(2B) |  | RCP-6-4 |  |  | 温度 |  | 1 |  | 感染系排水処理設備 |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 7Ｆ HCＵ(2B) |  | RCP-7-2 |  |  | 温度 |  | 1 |  | 放射線ﾓﾆﾀー(CP-1) |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 8Ｆ HCＵ(2B) |  | RCP-8-2 |  |  | 温度 |  | 1 |  | RI排水監視 (CP-3) |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 9Ｆ HCＵ(2B) |  | RCP-9-2 |  |  | 温度 |  | 1 |  | 床暖房設備 |  | RCP-1-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 7Ｆ HCＵ(1B) |  | RCP-7-2 |  |  | 温度 |  | 1 |  | ﾎﾞｲﾗﾌﾞﾛｰ排水処理設備 |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
[10 empty] | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ盤 |  | RCP-3-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
<衛 生 設 備> | [9 empty] | 分娩室分電盤 |  | RCP-5-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
THW-1 | 高架水槽 |  | RCP-R-1 |  | 上 下 限： | 警報 |  | 1
PW-1 | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | RCP-B1-1 |  |  | 状態・警報 |  | 1 | <受 変 電 設 備>
PＤ-1 | 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | RCP-B1-1 |  |  | 状態・警報 |  | 4 |  | 第三変電所
PＤ-2 | 汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | RCP-B1-1 |  |  | 状態・警報 |  | 2 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-B1-4 |  |  | 状態 |  | 10
PＤ-3 | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | RCP-B1-1 |  |  | 状態・警報 |  | 1 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-B1-4 |  |  | 状態・警報 |  | 3
| 雑排水槽 |  | RCP-B1-1 |  |  | 警報 |  | 4 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-B1-4 |  |  | 警報 |  | 48
| 汚物槽 |  | RCP-B1-1 |  |  | 警報 |  | 2 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-B1-4 |  |  | その他 |  | 11
| 湧水槽 |  | RCP-B1-1 |  |  | 警報 |  | 3
ST-1 | 貯湯槽(低層階用) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝｵﾌ・状態 |  | 1 |  | 第四変電所
ST-1 | 貯湯槽(低層階用) |  | RCP-B1-2 |  |  | 警報 |  | 1 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-R-2 |  |  | 状態 |  | 16
ST-2 | 貯湯槽(高層階用) |  | RCP-B1-2 |  |  | ｵﾝｵﾌ・状態 |  | 1 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-R-2 |  |  | 警報 |  | 54
ST-2 | 貯湯槽(高層階用) |  | RCP-B1-2 |  |  | 警報 |  | 1 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-R-2 |  |  | その他 |  | 14
PHW-1 | 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(低層階用) |  | RCP-B1-2 |  |  | 状態・警報 |  | 1 |  | 直流電源装置
PHW-2 | 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(高層階用) |  | RCP-B1-2 |  |  | 状態・警報 |  | 1 |  | 自盤内中継端子 |  | RCP-R-2 |  |  | 一括警報 |  | 1
中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟 |  | 中央管理点出力一覧表 | [6 empty] | 南 棟
設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量 | 設備記号 | 名 称 |  | 自動制御盤 |  | 仕様 |  |  | 数量
| (信号取合先) | [8 empty] | (信号取合先)
| B1P-1 |  | RCP-B1-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 6P-3 |  | RCP-6-4 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| B1P-2 |  | RCP-B1-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 6P-4 |  | RCP-6-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| B1P-3 |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 6P-5 |  | RCP-6-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| B1P-4 |  | RCP-B1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 7P-1 |  | RCP-7-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| B1P-5 |  | RCP-B1-3 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 7P-2 |  | RCP-7-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| B1P-6 |  | RCP-B1-3 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 8P-1 |  | RCP-8-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 1P-1 |  | RCP-1-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 8P-2 |  | RCP-8-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 1P-2 |  | RCP-1-3 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 9P-1 |  | RCP-9-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 1P-3 |  | RCP-1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 9P-2 |  | RCP-9-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 1P-4 |  | RCP-1-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 10P-1 |  | RCP-10-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 2P-1 |  | RCP-2-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | 10P-2 |  | RCP-10-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 2P-2 |  | RCP-2-3 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | RP-1 |  | RCP-R-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 2P-3 |  | RCP-2-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | RP-2 |  | RCP-R-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 2P-4 |  | RCP-2-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1 |  | RP-3 |  | RCP-R-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 3P-1 |  | RCP-3-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 3P-2 |  | RCP-3-3 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 3P-3 |  | RCP-3-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 4P-1 |  | RCP-4-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 4P-2 |  | RCP-4-3 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 4P-3 |  | RCP-4-4 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 4P-4 |  | RCP-4-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 5P-1 |  | RCP-5-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 5P-2 |  | RCP-5-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 5P-3 |  | RCP-5-1 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 6P-1 |  | RCP-6-2 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1
| 6P-2 |  | RCP=6-3 |  | 一括警報： | 警報 |  | 1

## 特殊空調設備①
特殊空調設備
ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ・安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  |  |  | 東棟 | ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ・安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  |  |  | 東棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
| 湿式製剤室 | 4F 湿式製剤室 | ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ | 1 |  | 解剖室 | B1F 解剖室 | 水平層流排気ﾌｰﾄﾞ付撮影固定作業流し台 | 1
|  |  | 型式：YS-B-A121 |  |  |  |  | 白井松器械㈱製
湯山製作所製
清浄度ｸﾗｽ：6(1000)

## 特殊空調設備②
特殊空調設備
ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 南 棟 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台数 | 仕様
FFU-1 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 5F | 授乳、沐浴槽 | 2 | 風 量： | 1,020㎥/h |  | FFU-4-2 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 5F | 分娩・手術室 | 2 | 風 量： | 1,440㎥/h
| (低騒音型天井吹出ﾕﾆｯﾄ) | 5F | CCＵ(前室) | 1 | 動 力： | 0.2kW |  |  | (低騒音型天井吹出ﾕﾆｯﾄ) |  |  |  | 動 力： | 0.2kW
[5 empty] | 相： | 1φ |  |  | (吸込ﾀﾞｸﾄ型) |  |  |  | 相： | 1φ
[5 empty] | 電 圧： | 200V | [6 empty] | 電 圧： | 200V
[8 empty] | FFU-6 | 空冷ｴｱｺﾝ | 1F | 屋外 | 1 | 冷房能力： | 8.0kW
FFU-2 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 5F | 調乳室 | 1 | 風 量： | 1,020㎥/h |  |  | (室外機) |  | 病院用ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ |  | 暖房能力： | 9.0kW
| (低騒音型天井吹出ﾕﾆｯﾄ) |  |  |  | 動 力： | 0.2kW | [6 empty] | 送風機： | 0.06kW×2
[5 empty] | 相： | 1φ | [6 empty] | 圧縮機： | 1.7kW
[5 empty] | 電 圧： | 200V | [6 empty] | 電源： | 3φ 200V
[9 empty] | (室内機) | 1F | 製剤室 | 1 | 冷房能力： | 4.5kW
FFU-3 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 5F | 培養室 | 1 | 風 量： | 1,320㎥/h |  |  |  |  | 吹出口分離型 |  | 暖房能力： | 5.0kW
| (低騒音型天井吹出ﾕﾆｯﾄ) | 5F | NICU | 6 | 動 力： | 0.2kW | [6 empty] | 風量： | 1,260㎥/h
|  | 6F | HCU処置室 | 1 | 相： | 1φ | [6 empty] | 送風機： | 194W
[5 empty] | 電 圧： | 200V | [6 empty] | 電源： | 1φ 200V
FFU-4-1 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 3F | CCＵ | 6 | 風 量： | 1,440㎥/h |  | FFU-7 | 空冷ｴｱｺﾝ | 4F | 屋外 | 1 | 冷房能力： | 8.0kW
| (低騒音型天井吹出ﾕﾆｯﾄ) | 5F | NICU 前室 | 1 | 動 力： | 0.2kW |  |  | (室外機) |  | 病院用ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ |  | 暖房能力： | 9.0kW
|  | 7F | HCU 1B | 1 | 相： | 1φ | [6 empty] | 送風機： | 0.06kW×2
[5 empty] | 電 圧： | 200V | [6 empty] | 圧縮機： | 1.7kW
[13 empty] | 電源： | 3φ 200V
[9 empty] | (室内機) | 2F | 調乳･授乳室 | 1 | 冷房能力： | 4.5kW
FFU-5 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 6F | HCU 2B | 2 | 風 量： | 1,020㎥/h |  |  |  |  | 吹出一体型 |  | 暖房能力： | 5.0kW
| (低騒音型天井吹出ﾕﾆｯﾄ) | 7F | HCU 2B | 2 | 動 力： | 0.2kW | [6 empty] | 風量： | 1,260㎥/h
|  | 8F | HCU 2B | 2 | 相： | 1φ | [6 empty] | 送風機： | 194W
|  | 9F | HCU 2B | 2 | 電 圧： | 200V | [6 empty] | 電源： | 1φ 200V
ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 南 棟 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台数 | 仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 設置場所 | 台数 | 仕様
FFU-8 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋外 | 1 | 冷房能力： | 33.5kW |  | FFU-12 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋外 | 1 | 冷房能力： | 28.0kW
| (室外機) |  | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 暖房能力： | 37.5kW |  |  | (室外機) |  | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 暖房能力： | 31.5kW
[5 empty] | 送風機： | 0.35kW | [6 empty] | 送風機： | 0.35kW
[5 empty] | 圧縮機： | 8.2kW | [6 empty] | 圧縮機： | 6.7kW
[5 empty] | 電源： | 3φ 200V | [6 empty] | 電源： | 3φ 200V
FFU-8-1 | (室内機) | 5F | GCＵ | 4 | 冷房能力： | 7.1kW |  | FFU-12-1 | (室内機) | 5F | NICU | 6 | 冷房能力： | 3.6kW
|  |  | 病院用ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ |  | 暖房能力： | 8.0kW |  |  |  |  | 病院用ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ |  | 暖房能力： | 4.0kW
|  |  | 吹出一体型 |  | 風量： | 1,590㎥/h |  |  |  |  | 吹出一体型 |  | 風量： | 1,260㎥/h
[5 empty] | 送風機： | 230W | [6 empty] | 送風機： | 194W
[5 empty] | 電源： | 1φ 200V | [6 empty] | 電源： | 1φ 200V
FFU-10 | 欠番 | [6 empty] | FFU-9 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋外 | 1 | 冷房能力： | 33.5kW
[9 empty] | (室外機) |  | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 暖房能力： | 37.5kW
[13 empty] | 送風機： | 0.35kW
FFU-11 | 空冷ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 5F | 屋外 | 1 | 冷房能力： | 11.2kW | [6 empty] | 圧縮機： | 8.2kW
| (室外機) |  | ﾋﾞﾙﾏﾙﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 暖房能力： | 12.5kW | [6 empty] | 電源： | 3φ 200V
[5 empty] | 送風機： | 0.06kW×2 |  | FFU-9-1 | (室内機) | 5F | GCＵ | 4 | 冷房能力： | 7.1kW
[5 empty] | 圧縮機： | 2.1kW |  |  |  |  | 病院用ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ |  | 暖房能力： | 8.0kW
[5 empty] | 電源： | 3φ 200V |  |  |  |  | 吹出一体型 |  | 風量： | 1,590㎥/h
FFU-11-1 | (室内機) | 5F | CCＵ(隔離室) | 1 | 冷房能力： | 4.5kW | [6 empty] | 送風機： | 230W
|  |  | 病院用ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ |  | 暖房能力： | 5.0kW | [6 empty] | 電源： | 1φ 200V
|  |  | 吹出一体型 |  | 風量： | 1,590㎥/h
[5 empty] | 送風機： | 230W
[5 empty] | 電源： | 1φ 200V

## 給排水衛生設備①
給排水衛生設備
水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | [5 empty] | 南 棟 | 水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | [7 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 台数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 台数 | 機器仕様
TWH-1 | 高置水槽 | PHRF | 1 | ﾀﾝｸ： | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ |  | ST-1 | 貯湯槽(低層階用) | B1Ｆ | 1 | 型 式： | 壁型貯湯槽(SUS444製)
|  |  |  | 呼称容量： | 30㎥ | [5 empty] | 貯湯槽： | 2,500L
|  |  |  | 有効容量： | 21㎥ | [5 empty] | 寸 法： | 1,200φ×2,100
|  |  |  | 寸 法： | 2.0×(2.5＋2.5)×2.5(中仕切付) | [5 empty] | 蒸気量：
|  |  |  | 耐 震： | 2.0G
|  |  |  | 架 台： | 鉄骨平架台(溶接亜鉛ﾒｯｷ仕上) |  | ST-2 | 貯湯槽(高層階用) | B1Ｆ | 1 | 型 式： | 壁型貯湯槽(SUS444製)
|  |  |  | 緊急遮断弁A×2(制御盤付)、ﾏﾝﾎｰﾙ、 | [6 empty] | 貯湯槽： | 2,500L
|  |  |  | 内外梯子、組ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、他付属品1式共 | [6 empty] | 寸 法： | 1,200φ×2,100
蒸気量：
PU-1 | 加圧給水装置 | RＦ | 1 | 呼 称： | 加圧給水ﾕﾆｯﾄ
| (上水) |  |  | 口 径： | 65φ×80φ |  | PWH-1 | 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1Ｆ | 2 | 型 式： | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
|  |  |  | 水 量： | 1,200L/min |  |  | (低層階用) |  |  | 口 径： | 25φ
|  |  |  | 揚 程： | 15m 150kPa | [5 empty] | 水 量： | 30L/min
|  |  |  | 動 力： | 3.7kW×2台 | [5 empty] | 揚 程： | 10m 100kPa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P | [5 empty] | 動 力： | 0.25kW
|  |  |  | 制御方式： | ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式(並列交互運転型) | [5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[11 empty] | 制御方式： | 2台1組自動交互運転
PU-2 | 加圧給水装置 | 免震階 | 1 | 呼 称： | 加圧給水ﾕﾆｯﾄ
| (雑用水) |  |  | 口 径： | 40φ×65φ |  | PWH-2 | 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1Ｆ | 2 | 型 式： | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
|  |  |  | 水 量： | 300L/min |  |  | (高層階用) |  |  | 口 径： | 32φ
|  |  |  | 揚 程： | 60m 600kPa | [5 empty] | 水 量： | 40L/min
|  |  |  | 動 力： | 3.7kW×2台 | [5 empty] | 揚 程： | 12m 120kPa
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P | [5 empty] | 動 力： | 0.4kW
|  |  |  | 制御方式： | ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式(並列交互運転型) | [5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
[11 empty] | 制御方式： | 2台1組自動交互運転
水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | [5 empty] | 南 棟 | 水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | [7 empty] | 南 棟
機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 台数 | 機器仕様 |  |  | 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 台数 | 機器仕様
PD-1-1 | 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾋﾟｯﾄ | 2 | 型 式： | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | PD-2 | 汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾋﾟｯﾄ | 4 | 型 式： | 汚物汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
| (高温水) |  |  | 口 径： | 50φ | [5 empty] | 口 径： | 80φ
|  |  |  | 水 量： | 200L/min | [5 empty] | 水 量： | 150L/min
|  |  |  | 揚 程： | 9m | [5 empty] | 揚 程： | 15m 150kPa
|  |  |  | 動 力： | 0.75kW | [5 empty] | 動 力： | 3.7kW
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V | [5 empty] | 電 源： | 3φ 200V 4P
|  |  |  | 制御方式： | 2台1組自動交互運転 | [5 empty] | 制御方式： | 2台1組自動交互運転
[7 empty] | PD-3 | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾋﾟｯﾄ | 6 | 型 式： | 汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
PD-1-2 | 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾋﾟｯﾄ | 4 | 型 式： | 汚物汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 口 径： | 50φ
PD-1-3 |  |  |  | 口 径： | 65φ | [5 empty] | 水 量： | 150L/min
|  |  |  | 水 量： | 150L/min | [5 empty] | 揚 程： | 15m 150kPa
|  |  |  | 揚 程： | 15m 150kPa | [5 empty] | 電 源： | 1.5kW 3φ 200V 4P
|  |  |  | 動 力： | 1.5kW | [5 empty] | 制御方式： | 2台1組自動交互運転
|  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 4P |  | WHＥ-1 | 電気温水器 | 1.6～ | 6 | 型 式： | 壁掛型 貯湯式(飲・雑両用)
|  |  |  | 制御方式： | 2台1組自動交互運転 |  |  |  | 10Ｆ |  | 貯湯量： | 30L
[11 empty] | 電 源： | 3.0kW 1φ 200V
[7 empty] | TＥ-1 | 膨張ﾀﾝｸ | B1 | 1 | 型 式： | 密閉式膨張ﾀﾝｸ
[8 empty] | (低層階用) |  |  | ﾀﾝｸ容量： | 200L |  | 膨張容量： |  | 160L
[11 empty] | 最高使用圧力： |  | 0.78MPa
[11 empty] | 寸 法： | 610φ×864H
[7 empty] | TＥ-2 | 膨張ﾀﾝｸ | B1 | 1 | 型 式： | 密閉式膨張ﾀﾝｸ
[8 empty] | (高層階用) |  |  | ﾀﾝｸ容量： | 200L |  | 膨張容量： |  | 160L
[11 empty] | 最高使用圧力： |  | 0.78MPa
[11 empty] | 寸 法： | 610φ×864H
管理対象外

## 給排水衛生設備②
給排水衛生設備
厨房排水処理設備 | [6 empty] | 南 棟 | 厨房排水処理設備 | [6 empty] | 南 棟
機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様
| 自動ｽｸﾘｰﾝ | B1F | 免震階 | 1 | 型式 | ﾕﾆｯﾄ製 |  | 生物処理槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 32.8㎥
[6 empty] | 1.0mm×25㎥/Hr |  |  | 調整ﾌﾞﾛﾜｰ |  |  | 1 | 呼称 | ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜｰ
[5 empty] | 動力 | 0.1kW | [6 empty] | 型式 | 50A×0.73㎥/min×19.6kPa
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P | [6 empty] | 動力 | 1.5kW
[13 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
| ｽｸﾘｰﾝ | B1F | 免震階 | 1 | 型式 | PVCC製
| ﾎﾞｯｸｽ |  |  |  | 外寸 | 300ｗ×400L×500H |  |  | ばっ気ﾌﾞﾛﾜｰ |  |  | 2 | 呼称 | ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜｰ
[13 empty] | 型式 | 80A×3.16L/min×24.5kPa
[13 empty] | 動力 | 3.7kW
[13 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
流量調整槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 35.5㎥
| 調整ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 呼称 | 汚水用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 循 環 槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 1.48㎥
[5 empty] | 型式 | 50A×60L/min×59kPa
[5 empty] | 動力 | 0.4kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 制御 | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
脱臭装置 |  |  |  | 1 | 呼称 | 脱臭ﾌｧﾝ |  | 放流槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 1.48㎥
[5 empty] | 型式 | 8㎥×1.5kPa(150mmAq) |  |  | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 呼称 | 汚水用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 動力 | 0.75kW | [6 empty] | 型式 | 65A×70L/min×137kPa
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P | [6 empty] | 動力 | 1.5kW
[13 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[13 empty] | 制御 | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
人工透析排水処理設備 | [6 empty] | 南 棟 | 人工透析排水処理設備 | [6 empty] | 南 棟
機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様
流量調整槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 10.0㎥ |  | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 0.50㎥
| 調整ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 呼称 | 対食用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 型式 | 50A×10L/min×59kPa |  | 酸注入装置 | 酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 100ℓ
[5 empty] | 動力 | 0.4kW
| 調整ﾌﾞﾛﾜｰ |  |  | 1 | 呼称 | ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜｰ
[5 empty] | 型式 | 32A×0.32L/min×19.5kPa |  | ｱﾙｶﾘ | ｱﾙｶﾘ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 100ℓ
[5 empty] | 動力 | 0.4kW |  | 注入装置
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 制御 | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ |  | ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ |  | B1F | 免震階 | 1 | 型式 | PVC製
[13 empty] | 外寸 | 300W×400L×500H
中和槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 0.17㎥
[5 empty] | 型式 | SS製(内面FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ)
| 中和槽攪拌機 |  |  | 1 | 動力 | 0.2kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
監視槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 0.17㎥
[5 empty] | 型式 | SS製(内面FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ)
| 監視槽攪拌機 |  |  | 1 | 動力 | 0.2kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
生物処理槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 10.0㎥
| ばっ気ﾌﾞﾛﾜｰ |  |  | 2 | 呼称 | ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜｰ
[5 empty] | 型式 | 50A×1.69L/min×24.5kPa
[5 empty] | 動力 | 1.5kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 制御 | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
感染系排水処理設備 | [6 empty] | 南 棟 | 感染系排水処理設備 | [6 empty] | 南 棟
機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様
流入ｽｸﾘｰﾝ |  | B1F | 免震階 | 1 | 型式 | PVC製 |  | 還元剤ﾀﾝｸ | 還元剤注入装置 | B1F | 免震階 | 1 | 容量
[5 empty] | 外寸 | 500W×500L×500H |  |  | 還元剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 1 | 動力 | 0.1kW
[13 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
原水槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 6.0㎥
[5 empty] | 呼称 | FRPﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ |  |  | 還元剤ﾀﾝｸ攪拌機 |  |  | 1 | 動力 | 0.1kW
[5 empty] | 型式 | 2000W×(1500+1500)L×1500H | [6 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
| 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 1 | 呼称 | ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 酸ﾀﾝｸ | 酸注入装置 | B1F | 免震階 | 1 | 容量
[5 empty] | 型式 | 40A×100L/min×59kPa |  |  | 酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 1 | 動力 | 0.1kW
[5 empty] | 動力 | 0.4kW | [6 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[9 empty] | 酸ﾀﾝｸ攪拌機 |  |  | 1 | 動力 | 0.1kW
反応槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 1.0㎥ | [6 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 呼称 | 両面FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ
[5 empty] | 型式 | SS製1200W×1200L×1000H |  | ｱﾙｶﾘﾀﾝｸ | ｱﾙｶﾘ注入装置 | B1F | 免震階 | 1 | 容量
[9 empty] | ｱﾙｶﾘ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 1 | 動力 | 0.1kW
| 攪拌機 |  |  | 1 | 動力 | 0.2kW | [6 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[9 empty] | ｱﾙｶﾘﾀﾝｸ攪拌機 |  |  | 1 | 動力 | 0.1kW
| 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 動力 | 0.4kW | [6 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
[8 empty] | ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 風量 | 110㎥/Hr
消毒剤ﾀﾝｸ | 消毒剤注入装置 | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | [6 empty] | 1 | ＨＥＰＡ | 捕集効率 ＤＯＰ 99.97%
| 消毒剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 1 | 動力 | 0.1kW | [5 empty] | 1 | 中性能 | 捕集効率 ＮBＳ 60.0%
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
雨水利用設備 | [6 empty] | 南 棟 | 雨水利用設備 | [6 empty] | 南 棟
機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様
| ｽｸﾘｰﾝ | B1F | 免震階 | 1 | ＳＵＳ製 | 600W×600H ＃2 |  | 薬液注入装置 | 消毒剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | B1F | 免震階 | 1 | 型式 | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ
[13 empty] | 能力 | 2.5～25mL/min 1.0MPa
| メッシュ |  |  | 1 | ＳＵＳ製 | 400W×400H ＃2 | [6 empty] | ﾀﾝｸ | PVC製 角型 100L
| ｽｸﾘｰﾝ | [11 empty] | 動力 | 0.1kW
沈砂槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 3.45㎥ | [6 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
| 排砂ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  | 呼称 | 汚水用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 型式 | 65A×250L/min×137kPa
[5 empty] | 動力 | 1.5kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
雨水貯留槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 502.2㎥
| 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 1 | 呼称 | 汚水用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 型式 | 65A×460L/min×59kPa
[5 empty] | 動力 | 1.5kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量
| ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 呼称 | 汚水用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 型式 | 100A×620L/min×137kPa
[5 empty] | 動力 | 3.7kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
ﾎﾞｲﾗﾌﾞﾛｰ排水処理設備 | [6 empty] | 南 棟
機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様 |  |  | 機器呼称 | 機器名称 | 設置階 | 設置 場所 | 台 数 | 機器仕様
冷却槽 |  | B1F | 免震階 | 1 | 容量 | 8.0㎥
原水槽 |  |  |  | 1 | 容量 | 4.0㎥
| 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 呼称 | 耐食用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 型式 | 50Ａ×50L/min×88kPa
[5 empty] | 動力 | 0.75kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P
反応槽 |  |  |  | 1 | 容量 | 5.0ℓ
放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 |  |  |  | 1 | 容量 | 1.5ℓ
| 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  | 2 | 呼称 | 汚水用 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
[5 empty] | 型式 | 50Ａ×60L/min×137kPa
[5 empty] | 動力 | 0.75kW
[5 empty] | 電源 | 3φ 200V 4P

## 給排水衛生設備③
給排水衛生設備
ＲＩ排水処理設備 | [13 empty] | 南 棟
| 機器名称 | γ線エリアモニタ |  |  | ハンドフットクロスモニタ | β(γ)線ガスモニタ | ルームガスモニタ用 |  |  |  | γ線水モニタ |  | サンプリング切換装置
１個口コネクター
放 射 線 モ ニ タ | 記 号 | γＡ |  |  | ＨＦＣ | βＧ | ＲＧ |  |  |  | γＷ |  | ＳＶ
| 数 量 | ３台 |  |  | １台 | １台 | ３個 |  |  |  | １台 |  | １台
| 測定線種 | γ線 |  |  | β(γ)線 | β(γ)線 |  |  |  |  | γ線 |  | ｽﾃﾝﾚｽ電動ﾎﾞｰﾙ弁
| 測定範囲 | ０．１～１０3 |  |  | ・衣服 | 1～１０3min又は２．０×１０-4 |  |  |  |  | １～１０3min又は |  | 又はｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ直動式
|  | μＳｖ/ｈ |  |  | １～１００ＣＤＳ | ～４．１×１０1Ｂｑ/ｃ㎥ |  |  |  |  | １．４×１０-3～
[5 empty] | ・手足 | (１３３Ｃにて) |  |  |  |  | １．６×１０１Ｂｑ/ｃ㎥
[5 empty] | ０～９９９９ｶｳﾝﾄ | [5 empty] | (１３３Ｉにて)
| 検出器 | ｼﾘｺﾝ半導体検出器 |  |  | 大画面ＧＭ］係数管 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼﾝﾁﾚｰﾀｰ |  |  |  |  | Ｎａｌ(ＴＩ)
|  | 又は薄型箱型電離箱 |  |  |  | 又は通気式円筒型電離箱 |  |  |  |  | ｼﾝﾁﾚｰﾀｰ
１３３Ｉに対して
約４．３×１０-3
Ｂｑ/ｃ㎥以上
| 設置場所 | ＲＩ操作室 |  |  |  |  | ＲＩ操作室
|  | ＲＩ準備室 |  |  | 汚染検査室 | 屋階 外部排気塔 前 | ＲＩ準備室 |  |  |  | ﾋﾟｯﾄ階 排水処理室
|  | ＲＩ処置室 |  |  |  |  | ＲＩ処置室
記号 | 機器名称 |  | 仕様 |  |  |  |  | 数量 | 記号 | 設置場所 |  | 備考
CP-1 | ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ |  | 《機能》 | ・各種ﾓﾆﾀ機器のﾃﾞｰﾀを放射線管理の必要な単位に換算しｸﾞﾗﾌｨｯｸ表示、
|  |  |  | 日報、月報等の帳票作成、記録保存等を連続に行うことが可能なこと。 |  |  |  | 1台 | CP-1 | ＲＩ管理室
・一括警報を中央監視へ出力する端子を設ける。
《仕様》
|  |  | OS | Windows 10
|  |  | 主記憶 | 4GB
|  |  | 補助記録 | 256GB×2 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ(RAID1)
ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ×1
USBﾒﾓﾘ(16GB)
|  |  | ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 17ｲﾝﾁｶﾗｰ液晶(1,280×1,024)
|  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀ | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ(最大A4ｻｲｽﾞ)

## 情報通信設備・構内交換設備①
情報通信設備・構内交換設備
非常放送設備 |  |  |  |  | 南 棟 | 非常放送設備 |  |  | 南 棟
BＧＭ架 | [5 empty] | 名称 | 仕様
記号 | 名称 |  | 仕様 |  |  | 主制御盤 | 常 用 電 源： | AC100V 50/60Hｚ
1 | ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾗｯｸ | [5 empty] | 非 常 電 源： | DC24V(ﾆｶﾄﾞ蓄電池)
2 | ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | 定 格 出 力： | 1,800W(内1,080Wは今回増設)
3 | 通気ﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | 警 報 音： | 音声警告音(感知器発報放送、火災放送、非火災放送
4 | ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ (360W) | [6 empty] | 「日本語のみ｣と「日本語＋英語」の切換式
5 | 非常電源部 | [5 empty] | 自 火 報 連 動： | 連動、連動一斉の2ﾓｰﾄﾞ
6 | ﾒﾛﾃﾞｨｸｽﾁｬｲﾑ | [5 empty] | 地区ベル停止接点： | 無電圧メイク接点(2回路)
7 | ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ | [5 empty] | 非常用遠隔操作器： | 最大8台接続可能
8 | 非常業務操作部 (10局) | [5 empty] | 業務用遠隔操作器： | 最大8台接続可能
9 | 非常業務操作部 (20局) |  | 増設分 |  |  |  | 出 力 制 御： | 非常・業務共 70局＋一斉
10 | 出力制御部 (10局) | [6 empty] | (内40局は今回増設)
11 | 出力制御部 (20局) |  | 増設分 |  |  |  | 機 能： | (業務・放送時、緊急一斉又は一般一斉をﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
12 | ﾓﾆﾀーﾊﾟﾈﾙ | [6 empty] | で選択可能)
13 | 直流電源部 | [5 empty] | ｸﾞﾙｰﾌﾟ放送： | 本体業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ放送、非常用ﾘﾓｺﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ放送
14 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰｸﾞﾙｰﾌﾟ放送設定可能
15 | ﾏｲｸﾐｷｻｰ | [5 empty] | 非常放送ｶﾞｲﾄﾞ機能： | 内蔵音声ﾌｧｲﾙ及びLCD表示ﾊﾟﾈﾙでの
16 | CD-BGMﾌﾟﾚｰﾔｰ | [6 empty] | ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ機能による操作指示
17 | 電源制御部 | [5 empty] | ｵｰﾄｾﾙﾌﾁｪｯｸ機能： | 蓄電池、非常用ﾘﾓｺﾝ回線、、内部回路等の
18 | 接続端子盤 | [6 empty] | 日常点検を行うｾﾙﾌﾁｪｯｸ機能
[7 empty] | ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(入力回路)： | 入力回路は、入力1・入力2・入力3の順に優先機能あり
入力1-A：-2/-62dBV 600Ω平衡
入力1-B：-2dBV 600平衡
入力2-A：-2/-62dBV 600Ω平衡
入力2-B：-2dBV 600平衡
入力3-A：-2/-62dBV 600Ω平衡
入力3-B：-2dBV 600平衡
入力3-C：-2/-62dBV 600Ω平
入力3-D：-2dBV 600平衡
非常放送設備 |  |  |  |  | 南 棟 | 非常放送設備 |  |  | 南 棟
名称 |  | 仕様 |  |  |  | 名称 | 仕様
|  | AＭ/ＦＭﾗｼﾞｵ： |  | 受信方式：ｽｰﾊﾟｰﾍﾃﾛﾀﾞｲﾝ方式 |  | 壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ | 定 格 入 力： | 3W(3.3kΩ)、1W(1.0×Ω)
|  |  |  | ﾒﾓﾘ局数：AＭ・ＦＭ各5局 |  | (ATT付) | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ： | 92dB(1W,1m)
|  | 音 声 調 整： |  | 100Hｚ 10,000Hｚで±10dB |  |  | 周 波 数 特 性： | 150Hｚ～13kHｚ
|  | 呼 出 ﾁ ｬ ｲ ﾑ： |  | 電子音5種類実装(選択方式) |  |  | ｽﾋﾟｰｶｰ形状： | 16cmｺｰﾝ型
[7 empty] | 仕 上： | 本体：木製 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾈｯﾄ：ｼﾞｬｰｼﾞ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
非常業務兼用 |  | 電 源： |  | DC24V(本体より供給) |  |  | 音 量 調 節： | 4段切換
遠隔操作盤 |  | 消 費 電 力： |  | 840mA |  | 壁掛型防滴 | 定 格 入 力： | 5W(2kΩ)
|  | 入 力： |  | 非常業務兼用ﾏｲｸ(ﾄｰｸｽｲｯﾁ付) |  | ｽﾋﾟｰｶｰ | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ： | 90dB(1W,1m)
|  |  |  | 業務ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ・ﾀｲﾏｰ・ﾓﾆﾀー各1 |  |  | 周 波 数 特 性： | 120Hｚ～18kHｚ
|  | 出 力： |  | 1V(15Ω) |  |  | ｽﾋﾟｰｶｰ形状： | 10cm防滴ｺｰﾝ型
|  | 出 力 制 御： |  | 70局＋一斉(ｸﾞﾙｰﾌﾟ選択5局) |  |  | 仕 上： | 本体：木製 ｸﾞﾚｰ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾈｯﾄ：ｱﾙﾐ ｸﾞﾚｰ
|  | 自 火 報 連 動： |  | 出火階、直上階に自動音声警報放送 |  |  | そ の 他： | 防水性能：防滴1形
|  |  |  | (連動一斉、連動の2ﾓｰﾄﾞ) |  | 壁掛型防滴 | 定 格 入 力： | 5W(2kΩ)
|  | そ の 他： |  | 非常電源付 |  | ｽﾋﾟｰｶｰ | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ： | 90dB(1W,1m)
[7 empty] | 周 波 数 特 性： | 120Hｚ～18kHｚ
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ－ |  | 定 格 入 力： |  | 3W(3.3kΩ)、1W(1.0×Ω) |  |  | ｽﾋﾟｰｶｰ形状： | 10cm防滴ｺｰﾝ型
(ATT無・ATT付) |  | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ： |  | 92dB(1W,1m) |  |  | 仕 上： | 本体：木製 ｸﾞﾚｰ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾈｯﾄ：ｱﾙﾐ ｸﾞﾚｰ
|  | 周 波 数 特 性： |  | 100Hｚ～12kHｚ |  |  | そ の 他： | 防水性能：防滴1形
|  | ｽﾋﾟｰｶｰ形状： |  | 16cmｺｰﾝ型 |  | ｱｯﾃﾈｰﾀー | 入 力 容 量： | 0.5～6W
|  | 音 量 調 節： |  | 4段切換(ATT付) |  |  | 音 量 切 換： | 5段階切換
|  | 仕 上： |  | 枠：ｱﾙﾐ、ﾈｯﾄ、ｱﾙﾐ |  |  | 仕 上： | ﾌﾟﾚｰﾄ：ｱﾙﾐ
|  | そ の 他： |  | ｽﾋﾟｰｶｰｶﾊﾞｰ一体型
[6 empty] | 電源制御盤 | 電 源： | AC100V 50/60Hｚ
天井露出型ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 定 格 入 力： |  | 3W(3.3kΩ)、1W(1.0×Ω) |  |  | 電 力 容 量： | 最大800W
(ATT付) |  | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ： |  | 92dB(1W,1m) |  |  | 電 流 容 量： | 最大 10A
|  | 周 波 数 特 性： |  | 100Hｚ～18kHｚ |  |  | 制 御 方 式： | 制御電源により100V断制御
|  | ｽﾋﾟｰｶｰ形状： |  | 12cmｺｰﾝ型 |  |  | 制 御 電 源： | DC24V 0.3mA
|  | 仕 上： |  | 枠：樹脂 ｵﾌﾎﾜｲﾄ ﾈｯﾄ：樹脂 ｵﾌﾎﾜｲﾄ |  |  | 仕 上： | ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ
|  | 音 量 調 節： |  | 4段切換 |  |  | 適合ﾎﾞｯｸｽ： | 埋込：JIS 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ付

## 情報通信設備・構内交換設備②
情報通信設備・構内交換設備
BＧM放送 |  |  |  |  | 南 棟 | BＧM放送 |  |  | 南 棟
BＧM架 | [5 empty] | BＧMｾﾚｸﾀｰ
記号 | 名称 |  | 仕様 |  |  | 使用ｺﾈｸﾀｰ
1 | ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾗｯｸ | [5 empty] | 入力ｾﾚｸﾀｰ： | 5入力切換方式＋OFF
2 | ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | ｱｯﾃﾈｰﾀー： | 5段階切換式
3 | 通気ﾊﾟﾈﾙ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄ
4 | MDﾌﾟﾚｰﾔｰ | [6 empty] | 新金属ﾌﾙｶﾗｰｳﾚｰﾀｰ(2連)
5 | CDﾌﾟﾚｰﾔｰ
6 | FMﾁｭｰﾅｰ
7 | ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ |  | 120W＋120W |  |  | ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ
8 | 電源制御部 | [5 empty] | 定 格 入 力： | 3W(3.3kΩ)、1W(10kΩ)
9 | 機器端子盤 | [6 empty] | 0.5W(20kΩ)、3W(16Ω)
名 称 |  |  | 仕 様 |  |  |  | 連続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ入力： | 18W(8Ω)
電 源 |  |  | AC100Ｖ 50/60Hz |  |  |  | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ： | 88dB(1W，1m)
定 格 出 力 |  |  | (120W＋120W)×3 |  |  |  | 周波数特性： | 45Hz～20kHz(－20dB、半自由音場時)
|  | MDﾌﾟﾚｰﾔｰ | 入 力 | ｱﾅﾛｸﾞ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ |  |  | ｽﾋﾟｰｶｰ ： | 10cmｺｰﾝ型
|  |  | 出 力 | ｱﾅﾛｸﾞ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ |  |  | そ の 他： | 広指向性音響構造
|  |  | 周波数特性 | 20Hz～20kHz
|  |  | 録音再生時間 | ｽﾃﾚｵ：最大80分(SP)、LP2・LP4対応
ﾓﾉﾗﾙ：最大160分
|  | CDﾌﾟﾚｰﾔｰ | 周波数特性 | 20Hz～20kHz
|  |  | ﾃﾞｨｽｸ収納枚数 | 1枚
|  |  | その他 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ再生機能付、ﾋﾟｯﾁｺﾝﾄﾛｰﾗ、ﾘﾋﾟｰﾄ
|  | 電波制御部 | ACｺﾝｾﾝﾄ | 連動(A系統×6、8系統×6)、非連動×2
|  |  | その他 | FMﾁｭｰﾅｰ

## 情報通信設備・構内交換設備③
情報通信設備・構内交換設備
ITV設備 |  |  |  | 南 棟 | ITV設備 |  |  | 南 棟
| 仕様 |  |  |  | 型式 | 仕様
ITV設備架 |  |  |  |  | 14型ｶﾗｰﾋﾞﾃﾞｵﾓﾆﾀー
1 | 14型ｶﾗｰﾓﾆﾀー |  |  |  |  | ﾌﾞﾗｳﾝ管 | 14型、90° 偏向、ﾌﾗｯﾄｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ
2 | ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞ |  |  |  |  | 水平解像度 | 750TV本以上
3 | ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | 入力 | ﾋﾞﾃﾞｵ×2、T/C、音声×2、REMOTE
4 | 主電源ﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | 音声出力 | 1W (φ8cmｽﾋﾟｰｶｰ)
5 | 大型ﾗｯｸ |  |  |  |  | 電源 | AC100V、74W
6 | [5 empty] | 質量 | 約19.3kg
7
8 |  |  |  |  | ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞー
9 | [5 empty] | 主電源 | AC100V
10 | [5 empty] | 使用温度範囲 | 5℃～35℃
11 | [5 empty] | 使用湿度範囲 | 8％～90％(結露なきこと)
12 | [5 empty] | 設置環境 | 屋内
13 | [5 empty] | 映像入力 | 16CH
P | ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ |  |  |  |  | 映像出力 | ﾙｰﾌﾟｱｳﾄ×16、TVﾓﾆﾀ-×1、VGAﾓﾆﾀー×1
V | ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾄﾊﾟﾈﾙ |  |  |  |  | 画面表示 | 1,2,4,7,8,9,10,13,16分割表示
[6 empty] | 記録媒体 | 標準120GB(最大250GB×1)
型式 |  | 仕様 |  |  |  | 録画ﾓｰﾄﾞ | 手動、ｽｹｼﾞｭｰﾙ、ｾﾝｻ録画
[6 empty] | 表示温度 | 480ﾌﾚｰﾑ/秒(各チャンネル30ﾌﾚｰﾑ/秒)
[6 empty] | 録画速度 | 最大300ﾌﾚｰﾑ/秒
[6 empty] | 圧縮形式 | MPEG4
[6 empty] | ﾈｯﾄﾜｰｸ | Eｔｈａｒｎｅｔ(10/100Bａｓｅ－T)
[6 empty] | OS | RTOS
[6 empty] | 色彩 | ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
[6 empty] | 質量 | 約13kg
ITV設備 |  |  |  | 南 棟 | ITV設備 |  |  | 南 棟
型式 |  | 仕様 |  |  | 型式 | 仕様
ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | ﾄﾞｰﾑ型ｶﾗｰｶﾒﾗ
|  | 入力 | ｶﾒﾗ×1、外部同期、音声(ｶﾒﾗ入力に重畳) |  |  | 撮像素子 | 1/4型ｲﾝﾀｰﾗｲﾝ転送方式
|  | 出力 | 映像×2、音声 |  |  | 有効画素数 | 水平768×垂直494
|  | その他 | 同期結合回路、ｹｰﾌﾞﾙ補償器内臓 |  |  | 解像度 | 水平：480TV本 垂直：350TV本
|  | 電源 | AC100V、7W |  |  | 最低被写体照度 | 41×(20dB、50％出力、ﾄﾞｰﾑｶﾊﾞｰ付)
|  | 質量 | 3.5kg |  |  |  | 21×(AGC 20dB、25％出力、ﾄﾞｰﾑｶﾊﾞｰ付)
[6 empty] | ﾚﾝｽﾞ | 包括角度：35°×26° 82°×59°
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | [6 empty] | 絞り範囲：開放F/215相当
|  | AC100V入力 | 20Aｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ |  |  | その他 | 逆光、電子ｼｬｯﾀｰ、ｴﾝﾊﾝｻｰ、ﾏｲｸ内臓
|  | AC100V出力 | ｽｲｯﾁ連動×9(合計最大10A×3) |  |  | 電源 | 専用CCUより供給、230mA
|  |  | ｽｲｯﾁ非連動×3(合計最大15A) |  |  | 質量 | 630g
|  | その他 | 外部起動端子、連結起動端子、自動遅延回路付
|  | 電源 | AC100V,65W |  | ｾﾝﾀｰ装置
|  | 質量 | 3.8kg |  |  | ﾓﾆﾀー | 15ｲﾝﾁｶﾗｰ液晶ﾓﾆﾀー
[6 empty] | 通信制御装置 | 幹線伝送速度：38、 4Kdos
屋内ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付ｶﾒﾗ | [5 empty] | 処理装置本体 | CPU： Pentium4 1.8GHz
|  | 撮像素子 | 1/3型ｲﾝﾀｰﾗｲﾝCCD |  |  |  | ﾒﾓﾘー 512MB
|  | 解像度 | 水平：480TV本 |  |  |  | ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 40GB×2
|  | 最低被写体照度 | 0.41×(F1.2) 25％出力時 |  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀー | ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀー
|  | ﾚﾝｽﾞ | 変倍ｵｰﾄｱｲﾘｽ(ｆ＝2.8mm～6mm、F/1.2) |  |  | UPS | 1KVA(瞬時停電対応)
|  | その他 | ﾌｨｸｻｰ付 |  |  |  | 入力：AC100V±15％ 50Hz
|  | 電源 | AC100V,3W |  |  | ｶｰﾄﾞ発行器 | 非接触ｶｰﾄﾞ専用
|  | 質量 | ｶﾒﾗ：550g、ﾚﾝｽﾞ：100g、ﾌｨｸｻｰ：240g
|  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ仕様 | ｹｰｽ：金属製、ｱｲﾎﾞﾘｰ焼付塗装
全面：透明ｱｸﾘﾙ、黒色ｼﾙｸ印刷
質量：700g
ITV設備 |  |  |  | 南 棟 | ITV設備 |  |  | 南 棟
型式 |  | 仕様 |  |  | 型式 | 仕様
通信制御装置 |  |  |  |  | 制御装置(4扉用)
|  | 主電源 | AC100V 50/60Hz |  |  | 主電源 | 直流電源装置より供給
|  | 最大消費量電力 | 20VA UPSより供給 |  |  | 使用温度範囲 | -10℃～＋50℃ (結露なきこと)
|  | 仕様温度範囲 | 0℃～40℃(結露なきこと) 屋内仕様 |  |  | 適用環境 | 屋内
|  | 幹線系統 | 2系統：40台/1系統 |  |  | ﾘｰﾀﾞｰ接続台数 | 入室用1台 退室用1台
|  | 通信ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | ｾﾝﾀｰ装置(RS-422A) |  |  | 電気錠接続台数 | 2個
|  |  | ﾛｰｶﾙ制御盤(RS-485 2線式) |  |  | ｶｰﾄﾞ登録枚数 | 10,000枚 盗難・紛失ｶｰﾄﾞ含む
|  |  | AUX1～AU×3(RS-232C) AU×4(RS485) |  |  | 履歴保存件数 | 5644件 自動更新
|  | 入力信号 | 警報停止×1点、火災入力×1点、試験入力×1点 |  |  | ｽｹｼﾞｭｰﾙ | 22群
|  | 出力信号 | 警報代表×1点、火災代表×1点、電源異常×1点 |  |  | 防犯ｾﾝｻー入力 | 1
|  | 表示 | POWER灯、 CENTER通信灯、ALARM灯 |  |  | 専用入力 | ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ-×1非接触 適開錠信号×1
|  | ｽｲｯﾁ | ALARM STOP ｽｲｯﾁ |  |  |  | 電源装置異常×1
|  | 材質 | 鋼板製 板厚1.6mm 焼付塗装 |  |  | 汎用入力 | 12
|  | 色彩 | ﾏﾝｾﾙ値2 5Y9/1 |  |  | 専用出力 | 電気錠×1、火災代表×1、電波装置試験×1
|  | 質量 | 約9kg |  |  | ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ | 1非以上
[6 empty] | 材質 | SPCCT 6C 焼付塗装
電源装置 | [5 empty] | 色彩 | ﾏﾝｾﾙ値SY3/1 半艶
|  | 主電源 | AC100V 50/60Hz |  |  | 質量 | 約12kg
|  | 最大消費電力 | 90VA
|  | 出力装置 | DC24V 1.2A DC12V 3A
|  | 予備電源 | DC24V 1.65AH ﾆｶﾄﾞ電池
|  | 充電方式 | ﾄﾘｸﾙ充電式
|  | 仕様温度範囲 | 0℃～+40℃(結露なきこと) 屋内仕様
|  | 材質 | 鋼板製 板厚1.2mm 焼付塗装
|  | 色彩 | ﾏﾝｾﾙ値2 5Y9/1 ﾂﾔ有
|  | 質量 | 約11kg
ITV設備 |  |  |  | 南 棟 | ITV設備 |  |  | 南 棟
型式 |  | 仕様 |  |  | 型式 | 仕様
制御装置(8扉用) |  |  |  |  | 非接触式ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ-
|  | 主電源 | 直流電源装置より供給 |  |  | 定格電圧 | DC 24V
|  | 使用温度範囲 | -10℃～+50℃ (結露なきこと) |  |  | 消費電流 | 120mA
|  | 適用環境 | 屋内 |  |  | 使用温度範囲 | -10℃～+50℃
|  | ﾘｰﾀﾞｰ接続台数 | 入室用1台 退室用1台 |  |  | ｶｰﾄﾞ読取距離 | 5cm
|  | 電気錠接続台数 | 2個 |  |  | 材質 | 自己消火性樹脂
|  | ｶｰﾄﾞ登録枚数 | 10,000枚 盗難・紛失ｶｰﾄﾞ含む |  |  | 色彩 | ﾎﾜｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰ
|  | 履歴保存件数 | 5644件 自動更新 |  |  | 適合ﾎﾞｯｸｽ | 露出取付：鋼用露出ﾎﾞｯｸｽ 市販品ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用
|  | ｽｹｼﾞｭｰﾙ | 22群 |  |  |  | 埋込取付：鋼用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
|  | 防犯ｾﾝｻー入力 | 1 |  |  | 質量 | 約350g
|  | 専用入力 | ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ-×1非接触 適開錠信号×1 |  |  | 備考 | ISO15693準拠 共通ﾃﾞｻﾞｲﾝｶｰﾄﾞ500枚含む
電源装置異常×1
|  | 汎用入力 | 12 |  | ﾊﾟｼﾌﾞｾﾝｻー
|  | 専用出力 | 電気錠×1、火災代表×1、電波装置試験×1 |  |  | 検知方式 | ﾊﾟｯｼﾌﾞｲﾝﾌﾗﾚｯﾄ方式、検知ｴﾘｱ
|  | ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ | 1非以上 |  |  | 警報保持時間
|  | 材質 | SPCCT 6C 焼付塗装 |  |  | 表示灯
|  | 色彩 | ﾏﾝｾﾙ値SY3/1 半艶 |  |  | 警報出力方式： | 1接点 接点切換可、
|  | 質量 | 約12kg |  |  | 接点容量 | 最大：ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時間：約1分
ITV設備 |  |  |  | 南 棟 | ITV設備 |  |  | 南 棟
型式 |  | 仕様 |  |  | 型式 | 仕様
ﾊﾟｼﾌﾞｾﾝｻー |  |  |  |  | ｶﾞﾗｽ破壊ｾﾝｻー
|  | 検知方式 | ﾊﾟｯｼﾌﾞｲﾝﾌﾗﾚｯﾄ方式、検知ｴﾘｱ：1m |  |  | 警戒距離 | 最大7.6m
|  |  | 立体警報、検知ｿﾞｰﾝ数：14本 |  |  | 検知方式 | ﾏｲｸ集音
|  | 警報保持時間 | 約1秒、感度切換：3段階、ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ：2回、4回 |  |  | 警報出力方式 | C接点 DC 24V、 1A(最大)
|  |  | 小動物切換 |  |  | 電源電圧 | DC 11.5～18V(無極性)
|  | 表示灯 | 警報出力時：点灯1灯、ｱﾗｰﾑ：そり時、 |  |  | 消費電流 | 30mA(最大)
|  |  | 点灯1灯、：約3分保持 |  |  | 使用温度範囲 | 0℃～＋55℃
|  |  | ｱﾝﾁﾏｽｷﾝｸﾞ出力：点灯1灯 |  |  | 使用環境 | 室 内
|  | 警報出力方式： | b接点 接点切換可 |  |  | 材質 | 自己消火樹脂
|  | 接点容量 | 最大：ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時間：約1分間交互点滅 |  |  | 色彩 | ﾎﾜｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰ
|  | インテリジェントタンパ出力 | b接点 |  |  | 質量 | 約 60kg
|  | ｱﾝﾁﾏｽｷﾝｸﾞ出力 | b接点 29
|  | 主電源 | 0～18V無極性 消費電流：b接点時4.2mA
|  | 使用環境 | 温度範囲：20～＋50℃、湿度範囲35%以下結露なきこと
設置：屋内・天井、 高さ：1～3m
|  | 質量 | 21g
|  | 付属品 | 取付ﾋﾞｽ

## 医療用設備
医療用設備
供給設備 |  |  |  |  | 南 棟 |  | 供給設備 |  |  |  |  | 南 棟
名称 | 仕様 |  |  |  |  | 台数 | 名称 | 仕様 |  |  |  |  | 台数
中央監視盤ﾓﾆﾀー | [5 empty] | 1 | 空気圧縮機 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ： | 5.5kW | 吐出空気量： | 605L/min |  | 2
[7 empty] | (ｵｲﾙﾌﾘｰ) | ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ： | 水冷式 | 処 理 流 量： | 840L/min |  | 2
ｴﾘｱﾓﾆﾀー | 3ｃｈ | 3階 CCU |  |  |  | 3 |  | 空 気 ﾀ ﾝ ｸ： |  | 容 量： | 700L |  | 1
|  | 5階 NS・GCU | [5 empty] | 吸着式ｴｱｰﾕﾆｯﾄ： | (2台使用時) | 処 理 流 量： | 1,530L/min |  | 1
ｴﾘｱﾓﾆﾀー | 4ｃｈ | 5階 NICU |  |  |  | 1 |  | 制 御 盤： | 空気用自動交互追従型 3φ 200V 11.5kW |  |  |  | 1
[8 empty] | 制御ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ： | 空 気 用 40φ |  |  |  | 1
ｴﾘｱﾓﾆﾀー | 5ｃｈ | 5階 分娩ﾎｰﾙ |  |  |  | 1 |  | ｾﾝｻｰﾕﾆｯﾄ： | 空気用 |  |  |  | 1
非治療用減圧装置 | 供 給 圧 力： | 0.30 kPa | 1φ 100V 3A(5口用) |  |  | 1 | 吸引装置 | 吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ： | 水封式 5.5kW |  |  |  | 2
[8 empty] | 吸込容量： | 2,200L/min -66kPa
液酸ﾀﾝｸﾕﾆｯﾄ | 容 量： | 4,482 L |  |  |  | 1 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ： | 5.5kW用 |  |  |  | 2
| 蒸 発 器： | 気化能力：90 ㎥/h | [5 empty] | 吸 引 ﾀﾝｸ： | 容 量 ： 1,000ℓ |  |  |  | 1
| 減圧ﾕﾆｯﾄ： | [6 empty] | 吸引ﾌｨﾙﾀ： | 処理流量 ： 8,250L/min |  |  |  | 2
| ﾁｬｰｼﾞ用電源： | 3φ 200V 11kW | [5 empty] | 制 御 盤： | 3φ 200V 11.5kW |  |  |  | 1
| 定置型ｾﾝｻｰﾕﾆｯﾄ： | 1φ 100V 5A | [5 empty] | ｾﾝｻｰﾕﾆｯﾄ： | 吸引用 1φ 100V 3A |  |  |  | 1
| ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ： | 65φ | [5 empty] | 制御ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ： | 80φ |  |  |  | 3
予備酸素 | 切 替 方 式： | 全自動切替型 |  |  |  | 2列32本 | 保守点検用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 空気･吸引(×2)用 |  |  |  |  | 3
ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ： | 65φ
| 電 源： | 1φ 100V 3A
笑気ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | 切 替 方 式： | 全自動切替型 |  |  |  | 2列8本
| ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ： | 25φ
| 電 源： | 1φ 100V 3A
窒素ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ | 切 替 方 式： | 全自動切替型 |  |  |  | 2列20本
| ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ： | 25φ
| 電 源： | 1φ 100V 3A
保守点検用 | 種 類： | 酸素用×1、笑気用×1、窒素用×1 |  |  |  | 3
ｱｳﾄﾚｯﾄ
端末器・ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  |  |  | 南 棟 |  | ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ |  |  |  |  | 南 棟
名称 | 仕様 |  |  |  |  | 台数 | 名称 | 仕様 |  |  |  |  | 台数
ｱｳﾄﾚｯﾄバルブ | 壁付型ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・吸引 2口) |  |  | 埋込型 |  | 222 | 滅菌器 | 型式：ΣⅢYR-B09SLPCW |  |  |  |  | 1
| 壁付型ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・空気 2口) |  |  | 埋込型 |  | 8 |  | サクラ精機㈱製
| 壁付型ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・空気・空気 3口) |  |  | 埋込型 |  | 2 |  | 設置場所：5F調乳洗浄室
| 壁付型ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・空気・吸引 3口) |  |  | 埋込型 |  | 23
| 壁付型ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・笑気・空気・吸引 4口) |  |  | 埋込型 |  | 2 | 滅菌器 | 型式：LXⅢ-U677-S-T2/PB |  |  |  |  | 1
| 壁付型ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・酸素・空気・吸引・吸引 5口) |  |  | 埋込型 |  | 9 |  | ㈱ウドノ医機製
| キー付ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・吸引 2口) |  |  | 埋込型 |  | 12 |  | 設置場所：4F湿式製剤室
| 天吊ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・吸引 2口) |  |  | 天吊型 |  | 2
| 天吊ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・空気・吸引 3口) |  |  | 天吊型 |  | 4
| 非磁性体ｱｳﾄﾚｯﾄ(酸素・吸引 2口) |  |  |  |  | 1
| 余剰ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ |  |  |  |  | 3
| ﾒﾝﾃﾅﾝｽｱｳﾄﾚｯﾄ |  |  |  |  | 5
| 酸素ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(区域表示ﾀｲﾌﾟ) |  |  |  |  | 20
10φ=3、13φ=9、16φ=１、20φ=１、25φ=6
| 笑気ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(区域表示ﾀｲﾌﾟ) |  |  | 10φ=１ |  | 1
| 空気ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(区域表示ﾀｲﾌﾟ) |  |  |  |  | 13
10φ=２、13φ=2、16φ=6、25φ=3
| 窒素ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(区域表示ﾀｲﾌﾟ) |  |  | 13φ=1 |  | 0
| 非治療用空気ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(区域表示ﾀｲﾌﾟ) |  |  |  |  | 2

## 搬送設備
搬送設備
圧縮式台車 |  | 南 棟
名称 | 仕様 | 台数
圧空式台車 | 型式：ATC-E | 2ST
搬送設備 | ｽﾃｰｼｮﾝ装置、0711002
休止設備のため
管理対象外

## 作業環境測定・殺菌消毒①
作業環境測定・殺菌消毒
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ性能測定・滅菌業務
フ | エ リ ア |  |  | 部 屋 名 |  | クリーン レベル | 空 調 機 |  |  |  |  | Ｃ | Ｒ
| ク | ハ | 放 | [8 empty] | 性 | 環
ロ | リ | ザ | 射 |  |  |  | S A | 内臓HEPA |  |  |  | 能 | 境
| － | － | 線 | [8 empty] | 測 | 消
ア | ン | ド |  |  |  |  | 機器記号 | 数 | Ｗ | Ｄ | Ｈ | 定 | 毒
1階 | ○ |  |  |  | 製剤室 |  |  | 1 |  |  |  | ○ | -
2階 | ○ |  |  |  | 調乳説明室 |  |  | 1 |  |  |  | ○ | ○
5階 | ○ |  |  |  | GCU |  |  | 15 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | GCU前室 |  |  | 1 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | NICU |  |  | 10 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | NICU前室 |  |  | 1 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 授乳沐浴室 |  |  | 2 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 隔離室 |  |  | 2 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 分娩手術室 |  |  | 2 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 培養室 |  |  | 1 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 調乳室 |  |  | 1 |  |  |  | ○ | -
6階 | ○ |  |  |  | HCU |  |  | 4 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 処置室 |  |  | 2 |  |  |  | ○ | ○
7階 | ○ |  |  |  | HCU(1) |  |  | 4 |  |  |  | ○ | ○
| ○ |  |  |  | HCU(2) |  |  | 2 |  |  |  | ○ | ○
8階 | ○ |  |  |  | HCU |  |  | 4 |  |  |  | ○ | ○
9階 | ○ |  |  |  | HCU |  |  | 4 |  |  |  | ○ | ○

## 作業環境測定・殺菌消毒②
作業環境測定・殺菌消毒作業
作業環境測定(RI) |  | 南棟 | 特定化学物質作業環境測定 |  | 南棟
測 定 項 目 | 測 定 箇 所 | 測 定 点 | 測 定 項 目 | 測 定 箇 所 | 備 考
空気中放射性物質濃度測定 | RI撮影室 | 1 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 解剖室
| 準備室 | 1 |  | 切り出し室
| 処置室 | 1
| 管理室(BG) | 1
|  |  | 局所排気装置 |  | 南棟
放射性表面汚染密度測定 | 前室 | 1 | 測 定 項 目 | 測 定 箇 所 | 備 考
| 汚染検査室 | 1 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 解剖室
| RI廊下 | 4
| 更衣 | 1
|  |  | 空気環境測定・事務所照度測定 |  | 南棟
| 操作室 | 1 | 測 定 項 目 | 測 定 位 置 | 備 考
| RI撮影室 | 6 | 温度・湿度・気流・浮遊粉塵 | 医事課
| 準備室 | 2 | 炭酸ｶﾞｽ・一酸化炭素 | 栄養科
| 処置室 | 2 | 照度 | 医局
| 廃棄物保管庫 | 1 |  | 総務課
| 南棟 屋上 | 2
| RI排水処理設備 | 2
放射線量測定 | RI検査室 | 18
| RI検査関連施設等 | 7

## 水質検査
水質検査
飲料水・ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌・放流水
系 統 名 | 測 定 位 置 | 備 考
飲料水水質検査 | 南棟×1ヶ所 | ・16項目及び11項目
・消毒副生成物12項目
簡易専用水道検査 | 南棟×1ヶ所
ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査 | 南棟 | 吸収式冷凍機
冷却塔×1基
放流水水質検査 | 南棟×1ヶ所 | 最終桝