## 電気設備 エネ棟
電気設備
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 名 称 | 設置階 | 仕 様 |  |  | 台 数 | 番 号 | 名 称 | 設置階 | 仕 様 |  | 台 数
GE-1 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ発電機 | 1F | 型式 | ：ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形常用発電機 |  | 2 | EB-1 | 熱回収ﾕﾆｯﾄ
GE-2 |  |  | 定格出力 | ：発電電力 | 370kW(389kVA) |  | EB-2 | 排ｶﾞｽ蒸気ﾎﾞｲﾗｰ |  | 型式 | ：多管式貫流ﾎﾞｲﾗｰ | 2
| ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ |  | 型式 | ：4ｻｲｸﾙ水冷火花点火式 | [5 empty] | 交換熱量 | ：多管式貫流ﾎﾞｲﾗｰ145.3kW
|  |  | 燃料 | ：都市ｶﾞｽ 13A 40,630kJ/㎥N | [5 empty] | 給水温度 | ：60℃(軟水)
|  |  |  | (0.059～0.294MPa) | [5 empty] | 実際蒸発量 | ：220.0kg/h(0.78MPaG)
|  |  |  | 80.0㎥N/h+5％ | [5 empty] | 排ｶﾞｽ温度 | ：出口170℃
|  |  | 定格出力 | ：382kW(520PS) | [5 empty] | 付属装置 | ：薬注装置、給水流量計
|  |  | 回転数 | ：1,500min | [6 empty] | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ、排ｶﾞｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾀﾞﾝﾊﾟ
|  |  | 負荷投入率 | ：0→30％
|  |  | 排ｶﾞｽ量 | ：1,799㎥N |  |  |  | 熱回収用熱交換機 |  | 型式 | ：ﾌﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ式
|  |  | 排気温度 | ｴﾝｼﾞﾝ出口 375℃ | [5 empty] | 交換熱量 | ：141.7kW
|  |  | 冷却水量 | ：ｼﾞｬｹｯﾄ 36㎥/h | [5 empty] | 一次側 | ：90.0-86.6℃ 36.0㎥/h
|  |  |  | ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ 18㎥/h | [5 empty] | 二次側 | ：83.0-88.0℃ 24.4㎥/h
|  |  | 始動電動機 | ：24V-7kW×1 | [5 empty] | 圧力損失 | ：17kPa
|  |  | 潤滑油消費率 | ：0.8g/kW・h以下
| 発電機 |  | 型式 | ：三相交流動機発電機 |  |  |  | 余剰熱放熱用熱交換器 |  | 型式 | ：ﾌﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ式
|  |  | 定格出力 | ：370kW(389kVA) 50HZ | [5 empty] | 交換熱量 | ：141.7kW
|  |  | 相・電圧 | ：3φ×6600V | [5 empty] | 一次側 | ：90.0-86.6℃ 36.0㎥/h
| 消臭触媒 |  | 型式 | ：ﾒﾀﾙ担体酸化触媒 | [5 empty] | 二次側 | ：58.0-61.5℃ 36.0㎥/h
| 排気消音器 |  | 型式 | ：膨張式 | [5 empty] | 圧力損失 | ：45kPa
|  |  | 騒音 | ：70dB(A)以下
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 型式 | ：鋼板製 |  |  |  | ｸｰﾗｰ用熱交換器 |  | 型式 | ：ﾌﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ式
|  |  | 騒音 | ：70dB(A)以下 | [5 empty] | 交換熱量 | ：81.6kW
|  |  | 給気ﾌｧﾝ | ：有圧換気扇 |  | 2 |  |  |  | 一次側 | ：36.9-33.0℃ 18.0㎥/h
| ｸｰﾗｰ冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 | ：ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 |  |  |  | 二次側 | ：32.0-35.9℃ 18.0㎥/h
|  |  | 流量 | ：18㎥/h | [5 empty] | 圧力損失 | ：30kPa
| 潤滑油ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 | ：ﾄﾛｺｲﾄﾞ式 |  | 2
| ｸｰﾗｰ用膨張ﾀﾝｸ |  | 容量 | ：11L |  |  |  | ｶﾞｽ圧縮機 |  | 型式 | ：ｵｲﾙﾌﾘｰ式 | 2
| 潤滑油ﾀﾝｸ |  | 容量 | ：520L | [5 empty] | 流量 | ：90.0㎥N/h
| 総合制御盤 |  | 型式 | ：鋼板閉鎖自立形(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ搭載) | [5 empty] | 吸入圧力 | ：0.059MPa
|  |  | 盤構成 | ：発電機盤、補機盤、ｴﾝｼﾞﾝ盤、端末箱 | [5 empty] | 吐出圧力 | ：0.294MPa
|  |  | 装備品 | ：ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ | [5 empty] | 収納機器 | ：ｶﾞｽ供給ﾕﾆｯﾄ
制御装置
|  |  |  | 非常停止SW |  |  |  | ｼﾞｬｹｯﾄ冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 | ：ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | 2
|  |  |  | ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器 | [5 empty] | 流量 | ：ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ36㎥/h
真空遮断器(7.2kW-12、5kA-600A)
|  |  |  | 電圧調整器(AVR) |  |  |  | ｼﾞｬｹｯﾄ冷却水膨張ﾀﾝｸ |  | 容量 | ：40L
集合形保護継電器
通信ﾕﾆｯﾄ
| 始動用ﾊﾞｯﾃﾘｰ |  | 型式 | ：据付ｼｰﾙ鉛蓄電池
|  |  | ﾊﾞｯﾃﾘ | ：DC24V UP300×4個
(MSE224相当)
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  |  | 地下燃料ﾀﾝｸ・ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 名 称 | 設置階 | 仕 様 |  |  | 台 数 | 番 号 | 名 称 | 設置階 | 仕 様 |  | 台 数
PH-1 | 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 | ：渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | TO-1 | ｵｲﾙﾀﾝｸ | 外部 | 地下ﾋﾟｯﾄ型鋼板製溶接加工 |  | 1
PH-2 |  |  | 流量 | ：渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ24.4㎥/h×70.3mAq | [5 empty] | 容量：30,000L(軽油)
付属品：ﾏﾝﾎｰﾙ、通気口、注油口、液面計
PJW-1 | ｼﾞｬｹｯﾄ放熱用冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 | ：ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
PJW-2 |  |  | 流量 | ：36.0㎥/h×27.8mAq
[7 empty] | PO－E-1 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 2F | 型式： | ｵｲﾙｷﾞﾔｰﾎﾟﾝﾌﾟ 軽油 | 1
PCW-1 | ｸｰﾗｰ放熱用冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 型式 | ：ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 |  | (ｺｰｼﾞｪﾈ系統) |  |  | 自動交互
PCW-2 |  |  | 流量 | ：18.0㎥/h×33.8mAq | [5 empty] | 能力： | 15φ×5.0L/min×3kgf/cm2
[10 empty] | 電源： | 3φ 200V 0.2kW
GCT-1 | 冷却塔 |  | 型式 | ：調低騒音 密閉式 角型 白煙防止型 |  | 2
GCT-2 |  |  | 冷却能力 | ：81.6kW(W.B 29℃)
|  |  | 温度・流量 | ：32.0-35.9℃ 18.0㎥/h
|  |  | 付属品 | ：ﾒｰｶｰ標準品、ｶﾞｰﾄﾞ付梯子
手摺、ﾋｰﾀｰ、散水ﾎﾟﾝﾌﾟ
給水用電磁弁、膨張ﾀﾝｸ
薬注装置(ﾚﾍﾞﾙSW付)、防振架台
RAD-1 | ﾗｼﾞｴｰﾀｰ |  | 型式 | ：密閉式空冷2流体仕様 |  | 2
RAD-2 |  |  | 冷却能力 | ：ｼﾞｬｹｯﾄ側 142.3kW
ｸｰﾗｰ側 37.7kW
|  |  | 温度・流量 | ：ｼﾞｬｹｯﾄ側 58.0-61.5℃ 36.0㎥/h
ｸｰﾗｰ側 43.0-44.8℃ 18.0㎥/h
|  |  | 騒音 | ：75dB(A)以下 機側1mにて
|  |  | 付属品 | ：ﾒｰｶｰ標準品、膨張ﾀﾝｸ、防振装置
OM-1 | ｵｲﾙﾐｽﾄ除去装置 |  | 型式 | ：遠心分離式 |  | 2
OM-2 |  |  | 構成品 | ：架台、ﾌｨﾙﾀｰ、接続ﾎｰｽ
| 温水用膨張ﾀﾝｸ |  | 型式 | ：密閉式 |  | 1
|  |  | 容量 | ：密閉式300L
| 温度調整三方弁 |  | 型式 | ：電動三方弁 |  | 2
|  |  | 口径 | ：65A
| 熱量計 |  | 型式 | ：ﾋﾟﾄｰ式 |  | 2
| ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ管理用 |  | 型式 | ：ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝﾒｰﾀ式 |  | 2
| ｶﾞｽﾒｰﾀｰ |  | 流量 | ：15.0-150.0㎥/h
| 連絡遮断器盤 |  | 型式 | ：屋内鋼板製閉鎖自立形 |  | 1
| 高圧分岐盤 |  | 型式 | ：屋内鋼板製閉鎖自立形 |  | 1
| 補機変圧器盤 |  | 型式 | ：屋内鋼板製閉鎖自立形 |  | 1
| 共通補機盤 |  | 型式 | ：屋内鋼板製閉鎖自立形 |  | 1
| 制御用直流電源版 |  | 型式 | ：屋内鋼板製閉鎖自立形 |  | 1
| 冷却塔開閉器盤 |  | 型式 | ：屋内鋼板製閉鎖自立形 |  | 1
電力中央監視設備 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  |  | 電力中央監視設備 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
機 器 表 | [6 empty] | 機 器 表
記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台 数 | 記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  | 台 数
1 | 分散制御装置 | CPU | ： 32ﾋﾞｯﾄﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻｰ |  |  | 1 | 5 | ﾛｷﾞﾝｸﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 印 字 方 式 | ： |  | 1
|  | 主記憶装置 | ： 3MB | [5 empty] | 印字文字種 | ： ANK,JIS第一/第二水準
|  | 補助記憶装置 | ： HDD 20MB以上 | [5 empty] | 印 字 桁 数 | ： 漢字 90字/行
|  | 通信方式 | ： 半二重通信方式 | [6 empty] | ： ANK 136字/行
|  | 通信速度 | ： 9,600ｂｐｓ | [5 empty] | 印 字 色 | ： 16枚/分(Ａ4)
|  | 伝送方式 | ： HDLC方式 | [5 empty] | 用紙サイズ | ： 黒
[7 empty] | 6 | CVCF装置 | 定 格 入 力 | ： AC100Ｖ |  | 1
2 | ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | CＰＵ | ： 32ﾋﾞｯﾄﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻｰ |  |  | 1 |  |  | 定 格 出 力 | ： AC100Ｖ
| 装置(HIS) | 主記憶装置 | ： 16MB | [5 empty] | 定 格 容 量 | ： 3kVA
|  | 補助記憶装置 | ： HDD 340MB以上 | [5 empty] | 停 電 補 償 | ： 10分
： FPD 3.5ｲﾝﾁ
[7 empty] | 7 | 伝送装置(RS) | 通 信 方 式 | ： 半二重通信方式 |  | 1
3 | 21ｲﾝﾁｶﾗｰ | 画面サイズ | ： 19ｲﾝﾁ |  |  | 1 |  |  | 通 信 速 度 | ： 9,600ｂｐｓ
| CRT | 表示文字数 | ： 漢字 4,560字 | [5 empty] | 変 調 方 式 | ： 周波数変調方式
|  |  | (80×57行) | [5 empty] | Ｉ/Ｆ条件 | ： 6項ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
ANK 9,120字
(160×57行)
|  | 表示文字種 | ： ANK、JIS第一/第二水準
|  | 解 像 度 | ： 1,280×102ﾄﾞｯﾄ
|  | 表 示 色 | ： 32色
|  | 画 面 種 類 | ： ﾘｽﾄ/ﾊﾟﾀｰﾝ画面
|  | 表 示 機 能 | ： ﾏﾙﾁｳｨﾝﾄﾞｳ、ｽｸﾘｰﾝｾｰﾊﾞｰ
|  | 操 作 部 | ： ﾏｳｽ、JISｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
|  | 画 面 枚 数 | ： 15枚
4 | ﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 印 字 方 式 | ： 電子写真方式 |  |  | 1
|  | 印 字 速 度 | ： 最速20ppm
|  | 用紙サイズ | ： A4
|  | 解像度 | ： HQ1200/600dpi/300dpi

## 消防設備 東棟
消防設備
ｲﾅｰｼﾞｪﾝ消火設備 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  |  | 連結送水管設備・消防用水設備・簡易自動消火装置・消火器・蓄電池設備 |  |  |  | 東 棟
名 称 | 仕 様 |  | 台数 | 区 分 |  | 符 号 | 仕 様 | 台数
ｲﾅｰｼﾞｪﾝ容器 | W・S用ｼﾘﾝﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ |  | 58
| ｲﾅｰｼﾞｪﾝｶﾞｽ 82.5L/13.2㎡圧力ｹﾞｰｼﾞ付 | [5 empty] | 送 水 口 | 1組
容器弁手動開閉器 |  |  | 7 |  |  |  | 補助散水栓 | 48台
起動用器 | CO2 2.1L/kｇ ｿﾚﾉｲﾄﾞ付 |  | 7
|  |  |  | 連結送水管設備 |  |  | 放 水 口 | 8基
ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型(ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型) |  | 7 |  |  |  | 送 水 口 | 1基
制 御 盤 | 5回線 (自動・手動切替方式) |  | 1
|  |  |  | 消防用水設備 |  |  | 採 水 口 | 1基
起動盤・操作箱 |  |  | 7 |  |  |  | 吸管投入口 | 1基
[7 empty] | 開 閉 弁 | 1台
音声盤・音声ﾕﾆｯﾄ |  |  | 1 |  |  |  | 標 識 | 1個
[7 empty] | 加圧送水装置 | 1組
非常電源装置 |  |  | 1 |  |  |  | 操 作 盤 | 1台
[7 empty] | 表 示 盤 | 1台
圧力ｽｲｯﾁ |  |  | 7 |  |  |  | 呼 水 装 置 | 1台
表 示 灯 |  |  | 9
|  |  |  | 簡易自動消火装置設備 |  |  | ﾄﾏﾎｰｸｼﾞｪｯﾄ(ﾎﾞﾝﾍﾞ) | 4本
放出ﾍｯﾄﾞ |  |  | 23
選 択 弁 |  |  | 7 | 消 火 器 |  |  | 粉末、強化液消火器 | 50本
[7 empty] | 粉末、強化液消火器(蓄圧式) | 15本
制御弁ﾕﾆｯﾄ |  |  | 7
逆 止 弁 |  |  | 7 | 蓄電池設備 |  |  | 電源装置、鉛蓄電池 100V | 1式
連 動 弁 |  |  | 1
ﾋﾟｽﾄﾝﾚﾘｰｻﾞｰ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用 |  |  | 14
安全装置 |  |  | 1
煙感知器 |  |  | 28
熱感知器 |  |  | 14
自動火災報知設備・防火防排煙設備・ｶﾞｽ漏れ火災警報設備 他 |  |  | 東 棟 | ﾌｰﾄﾞ・ﾀﾞｸﾄ消火装置 |  |  |  | 東 棟
区 分 | 符 号 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
自動火災報知設備 | Ｒ－22Ｌ | AD1524 | 1台 | RF | ﾚﾝｼﾞﾌﾗｲﾔｰ用 | 9F 厨 房 | 消化薬剤 ：強化液 3.5ℓ | 3台
|  | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 10台 |  | 消火設備本体 |  | 公称防護面積
|  | ＡＴＦ煙感知器 | 722個 |  | (CKW-4FD) |  | ﾚﾝｼﾞ ：2.5ｍ×1.5ｍ
|  | ＡＴＦ熱感知器 | 52個 |  |  |  | ﾌﾗｲﾔｰ：1.2ｍ×0.7ｍ
|  | 発信器 Ｒ型 | 48個 | FD | ﾌｰﾄﾞ・ﾀﾞｸﾄ用 | 9F 厨 房 | 消化薬剤 ：強化液 3.5ℓ | 4台
|  | 表 示 灯 | 48個 |  | 消火設備本体 |  | 公称防護面積
|  | 電 鈴 | 2個 |  | (CKW-4FD) |  | ﾚﾝｼﾞ ：3.2ｍ×1.8ｍ
|  | 予備電源(蓄電池) | 1式 |  |  |  | ﾀﾞｸﾄ ：3,000cm2×5ｍ
防火・防排煙設備 |  | ｼｬｯﾀｰ煙連動 | 15個 |  | 消火装置2台用 | 9F 厨 房 | ｺﾝﾄﾛｰﾗ：起動ﾎﾞｰﾄﾞ | 1
|  | 防 火 扉 | 44個 |  | 収納箱 |  | 連動ﾎﾞｰﾄﾞ込み
|  | 排煙口：排煙窓手動式ﾘﾐｯﾄ | 31個 |  |  |  | 寸 法 ：450W×450H×210D
|  | 排煙口：手動開放装置 | 17個 |  | 消火装置3台用 | 9F 厨 房 | ｺﾝﾄﾛｰﾗ：起動ﾎﾞｰﾄﾞ | 1
|  | 垂れ壁：手動開放装置 | 3個 |  | 収納箱 |  | 連動ﾎﾞｰﾄﾞ込み
|  | 可動垂れ壁：煙連動緩降式 | 6枚 |  |  |  | 寸 法 ：610W×450H×210D
|  | 防排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ：自動解錠 | 93個 |  | 消火装置4台用 | 9F 厨 房 | ｺﾝﾄﾛｰﾗ：起動ﾎﾞｰﾄﾞ | 1
|  | 排煙機(大) | 3基 |  | 収納箱 |  | 連動ﾎﾞｰﾄﾞ込み
|  | 起動盤(ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ) | 3基 |  |  |  | 寸 法 ：770W×450H×210D
|  | 予備電源(蓄電池) | 1式 |  | 火災感知器 | 9F 厨 房 | 型 式：ｻｰﾐｽﾀｰ方式 | 3
|  | 電鈴・ﾌﾞｻﾞｰ | 15個
ｶﾞｽ漏れ火災警報設備 |  | 検知器：一次型 | 12個 |  | ﾚﾝｼﾞ・ﾌﾗｲﾔｰ | 9F 厨 房 | ｷｬｯﾌﾟ付 | 9
|  | 中 継 器 | 2個 |  | ﾍｯﾄﾞ
|  | 予備電源(蓄電池) | 1式 |  | ﾌｰﾄﾞ用ﾍｯﾄﾞ | 9F 厨 房 | ｷｬｯﾌﾟ付 | 6
ＣＰＵ・CRT防災設備 | Ｌ500 | ＣＰＵ盤 | 1台
| Ｌ500 | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ装置 | 1台 |  | ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ用 | 9F 厨 房 | ｷｬｯﾌﾟ付 | 3
| Ｐ64 | ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ装置 CRT | 1台 |  | ﾍｯﾄﾞ
|  | 無停電電源装置 CVCF | 1式 |  | ﾀﾞｸﾄ用ﾍｯﾄﾞ | 9F 厨 房 | ｷｬｯﾌﾟ付 | 3
非常用放送設備 | Ｗ720 | 増幅器出力 | 1台
| Ｌ30 | ｽﾋﾟｰｶｰ回路 | 1式 |  | 起動操作盤(押釦) | 9F 厨 房 | 温度警報ﾊﾟﾈﾙ含 | 3
|  | ｽﾋﾟｰｶｰ | 450台
|  | 音量調節器 | 149個 |  | ｶﾞｽ遮断弁操作箱 | 9F 厨 房
|  | 非常電源 | 1式
誘導灯設備 |  | 誘導灯 | 180個 |  | ｶﾞｽ遮断弁 | 9F 厨 房
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 |  | 加圧送水装置 | 1組
|  | 起動装置：Ｐ.Ｔ | 1式
|  | 流水検知装置：自動警報弁 | 10台
|  | 流水検知装置：圧力ｽｲｯﾁ | 10台
|  | 操 作 盤 | 1台
|  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ：閉鎖型 | 1600個
|  | 呼水装置 | 1台

## 空調設備 エネ棟
空調設備
冷温水発生機・冷却塔 |  |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 貫流ﾎﾞｲﾗｰ・軟水装置・熱交換器 |  |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 名 称 | 設置階 | 仕様 |  | 台数 | 番 号 | 名 称 | 設置階 | 仕様 |  | 台数
RH-1 | 廃熱投入型ｶﾞｽ焚 | 2F | 型式 | ：∑TUJ-360AN7C | 3 | B-1 | ｶﾞｽ焚小型貫流ﾎﾞｲﾗｰ | RF | 型式 | ：KF-2000AGE | 3
RH-2 | 吸収式冷温水発生機 |  |  | (COP：1.41 JIS基準) |  | B-2 |  |  | 換算蒸気量 | ：2,000kg/h
RH-3 |  |  | 冷却能力 | ：1,266kW(360USRT) |  | B-3 |  |  | 定格熱出力 | ：1,254kW
|  |  | 加熱能力 | ：838kW |  |  |  |  | 使用圧力 | ：0.98Mpa
|  |  | 冷水量 | ：3,628L/min (12.0→7.0℃) |  |  |  |  | 伝熱面積 | ：9.8ｍ2
|  |  | 温水量 | ：3,628L/min (56.7→60.0℃) |  |  |  |  | 燃料消費量 | ：113.4N㎥/h (13A 中圧)
|  |  | 冷却水量 | ：6,000L/min (32.0→37.6℃) |  |  |  |  | 燃焼装置 | ：押込送風機 6.5kW
|  |  | 熱源水量 | ：576L/min (88.0→83.0℃) |  |  |  |  | 給水装置 | ：給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.2kW
|  |  | ｶﾞｽ消費量 | ：冷房時 (廃熱有) 56.7N㎥/h |  |  |  |  | 設計用水平震度 | ：2.0G
|  |  |  | ：冷房時 (廃熱無) 78.7N㎥/h |  |  |  |  | 防振 | ：防振ｺﾞﾑ
|  |  |  | ：暖房時 79.3N㎥/h |  |  |  |  | 外観寸法 | ：1,150W×2,717H×2,170L
|  |  | 補機類 | ：3φ 400V 11.4KVA |  |  |  |  | 運転重量 | ：2,775ｋｇ
|  |  | 設計用水平震度 | ：2.0G |  |  |  |  | 付属品 | ：発信器付給水流量計(25A)
|  |  | 防振 | ：防振ｺﾞﾑ | [5 empty] | ﾎﾞｲﾗｰｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾊﾟﾈﾙ
|  |  | 外観寸法 | ：5,475L×2575W×2931H | [5 empty] | (台数制御、集中監視、ﾃﾞｰﾀ通信)
|  |  | 運転重量 | ：19,400ｋｇ | [5 empty] | 薬注装置(ﾀﾝｸ容量：200L)
軟水装置(3.5㎥/h、食塩ﾀﾝｸ容量：50L)
CT-1 | 冷却塔 | RF | 型式 | ：SKB-360GS M7 | 3 |  |  |  |  | ﾎﾞｲﾗｰ共通ﾍﾞｯﾄﾞ、地震感知器
CT-2 | 開放式角型 |  | 冷却水量 | ：6,000㎥/min(37.5→32.0℃) | [5 empty] | 標準付属品一式
CT-3 | 省ｴﾈ超低騒音 |  |  | 外気湿球温度27℃WB
| 二重効用吸収式用 |  | 送風機電源 | ：3φ 400V 5.5kW×3 |  | ＮW-1 | 軟水装置 | 2F | 全自動型軟水装置 |  | 2
| (360RT型) |  | 設計用水平震度 | ：2.0G |  |  |  |  | 処 理 水 量： | 3.0㎥/h
|  |  | 防振 | ：防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ |  |  |  |  | 食塩ﾀﾝｸ
|  |  | 外観寸法 | ：3,430L×6,130W×2630H |  |  |  |  | 容量： | 350L
|  |  | 運転重量 | ：8,650ｋｇ |  |  |  |  | 電 源： | 1φ 100V
|  |  | 凍結防止ﾋｰﾀｰ | ：3φ 400V 4.0kW×3 |  | HEH-1 | 熱交換器 | 2F | 型式 | ：H17-MGS10-1 | 1
[9 empty] | 交換熱量 | ：279kW(239,900kcal/h)
[9 empty] | 伝熱面積 | ：3.4ｍ2
[9 empty] | 一次側 | ：800L/min(88.0→83.0℃)
[9 empty] | 二次側 | ：800L/min(55.0→60.0℃)
[9 empty] | 外形寸法 | ：340W×732L×1044H
[9 empty] | 運転重量 | ：203ｋｇ
ﾎﾟﾝﾌﾟ類 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数 | 番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数
PCD-E-1 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2F | 型式 | ：LS-200ｘ150B-e | 3 | ACP-E-1 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 2F | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ直吹型(年間冷房型) |  | 2
PCD-E-2 |  |  |  | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 30kW |  |  | 2F 電気室 |  | 室内ﾕﾆｯﾄ
PCD-E-3 |  |  |  | 150φ×125φ×6,000L/min×20mAq(4P) |  |  |  |  | 冷房能力： | 40.0kw
|  |  | 防振 | ：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  |  |  |  | 送 風 量： | 130㎥/min
[9 empty] | 圧 縮 機： | 3φ 200V 6.0+4.4kW
PH-E-1 | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2F | 型式 | ：SJ4S-80ｘ65J511-e | 1 |  |  |  | 送 風 機： | 3φ 200V 2.2kw
|  |  |  | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 7.5kW |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ：
|  |  |  | 80φ×65φ×800L/min×26mAq(4P) |  |  |  |  | 室外ﾕﾆｯﾄ | RF設置
|  |  | 防振 | ：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  |  |  |  | 送 風 機： | 1φ 200V (0.17+0.12kW)×2
[6 empty] | ACP-E-2 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 2F | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ直吹型(年間冷房型) |  | 2
PＣH－E-1 | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2F | 型 式： | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ) | 3 |  | 1Fｺｰｼﾞｪﾈ電気室 |  | 室内ﾕﾆｯﾄ
PCH－E-2 |  |  | 能 力： | 150φ×125φ×3,630L/min×20mAq |  |  |  |  | 冷房能力： | 12.5kw
PCH－E-3 |  |  | 電 源： | 3φ 415V 18.5kw |  |  |  |  | 送 風 量： | 2,580CMH
[9 empty] | 圧 縮 機： | 3φ 200V 3.75kw
PHWU-K1 | 還水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 地下 | 型式： | 32LPS5.75 | 2 |  |  |  | 送 風 機： | 3φ 200V 0.20kw
|  |  | 製造番号： | P07744033/P07747508 |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ：
|  |  | 電源： | 400V 0.75kw 1.8A |  |  |  |  | 室外ﾕﾆｯﾄ | RF設置
|  |  | ＢRＧ： | 6205/6204DDW |  |  |  |  | 送 風 機： | 3φ 200V 0.1kw
|  |  | ﾒｰｶｰ： | 荏原製作所 |  | ACP-E-3 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | RF | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
[7 empty] | 2F中央監視室 |  | (同時運転ﾏﾙﾁ型)
[9 empty] | 屋 外 機 | RF設置
[9 empty] | 冷 房 能 力 | 10.0kw
[9 empty] | 暖 房 能 力 | 11.2kw
[9 empty] | 圧 縮 機 | 3φ 200V
[6 empty] | ACP-E-3-1 |  | 中央 | 屋 内 機 | 天井ｶｾｯﾄ型4方向吹出×2 | 2
[8 empty] | 監視 | 冷 房 能 力 | 5.0kw
[8 empty] | 室 | 暖 房 能 力 | 5.6kw
送 風 量
[9 empty] | 送 風 機 | 1φ 200V
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  | 給排気ﾌｧﾝ |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数 | 番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数
FRV－E-1 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 1F | 型 式 | ：床大型直吹型 | 3 | FS-E-1 | 給気ﾌｧﾝ | B1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
| (1Fｺｰｼﾞｪﾈ室) |  | 冷 房 能 力 | ：63,000kcal/h |  |  |  |  | 能 力： | ＃4×4,800㎥×20mmAq
|  |  |  | (D.B 30℃ W.B 24.5℃以上) |  |  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.75kw
|  |  | 冷 水 量 | ： 210L/min (7℃→12℃) |  | FS-E-2 | 給気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
|  |  | 送 風 量 | ： 10,800㎥/h |  |  |  |  | 能 力： | ＃3×1,100㎥×20mmAq
|  |  | 電 源 | ：3φ 200V 3.7kw |  |  |  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.25kw
[6 empty] | FS-E-3 | 給気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃3× 250㎥×15mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.035kw
[6 empty] | FS-E-4 | 給気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃3× 200㎥×15mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.035kw
[6 empty] | FS-E-5 | 給気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃3×1,000㎥×20mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.25kw
[6 empty] | FS-E-6 | 給気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃3× 800㎥×20mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.25kw
[6 empty] | FS-E-7 | 給気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃41/2×21,500㎥×25mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 7.5kw
[6 empty] | FS-E-8 | 給気ﾌｧﾝ | 2F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃3×1,850㎥×20mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 415V 0.25kw
[6 empty] | FS-E-9 | 給気ﾌｧﾝ | 3F | 型 式： | 軸流ﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃8×17,000㎥×20mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 415V 3.7kw
[6 empty] | FE-E-1 | 排気ﾌｧﾝ | B1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃4×4,800㎥×20mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.275kw
[6 empty] | FE-E-2 | 排気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
[9 empty] | 能 力： | ＃3×1,100㎥×20mmAq
[9 empty] | 電 源： | 3φ 200V 0.25kw
給排気ﾌｧﾝ |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  | 薬液注入装置 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数 | 番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数
FE-E-3 | 排気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1 | WT-1 | 薬注装置 | RF | 型式 | ：冷却水用薬注装置(屋外型) | 1
|  |  | 能 力： | 3× 250㎥×15mmAq |  |  |  |  | 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ | ：ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式×5台 | 2
|  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.25kw |  |  |  |  | 薬液ﾀﾝｸ容量 | ：500L×2槽
FE-E-4 | 排気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1 |  |  |  | 防錆、殺藻、
|  |  | 能 力： | 3× 200㎥×15mmAq |  |  |  |  | 防ｽｹｰﾙ剤 | 2液制御
|  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.035kw
FE-E-5 | 排気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
|  |  | 能 力： | 3×1,000㎥×20mmAq
|  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.25kw
FE-E-6 | 排気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
|  |  | 能 力： | 3× 800㎥×20mmAq
|  |  | 電 源： | 3φ 200V 0.25kw
FE-E-7 | 排気ﾌｧﾝ | 1F | 型 式： | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊型) | 1
|  |  | 能 力： | ＃41/2×14,000㎥×25mmAq
|  |  | 電 源： | 3φ 200V 5.5kw
FE-E-8 | 排気ﾌｧﾝ | 2F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
|  |  | 能 力： | 3×1,850㎥×20mmAq
|  |  | 電 源： | 3φ 415V 0.25kw
FE-E-9 | 排気ﾌｧﾝ | 3F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
|  |  | 能 力： | 3×8,000㎥×15mmAq
|  |  | 電 源： | 3φ 415V 1.5kw
FE-E-10 | 排気ﾌｧﾝ | B1F | 型 式： | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊型) | 1
|  |  | 能 力： | 3×2,200㎥×20mmAq
|  |  | 電 源： | 3φ 415V 0.75kw
VE-E-1 | 排気ﾌｧﾝ | 2F | 型 式： | 天井扇 | 1
|  |  | 能 力： | 100㎥× 8mmAq
|  |  | 電 源： | 1φ 100V 16W
VE-E-2 | 排気ﾌｧﾝ | 2F | 型 式： | 天井扇 | 1
|  |  | 能 力： | 50㎥× 5mmAq
|  |  | 電 源： | 1φ 100V 9.4W
HEA-E-1 | 全熱交換器 | 2F | 型 式： | 天吊埋込型 | 1
|  |  | 能 力： | 300㎥/h 熱交換率 60％
|  |  | 電 源： | 1φ 100V 210W
ﾍｯﾀﾞｰ |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 |  | 各ﾀﾝｸ類 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数 | 番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数
HCS－E-1 | 冷水ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 2F | 型 式： | 鋼管製 | 1 | TE-1 | 膨張ﾀﾝｸ(冷水系統) | RF | 型式 | ：AST-260V | 1
|  |  | 寸 法： | 400φ×3,000Ｌ | [5 empty] | 密閉ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式
|  |  | 耐 圧： | 10kg/cm2 |  |  |  |  | 槽容量 | ：260L
|  |  | 付 属 品： | 圧力計、温度計 |  |  |  |  | 最大使用受水量 | ：109L
[9 empty] | 最低温度 | ：5℃時圧力 3.5kg/m2
HCR－E-1 | 冷水ﾍｯﾀﾞｰ(還) | 2F | 型 式： | 鋼管製 | 1 |  |  |  | 最高温度 | ：12℃時圧力 5.7kg/m2
|  |  | 寸 法： | 400φ×4,050Ｌ
|  |  | 耐 圧： | 10kg/cm2 |  | TE-2 | 膨張ﾀﾝｸ(温水系統) | RF | 型式 | ：EX-2000V | 1
|  |  | 付 属 品： | 圧力計、温度計 | [5 empty] | 密閉ﾌﾟﾗﾀﾞ一式
[9 empty] | 槽容量 | ：2,000L
HHS-E-1 | 温水ﾍｯﾀﾞｰ(往) | 2F | 型 式： | 鋼管製 | 1 |  |  |  | 最大使用受水量 | ：1,600L
|  |  | 寸 法： | 400φ×3,500Ｌ |  |  |  |  | 最低温度 | ：20℃時圧力 3.5kg/m2
|  |  | 耐 圧： | 10kg/cm2 |  |  |  |  | 最高温度 | ：60℃時圧力 5.7kg/m2
|  |  | 付 属 品： | 圧力計、温度計、溶解栓
[6 empty] | THW-1 | 還水槽 | 2F | 型 式： | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製(SUS304) | 1
HHR-E-1 | 温水ﾍｯﾀﾞｰ(還) | 2F | 型 式： | 鋼管製 | 1 |  |  |  |  | 開放型
|  |  | 寸 法： | 400φ×4,610Ｌ |  |  |  |  | 槽 容 量： | 9,000L
|  |  | 耐 圧： | 10kg/cm2 |  |  |  |  | 耐 圧： | 1.0Ｇ
|  |  | 付 属 品： | 圧力計、温度計、溶解栓 |  |  |  |  | 外 形 寸 法： | 2.0×2.0×2.75H
HS-E-1 | 蒸気ﾍｯﾀﾞｰ | 2F | 型 式： | 鋼管製 | 1 | PHWU-EP-1 | 真空暖房ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 地下 | 型式： | NO.3ＡＣ1k5 | 1
|  |  | 寸 法： | 400φ×2,300Ｌ |  |  |  |  | 製造番号： | P07744026
|  |  | 耐 圧： | 5.0kg/cm2 |  |  |  |  | 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ： | 200L/min×-33kPa×3,000min-1×0.75kw
|  |  | 付 属 品： | 圧力計
[9 empty] | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ： | 70L/min×0.12mpa×3,000min-1×0.75kw
[9 empty] | 製造年月： | 2007-10-01
[9 empty] | ﾒｰｶｰ： | 荏原製作所
管理対象外
管理対象外

## 空調設備① 東棟
空調設備
蒸気発生器 |  | 東 棟 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ類 |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
HEH-1 | 蒸気発生器 | 型 式：ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀｰ | B1F | 4 | PC-1-1 | 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：片吸込渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶｼｰﾙ) | B1F | 1
| 24時間系統 | 一次蒸気量：330kg/h(2.0kg/cm2) |  |  |  | 24時間系統 | 能 力：100φ×80φ×1,500L/min×20mAq
|  | 二次蒸気量：330kg/h(0.5kg/cm2) |  |  |  |  | 電 源：3φ 415V 7.5kW
[5 empty] | PC-1-2、3、4 | 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：片吸込渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶｼｰﾙ) | B1F | 3
[6 empty] | 24時間系統 | 能 力：100φ×80φ×2,100L/min×20mAq
電 源：3φ 415V 11.0kW
[5 empty] | PH-1-1、2、3、4 | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：片吸込渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾒｶｼｰﾙ) | B1F | 4
[6 empty] | 24時間系統 | 能 力：100φ×80φ×1,350L/min×20mAq
電 源：3φ 415V 7.5kW
[5 empty] | PHWU-1 | 還水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 型 式：蒸気駆動式還水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | B1F | 1
ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾎﾟﾝﾌﾟ：80φ×1,350L/min×20mAq
駆動用蒸気：20kg/h(5kg/cm2)
ﾄﾞﾚﾝ回収管共
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ |  | 東 棟 |  |  | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
ACP-B1-1-1 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ直吹型 年間冷房 | 6Ｆ | 1 | ACP-B1-3 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出しﾀｲﾌﾟ | 免震階 | 1
| B1Ｆ第1変電室1 | 室内ﾕﾆｯﾄ(FRYP280AA) |  |  |  | B1Ｆ 操作ﾎｰﾙ | 屋外機(東芝：ROA-RP803HS)
|  | 冷却能力 25kW |  |  |  |  | 冷房能力 7.1kW
|  | 圧縮機 3φ 200V 4.9kW |  |  |  |  | 暖房能力 8.0kW
|  | 送風機 80㎥/min 1.5kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 1.65kW
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 送 風 機 0.071kW
|  | 室外ﾕﾆｯﾄ |  |  | ACP-B1－3-1 |  | 室内機(天ｶｾ型)(東芝：AIU-RP403WH) | B1Ｆ | 1
|  | 送風機 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 冷房能力
ACP-B1-1-2 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ直吹型 年間冷房 | 6Ｆ | 1 |  |  | 暖房能力
| B1第1Ｆ変電室2 | 室内ﾕﾆｯﾄ(FRYP280AA) |  |  |  |  | 送 風 機 0.060kW
|  | 冷却能力 25kW |  |  |  |  | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ、ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 圧縮機 3φ 200V 4.9kW |  |  | ACP-B1－3-2 |  | 室内機(天ｶｾ型)(東芝：AIU-RP403WH) | B1Ｆ | 1
|  | 送風機 80㎥/min 1.5kW |  |  |  |  | 冷房能力
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 室外ﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | 送 風 機 0.060kW
|  | 送風機 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ、ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
ACP-B1-2 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ直吹型 年間冷房 | 6Ｆ | 1 | ACP-B1-5 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1
| B1Ｆ第1変電室3 | 室内ﾕﾆｯﾄ |  |  |  | B1Ｆ 血管撮影室 | 屋外機
|  | 冷却能力 18kW |  |  |  |  | 冷房能力 14.0kW
|  | 圧縮機 3φ 200V 5.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 16.0kW
|  | 送風機 3,300CMH 0.3kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 3.00kW
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 送 風 機 0.35kW
|  | 室外ﾕﾆｯﾄ |  |  | ACP-B1-5-1 |  | 室内機(壁掛型) | B1Ｆ | 2
|  | 送風機 3φ 200V 0.45kW |  |  | ACP-B1-5-2 |  | 冷房能力
ACP-9-2-1 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ直吹型 年間冷房 | 9Ｆ | 1 |  |  | 暖房能力
| 9Ｆ第2変電室1 | 室内ﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | 送 風 機 1φ 200V 0.048kW
|  | 冷却能力 25kW |  |  | ACP-B1-6 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式壁掛形 | 免震階 | 1
|  | 圧縮機 3φ 200V 7.5kW |  |  |  | B1Ｆ TV透視室1 | 屋外機(RZYP63AT)
|  | 送風機 3,600CMH 0.36kW |  |  |  |  | 冷房能力 5.6kW
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 暖房能力 6.3kW
|  | 室外ﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 1.30kW
|  | 送風機 3φ 200V 0.45kW |  |  |  |  | 送 風 機 45㎥/min 0.1kW
ACP-9-2-2 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ直吹型 年間冷房 | 9Ｆ | 1 |  |  | 室内機(壁掛形)(FHBP56A) | B1Ｆ | 1
| 9Ｆ第2変電室2 | 室内ﾕﾆｯﾄ |  |  |  |  | 冷房能力
|  | 冷却能力 25kW |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 圧縮機 3φ 200V 7.5kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.058kW
|  | 送風機 3,600CMH 0.36kW |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ACP-B1-7 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式壁掛形 | 免震階 | 1
|  | 室外ﾕﾆｯﾄ |  |  |  | B1Ｆ TV透視室2 | 屋外機(RZYP63AT)
|  | 送風機 3φ 200V 0.45kW |  |  |  |  | 冷房能力 5.6kW
暖房能力 6.3kW
圧 縮 機 3φ 200V 1.30kW
送 風 機 45㎥/min 0.1kW
[7 empty] | 室内機(壁掛形)(FHBP56A) | B1Ｆ | 1
冷房能力
暖房能力
送 風 機 0.058kW
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟 |  |  | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
ACP-B1-8 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式壁掛形 | 免震階 | 1 | ACP-B1-12 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式壁掛形 | 免震階 | 1
| B1Ｆ CT検査室 | 屋外機(RZRP63BV) |  |  |  | B1Ｆ ELV機械室2 | 屋外機(RZRP80BT)
|  | 冷房能力 5.6kW |  |  |  |  | 冷房能力 7.1kW
|  | 暖房能力 6.3kW |  |  |  |  | 暖房能力 8.0kW
|  | 圧 縮 機 1φ 200V 1.10kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 1.53kW
|  | 送 風 機 37㎥/min 0.064kW |  |  |  |  | 送 風 機 69㎥/min 0.067kW
|  | 室内機(壁掛形)(FUP63dB) | B1Ｆ | 1 |  |  | 室内機(壁掛形)(FAP80DC) | B1Ｆ | 1
|  | 冷房能力 |  |  |  |  | 冷房能力
|  | 暖房能力 |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 送 風 機 0.046kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.048kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
ACP-B1-9 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式床置形 | 免震階 | 1 | ACP-B1-13 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式壁掛形 | 免震階 | 1
| B1Ｆ 心臓血管撮影室 | 屋外機(RZYP63AV) |  |  |  | B1Ｆ ELV機械室1 | 屋外機(東芝：ROA-RP803HS)
|  | 冷房能力 5.6kW |  |  |  |  | 冷房能力 7.1kW
|  | 暖房能力 6.3kW |  |  |  |  | 暖房能力 8.0kW
|  | 圧 縮 機 1φ 200V 1.30kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 1.65kW
|  | 送 風 機 45㎥/min 0.058kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.071kW
|  | 室内機(床置形)(FHCP63A) | B1Ｆ | 1 |  |  | 室内機(壁掛形) | B1Ｆ | 1
|  | 冷房能力 |  |  |  |  | 冷房能力
|  | 暖房能力 |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 送 風 機 0.056kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.030kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
ACP-B1-10 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式壁掛形 | 免震階 | 1 | ACP-B1-14 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式(天ｶｾ4方向吹出型) | 免震階 | 1
| B1Ｆ CRｼｽﾃﾑ室 | 屋外機(東芝：ROA-AP140) |  |  |  | B1Ｆ TV透視操作室 | 屋外機(RZRP40BDV)
|  | 冷房能力 12.5kW |  |  |  |  | 冷房能力 3.6kW
|  | 暖房能力 |  |  |  |  | 暖房能力 4.0kW
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 3.00kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 1φ 200V 0.65kW
|  | 送 風 機 0.10kW |  |  |  |  | 送 風 機 41㎥/min 0.070kW
|  | 室内機(壁掛形) | B1Ｆ | 1 |  |  | 室内機(壁掛形)(FHCP40EM) | B1Ｆ | 1
|  | 冷房能力 |  |  |  |  | 冷房能力
|  | 暖房能力 |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 送 風 機 0.080kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.053kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
ACP-B1-11 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式壁掛形 | 免震階 | 1 | ACP-B1-15 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式(天ｶｾ4方向吹出型) | 6F | 2
| B1Ｆ 読影室 | 屋外機(RZYP80AV) |  |  | ACP-B1-16 | B1Ｆ CT検査室 | 屋外機
|  | 冷房能力 7.1kW |  |  |  |  | 冷房能力 10.0kW
|  | 暖房能力 8.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 11.2kW
|  | 圧 縮 機 1φ 200V 1.70kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 1.95kW
|  | 送 風 機 45㎥/min 0.070kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.21kW
|  | 室内機(壁掛形)(FHCP80A) | B1Ｆ | 1 |  |  | 室内機(天ｶｾ4方向吹出型) | B1Ｆ | 2
|  | 冷房能力 |  |  |  |  | 冷房能力
|  | 暖房能力 |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 送 風 機 0.056kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.106kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟 |  |  | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
ACP-1-1 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1 | ACP-1-3-3(1) | 重症処置室(2) | 室内機(天井埋込ﾀﾞｸﾄ型) | 1Ｆ | 2
| 1Ｆ防災ｾﾝﾀｰ | 屋外機(RAS-AP112SSM) |  |  | ACP-1-3-3(2) | 重症処置室(3) | 冷房能力 5.6kW
|  | 冷房能力 11.2kW |  |  |  |  | 暖房能力 6.3kW
|  | 暖房能力 12.5kW |  |  |  |  | 送 風 機 16㎥/min 1φ200V 0.140kW
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 3.00kW |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ
|  | 送 風 機 0.17kW |  |  | ACP-1-3-4 | 診察室C | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 2
ACP-1-1-1 |  | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 2 | ACP-1-3-5 | 診察室D | 冷房能力 2.8kW
ACP-1-1-2 |  | 冷房能力 5.6kW |  |  |  |  | 暖房能力 3.2kW
|  | 暖房能力 6.3kW |  |  |  |  | 送 風 機 11.5㎥・min 1φ 200V 0.046kW
|  | 送 風 機 1φ 200V 0.057kW |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ACP-1-4 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1
ACP-1-2 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1 |  | 1F夜間受付奥休憩室 | 屋外機 10HPﾀｲﾌﾟ
| 1ＦCT撮影室・ | 屋外機 |  |  |  |  | 冷房能力 28.0kW
| 点滴処置室系統 | 冷房能力 50.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 31.5kW
|  | 暖房能力 56.0kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 3.75kW×2
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 10.9kW×1 |  |  |  |  | 送 風 機 0.11kW×2
|  | 送 風 機 0.98kW |  |  | ACP-1-4-1 |  | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 2
ACP-1-2-1(1) | 点滴処置室系(1) | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 3 | ACP-1-4-2 |  | 冷房能力 14.0kW
ACP-1-2-1(2) | 点滴処置室系(2) | 冷房能力 2.8kW |  |  |  |  | 暖房能力 16.0kW
ACP-1-2-2 | 診察室E | 暖房能力 3.2kW |  |  |  |  | 送 風 機 480CMH 1φ 200V 70W×2
|  | 送 風 機 11.5㎥・min 1φ 200V 0.046kW |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ACP-1-5 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 免震階 | 1
ACP-1-2-3 | 器材庫 | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 4 |  | 1Ｆ口腔外科系統 | 屋外機(RZYP112F)
ACP-1-2-5 | 控室 | 冷房能力 3.6kW |  |  |  |  | 冷房能力 10.0kW
ACP-1-2-6 | CT撮影室 | 暖房能力 4.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 11.2kW
ACP-1-2-7 | CT当直室 | 送 風 機 11.5㎥/min 1φ 200V 0.046kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 1.9kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 送 風 機 97㎥/min 0.11kW
ACP-1-2-4 | ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 2 | ACP-1-5-1 | 口腔外科診察室 | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型)(FAYNP56D) | 1Ｆ | 2
ACP-1-2-8 | 救急外来前廊下 | 冷房能力 5.6kW |  |  | ACP-1-5-2 | 口腔外科ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 冷房能力 5.0kW
|  | 暖房能力 6.3kW |  |  |  |  | 暖房能力 5.6kW
|  | 送 風 機 15㎥/min 1φ 200V 0.046kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.040kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ
ACP-1-3 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1 | ACP-1-6 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 免震階 | 1
| 1Ｆ重症処置室系統 | 屋外機 |  |  |  | 1Ｆ 産婦人科待合室 | 屋外機(RZYP80HV)
|  | 冷房能力 28.0kW |  |  |  |  | 冷房能力 7.1kW
|  | 暖房能力 31.5kW |  |  |  |  | 暖房能力 8.0kW
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 6.4kW×1 |  |  |  |  | 圧 縮 機 1φ 200V 1.70kW
|  | 送 風 機 0.41kW×1 |  |  |  |  | 送 風 機 45㎥/min 0.070kW
ACP-1-3-1 | 救急待合 | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 1 |  |  | 室内機(天井吊り型)(FHYP80P) | 1Ｆ | 1
|  | 冷房能力 7.1kW |  |  |  |  | 冷房能力
|  | 暖房能力 8.0kW |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 送 風 機 16㎥/min 1φ200V 0.106kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.062kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
ACP-1-3-2 | 重症処置室(1) | 室内機(天井埋込ﾀﾞｸﾄ型) | 1Ｆ | 1
冷房能力 4.5kW
暖房能力 5.0kW
送 風 機 16㎥/min 1φ200V 0.140kW
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟 |  |  | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
ACP-1-7 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 免震階 | 1 | ACP-3-1 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1
| 1Ｆ CT検査室系統 | 屋外機 |  |  |  | 3Ｆ ＭＥ機器ｾﾝﾀｰ系統 | 屋外機
|  | 冷房能力 10.0kW |  |  |  |  | 冷房能力 7.1kW
|  | 暖房能力 11.2kW |  |  |  |  | 暖房能力 8.0kW
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 2.94kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 2.2kW×2
|  | 送 風 機 0.43kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.11kW×2
|  | 室内機(天井埋込ﾀﾞｸﾄ型) | 1Ｆ | 1 | ACP-3-1-1 |  | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 3Ｆ | 2
|  | 冷房能力 10.0kW |  |  | ACP-3-1-2 |  | 冷房能力 3.6kW
|  | 暖房能力 11.2kW |  |  |  |  | 暖房能力 4.0kW
|  | 送 風 機 3φ200V 2.94kW |  |  |  |  | 送 風 機 480CMH 1φ 200V 30W
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ
ACP-1-8 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 免震階 | 1 | ACP-4-1 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 4F | 1
| B1Ｆ CT操作室 | 屋外機 |  |  |  | 4Ｆ 中央材料室 | 屋外機
|  | 冷房能力 7.1kW |  |  |  |  | 冷房能力 7.1kW
|  | 暖房能力 8.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 8.0kW
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 0.91kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 1.60kW
|  | 送 風 機 0.043kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.05kW
|  | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 1Ｆ | 1 |  |  | 室内機(天井吊り型) | 4Ｆ | 1
|  | 冷房能力 |  |  |  |  | 冷房能力
|  | 暖房能力 |  |  |  |  | 暖房能力
|  | 送 風 機 0.04kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.08kW
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
ACP-2-1 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1 | ACP-9-1 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | ＲＦ | 1
| 2Ｆ輸血管理室系統 | 屋外機 |  |  |  | 9F 多目的室系統 | 屋外機
|  | 冷房能力 12.5kW |  |  |  |  | 冷房能力 22.4kW
|  | 暖房能力 14.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 25.0kW
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 2.31kW |  |  |  |  | 圧 縮 機 3φ 200V 3.0kW×2
|  | 送 風 機 0.070kW |  |  |  |  | 送 風 機 0.11kW×2
ACP-2-1-1 | 輸血管理室 | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型)(FXYCP71C) | 2Ｆ | 1 | ACP-9-1-1 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室 | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 9Ｆ | 1
|  | 冷房能力 7.1kW |  |  |  |  | 冷房能力 4.5kW
|  | 暖房能力 8.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 5.0kW
|  | 送 風 機 1φ 200V 0.106kW |  |  |  |  | 送 風 機 480CMH 1φ 200V 30W
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ
ACP-2-1-2 | 職員ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型)(FXYCP71C) | 2Ｆ | 1 | ACP-9-1-2(1) | 多目的室 | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | 9Ｆ | 2
|  | 冷房能力 7.1kW |  |  | ACP-9-1-2(2) |  | 冷房能力 5.6kW
|  | 暖房能力 8.0kW |  |  |  |  | 暖房能力 6.3kW
|  | 送 風 機 1φ 200V 0.106kW |  |  |  |  | 送 風 機 480CMH 1φ 200V 30W
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 東 棟 |  |  | 空調機 |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
AC-1 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏﾙﾁ型 | 6Ｆ屋外 | 1 | AC-B1-1 | 空 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | B1Ｆ | 1
| B1Ｆ MRI撮影室・操作室系統 | 屋外機 |  |  |  | B1Ｆ検査室 | 送風機 12,850CMH 86mmAq
|  | 冷房能力 14.0kW |  |  |  |  | 外気量 3,200CMH
|  | 暖房能力 16.0kW |  |  |  |  | 冷却能力 75,558kcal/h
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 3.75kW |  |  |  |  | 加熱能力 21,614kcal/h
|  | 送 風 機 0.30kW |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 6列
AC-1-1 | MRI撮影室 | 室内機(天井埋込ﾀﾞｸﾄ型) | B1Ｆ | 1 |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | 冷房能力 7.1kW |  |  |  |  | 加湿能力 有効29.3kg/h
|  | 暖房能力 8.0kW |  |  |  |  | 冷水量 252L/min(7→12℃)
|  | 送 風 機 1φ 200V 0.03kW |  |  |  |  | 温水量 72L/min(60→55℃)
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
AC-1-2 | MRI操作室 | 室内機(天ｶｾ2方向吹出型) | B1Ｆ | 1 |  |  | 送風機 3φ 200V 11.0kW
|  | 冷房能力 7.1kW |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
|  | 暖房能力 8.0kW |  |  | AC-B1-2 | 空 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 1Ｆ | 1
|  | 送 風 機 1φ 200V 0.03kW |  |  |  | B1Ｆ操作ﾎｰﾙ・撮影室 | 送風機 9,400CMH 40mmAq
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 外気量 2,300CMH
AC-2 | 空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 空冷ｲﾝﾊﾞｰﾀﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式(天ｶｾ4方向吹出型) | 6F | 1 |  |  | 冷却能力 55,272kcal/h
| B1Ｆ MRI CPU室 | 屋外機 |  |  |  |  | 加熱能力 15,538kcal/h
|  | 冷房能力 14.0kW |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 6列
|  | 暖房能力 11.0kW |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | 圧 縮 機 3φ 200V 3.75kW |  |  |  |  | 加湿能力 有効21.4kg/h
|  | 送 風 機 0.30kW |  |  |  |  | 冷水量 184L/min(7→12℃)
|  | 室内機(天ｶｾ4方向吹出型) | B1Ｆ | 1 |  |  | 温水量 52L/min(60→55℃)
|  | 冷房能力 |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
|  | 暖房能力 |  |  |  |  | 送風機 3φ 200V 7.5kW
|  | 送 風 機 0.030kW |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
|  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | AC-3-1 | 空 調 機 | ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) | 3Ｆ | 1
[6 empty] | 3Ｆ麻酔医室 | 送風機 2,100CMH 25mmAq
外気量 1,100CMH
冷却能力 4,367kcal/h
加熱能力 4,367kcal/h
冷水ｺｲﾙ 列
温水ｺｲﾙ 列
加湿能力 有効21.4kg/h
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | 冷水量 15L/min(7→12℃)
温水量 15L/min(60→55℃)
送風機 3φ 200V 3.7kW
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
[5 empty] | AC-3-2 | 空 調 機 | ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) | 3Ｆ | 1
[6 empty] | 3Ｆ手術管理室 | 送風機 2,100CMH 25mmAq
外気量 1,100CMH
冷却能力 4,100kcal/h
加熱能力 4,100kcal/h
冷水ｺｲﾙ 列
温水ｺｲﾙ 列
加湿能力 有効21.4kg/h
[6 empty] | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | 冷水量 14L/min(7→12℃)
温水量 14L/min(60→55℃)
送風機 3φ 200V 3.7kW
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
空調機 |  | 東 棟 |  |  | 空調機 |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
AC-3-3 | 空 調 機 | ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) | 3Ｆ | 1 | AC-9-1 | 空 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | ＲＦ | 1
| 3Ｆ ＩCＵ諸室 | 送風機 950CMH 20mmAq |  |  |  | 9Ｆ食堂ラウンジ | 送風機 9,000CMH 45mmAq
|  | 外気量 450CMH |  |  |  |  | 外気量 2,650CMH
|  | 冷却能力 1,791kcal/h |  |  |  |  | 冷却能力 58,310kcal/h
|  | 加熱能力 1,433kcal/h |  |  |  |  | 加熱能力 15,921kcal/h
|  | 冷水ｺｲﾙ 6列 |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 6列
|  | 温水ｺｲﾙ 2列 |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | 冷水量 15L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 加湿能力 有効21.6kg/h
|  | 温水量 15L/min(60→55℃) |  |  |  |  | 冷水量 220L/min(7→12℃)
|  | 送風機 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 温水量 69L/min(60→55℃)
|  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
AC-3-4 | 空 調 機 | ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) | 3Ｆ | 1 |  |  | 送風機 3φ 200V 5.5kW
| 3Ｆ滅菌物保管庫 | 送風機 4,080CMH 20mmAq |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
|  | 外気量 750CMH |  |  | AC-4-1 | 空 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 4Ｆ | 1
|  | 冷却能力 3,870kcal/h |  |  |  | 4Ｆ中材滅菌物保管室 | 送風機 4,060CMH 45mmAq
|  | 加熱能力 2,550kcal/h |  |  |  |  | 外気量 1,400CMH
|  | 冷水ｺｲﾙ 6列 |  |  |  |  | 冷却能力 22,400kcal/h
|  | 温水ｺｲﾙ 2列 |  |  |  |  | 加熱能力 11,180kcal/h
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | 冷水量 13L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 6列
|  | 温水量 9L/min(60→55℃) |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | 送風機 3φ 200V 3.7kW |  |  |  |  | 加湿能力 有効 4.8kg/h
|  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS |  |  |  |  | 冷水量 75L/min(7→12℃)
AC-3－5 | 空 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) | 3Ｆ | 1 |  |  | 温水量 38L/min(60→55℃)
| 3Ｆ ＩCＵ | 送風機 12,620CMH 20mmAq |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
|  | 外気量 2,000CMH |  |  |  |  | 送風機 3φ 200V 2.2kW
|  | 冷却能力 11,678kcal/h |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
|  | 加熱能力 10,620kcal/h |  |  | OAC-4-1 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 4Ｆ | 1
|  | 冷水ｺｲﾙ 6列 |  |  |  | 4Ｆ中央材料室・薬剤科系統 | 送風機 8,550CMH 60mmAq
|  | 加湿能力 有効 4.5kg/h |  |  |  |  | 外気量 8,550CMH
|  | 温水ｺｲﾙ 2列 |  |  |  |  | 冷却能力 97,470kcal/h
|  | 冷水量 36L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 加熱能力 60,748kcal/h
|  | 温水量 39L/min(60→55℃) |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 6列
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
加湿能力 有効72.0kg/h
|  | 送風機 3φ 200V 3.7kW |  |  |  |  | 冷水量 376L/min(7→12℃)
|  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS |  |  |  |  | 温水量 234L/min(60→55℃)
AC-3－6 | 空 調 機 | ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) | 3Ｆ | 1 |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
| 3Ｆ手術廊下 | 送風機 6,000CMH 20mmAq |  |  |  |  | 送風機 3φ 200V 5.5kW
|  | 外気量 2,000CMH |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
|  | 冷却能力 5,110kcal/h |  |  | AC-5-1 | 空 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 5Ｆ | 1
|  | 加熱能力 3,750kcal/h |  |  |  | 5Ｆ新生児室 | 送風機 2,700CMH 40mmAq
|  | 冷水ｺｲﾙ 6列 |  |  |  |  | 外気量 700CMH
|  | 温水ｺｲﾙ 2列 |  |  |  |  | 冷却能力 7,490kcal/h
| ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | 冷水量 17L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 加熱能力 5,190kcal/h
|  | 温水量 13L/min(60→55℃) |  |  |  | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | 冷水ｺｲﾙ 6列
|  | 送風機 3φ 200V 3.7kW |  |  |  | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS |  |  |  |  | 加湿能力 有効 2.1kg/h
冷水量 25L/min(7→12℃)
温水量 18L/min(60→55℃)
送風機 3φ 200V 1.5kW
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
空調機 |  | 東 棟 |  |  | 空調機 |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数 | 番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
AC-5-3 | 空 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 4Ｆ | 1 | OAC-2-2 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 3Ｆ | 1
| 5Ｆ分娩室 | 送風機 2,700CMH 50mmAq |  |  |  | 2F 検査室系統 | 送風機 5,600CMH 35mmAq
|  | 外気量 700CMH |  |  |  |  | 冷却能力 67,872kcal/h
|  | 冷却能力 8,939kcal/h |  |  |  |  | 加熱能力 34,429kcal/h
|  | 加熱能力 3,366kcal/h |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 8列
|  | 冷温水ｺｲﾙ 8列 |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | 冷水量 30L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 加湿能力 有効46.4kg/h
|  | 温水量 12L/min(60→55℃) |  |  |  |  | 冷水量 226L/min(7→12℃)
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 温水量 115L/min(60→55℃)
ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
|  | 送風機 3φ 200V 1.5kW |  |  |  |  | 送風機 3φ 200V 3.7kW
|  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
OAC-B1-1 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | B1Ｆ | 1 | OAC-3-1 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 3Ｆ | 1
| B1Ｆ廊下・諸室 | 送風機 1,800CMH 40mmAq |  |  |  | 3Ｆ手術室系統 | 送風機 7,300CMH 60mmAq
|  | 冷却能力 14,472CMH |  |  |  |  | 冷却能力 69,204kcal/h
|  | 加熱能力 11,068kcal/h |  |  |  |  | 加熱能力 53,348kcal/h
|  | 冷温水ｺｲﾙ 6列 |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 8列
|  | 加湿能力 有効 14.9kg/h |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | 冷水量 48L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 加湿能力 有効89.4kg/h
|  | 温水量 37L/min(60→55℃) |  |  |  |  | 冷水量 231L/min(7→12℃)
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 温水量 178L/min(60→55℃)
ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
|  | 送風機 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 送風機 3φ 200V 5.5kW
|  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
OAC-1-1 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | B1Ｆ | 1 | OAC-3-2 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 3Ｆ | 1
| 1、2Ｆ外来 | 送風機 12,250CMH 35mmAq |  |  |  | 3Ｆ手術室廊下 | 送風機 4,900CMH 35mmAq
|  | 冷却能力 98,490CMH |  |  |  |  | 冷却能力 59,338kcal/h
|  | 加熱能力 75,313kcal/h |  |  |  |  | 加熱能力 30,125kcal/h
|  | 冷水ｺｲﾙ 8列 |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 8列
|  | 温水ｺｲﾙ 2列 |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | 加湿能力 有効 101.4kg/h |  |  |  |  | 加湿能力 有効40.6kg/h
|  | 冷水量 328L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷水量 198L/min(7→12℃)
|  | 温水量 251L/min(60→55℃) |  |  |  |  | 温水量 100L/min(60→55℃)
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
送風機 3φ 200V 3.7kW
|  | 送風機 3φ 200V 7.5kW |  |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
|  | ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS |  |  | OAC-3-3 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 4Ｆ | 1
OAC-2-1 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 2Ｆ | 1 |  | 3Ｆ ＩCＵ・CCU系統 | 送風機 4,900CMH 35mmAq
| 2Ｆ外来 | 送風機 2,6000CMH 45mmAq |  |  |  |  | 冷却能力 59,338kcal/h
|  | 冷却能力 20,904CMH |  |  |  |  | 加熱能力 30,125kcal/h
|  | 加熱能力 15,985kcal/h |  |  |  |  | 冷水ｺｲﾙ 8列
|  | 冷水ｺｲﾙ 8列 |  |  |  |  | 温水ｺｲﾙ 2列
|  | 温水ｺｲﾙ 2列 |  |  |  |  | 加湿能力 有効40.6kg/h
|  | 加湿能力 有効 21.5kg/h |  |  |  |  | 冷水量 198L/min(7→12℃)
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 温水量 100L/min(60→55℃)
|  | 送風機 3φ 200V 1.5kW |  |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
送風機 3φ 200V 3.7kW
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
空調機 |  | 東 棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
OAC-5-1 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 6Ｆ | 1
| 5Ｆ産科・諸室系統 | 送風機 6,650CMH 35mmAq
冷却能力 80,598kcal/h
加熱能力 40,884kcal/h
冷水ｺｲﾙ 8列
温水ｺｲﾙ 2列
加湿能力 有効55.1kg/h
冷水量 269L/min(7→12℃)
温水量 136L/min(60→55℃)
ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
送風機 3φ 200V 5.5kW
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
OAC-9-1 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | ＲＦ | 1
| 病室系統 | 送風機 28,075CMH 40mmAq
冷却能力 225,723kcal/h
加熱能力 172,605kcal/h
冷水ｺｲﾙ 8列
温水ｺｲﾙ 2列
加湿能力 有効232.5kg/h
冷水量 752L/min(7→12℃)
温水量 575L/min(60→55℃)
ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
送風機 3φ 200V 15.0kW
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
OAC-9-2 | 外 調 機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | ＲＦ | 1
| 9Ｆ厨房系統 | 送風機 8,000CMH 35mmAq
冷却能力 64,320kcal/h
加熱能力 49,184kcal/h
冷水ｺｲﾙ 8列
温水ｺｲﾙ 2列
加湿能力 有効66.2kg/h
冷水量 214L/min(7→12℃)
温水量 164L/min(60→55℃)
ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ
送風機 3φ 200V 5.5kW
ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ SUS
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 東 棟 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 東 棟
番 号 | 機器名称 | 仕 様 | 台数 |  | 番 号 | 機器名称 | 仕 様 | 台数
FCK-2-1 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 200型 (2方向吹出型) | 39 |  | FCK-2-9 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 300型 (2方向吹出型) | 15
|  | 冷房能力：顕熱量 1,370kcal/h 全熱量 1,800kcal/h |  |  | ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 1,340kcal/h 全熱量 1,780kcal/h
|  | 暖房能力： 2,950kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力： 1,930kcal/h
|  | 冷温水量： 6L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷 水 量 ： 8L/min(7→12℃)
|  | (60→55℃) |  |  |  |  | 温 水 量 ： 5.5L/min(60→55℃)
|  | 送 風 機 ： 368㎥/h 1φ 100V 57W |  |  |  |  | 送 風 機 ： 500㎥/h 1φ 100V 57W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCK-3-2 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 300型 (2方向吹出型) | 8 |  | FCK-3-10 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 400型 (2方向吹出型) | 16
|  | 冷房能力：顕熱量 1,870kcal/h 全熱量 2,400kcal/h |  |  | ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 1,820kcal/h 全熱量 2,370kcal/h
|  | 暖房能力： 4,080kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力： 2,690kcal/h
|  | 冷温水量： 8L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷 水 量 ： 11L/min(7→12℃)
|  | (60→55℃) |  |  |  |  | 温 水 量 ： 7.5L/min(60→55℃)
|  | 送 風 機 ： 510㎥/h 1φ 100V 64W |  |  |  |  | 送 風 機 ： 650㎥/h 1φ 100V 64W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCK-4-3 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 400型 (2方向吹出型) | 16 |  | FCK-4-11 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 600型 (2方向吹出型) | 9
|  | 冷房能力：顕熱量 2,500kcal/h 全熱量 3,300kcal/h |  |  | ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 2,520kcal/h 全熱量 3,260kcal/h
|  | 暖房能力： 5,640kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力： 3,720kcal/h
|  | 冷温水量： 11L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷 水 量： 11L/min(7→12℃)
|  | (60→55℃) |  |  |  |  | 温 水 量 ： 7.5L/min(60→55℃)
|  | 送 風 機 ：660㎥/h 1φ 100V 67W |  |  |  |  | 送 風 機 ： 650㎥/h 1φ 100V 67W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCK-8-5 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 800型 (2方向吹出型) | 3 |  | FCK-6-12 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 600型 (2方向吹出型) | 20
|  | 冷房能力：顕熱量 5,000kcal/h 全熱量 6,600kcal/h |  |  | ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 3,520kcal/h 全熱量 4,600kcal/h
|  | 暖房能力： 11,000kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力： 4,940kcal/h
|  | 冷温水量： 22L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷 水 量 ： 15.5L/min(7→12℃)
|  | (60→55℃) |  |  |  |  | 温 水 量 ： 10.5L/min(60→55℃)
|  | 送 風 機 ：1,320㎥/h 1φ 100V 116W |  |  |  |  | 送 風 機 ：1,320㎥/h 1φ 100V 116W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCK-4-6 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 400型 (4方向吹出型) | 24 |  | FCK-8-13 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 800型 (2方向吹出型) | 4
|  | 冷房能力：顕熱量 2,500kcal/h 全熱量 3,300kcal/h |  |  | ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 4,880kcal/h 全熱量 4,600kcal/h
|  | 暖房能力： 5,640kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力： 7,200kcal/h
|  | 冷温水量： 11L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷 水 量 ： 22L/min(7→12℃)
|  | (60→55℃) |  |  |  |  | 温 水 量 ： 14.5L/min(60→55℃)
|  | 送 風 機 ： 780㎥/h 1φ 100V 71W |  |  |  |  | 送 風 機 ：1,300㎥/h 1φ 100V 116W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCK-6-7 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 400型 (4方向吹出型) | 5 |  | FCID-6-3 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井隠蔽型 600型 | 26
|  | 冷房能力：顕熱量 2,500kcal/h 全熱量 3,300kcal/h |  |  |  |  | 冷房能力：顕熱量 3,580kcal/h 全熱量 4,650kcal/h
|  | 暖房能力： 5,640kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力： 7,500kcal/h
|  | 冷温水量： 11L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷温水量： 15.5L/min(7→12℃)
|  | (60→55℃) |  |  |  |  | (60→55℃)
|  | 送 風 機 ：1,020㎥/h 1φ 100V 95W |  |  |  |  | 送 風 機 ：1,020㎥/h 1φ 100V 95W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCK-8-8 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 800型 (4方向吹出型) | 45 |  | FCID-3-4 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井隠蔽型 300型 | 9
|  | 冷房能力：顕熱量 5,000kcal/h 全熱量 6,600kcal/h |  |  | ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 1,870kcal/h 全熱量 2,400kcal/h
|  | 暖房能力： 11,000kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力： 4,080kcal/h
|  | 冷温水量： 22L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷 水 量 ： 8L/min(7→12℃)
|  | (60→55℃) |  |  |  |  | 温 水 量 ： 5.5L/h (60→55℃)
|  | 送 風 機 ：1,320㎥/h 1φ 100V 108W |  |  |  |  | 送 風 機 ： 510㎥/h 1φ 100V 36W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 東 棟 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 東 棟
番 号 | 機器名称 | 仕 様 | 台数 |  | 番 号 | 機器名称 | 仕 様 | 台数
FCID-4-5 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井隠蔽型 400型 | 7 |  |  | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ (4方向吹出型) | 1 (2階看護外来)
ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 2,500kcal/h 全熱量 3,300kcal/h |  |  |  |  | 冷房能力：顕熱量 4.11kW 全熱量 5.09kW
|  | 暖房能力： 5,640kcal/h |  |  |  |  | 暖房能力：
|  | 冷 水 量 ： 11L/min(7→12℃) |  |  |  |  | 冷温水量： 14.5L/min(7→12℃)
|  | 温 水 量 ： 7.5L/h (60→55℃) |  |  |  |  | (60→55℃)
|  | 送 風 機 ： 660㎥/h 1φ 100V 67W |  |  |  |  | 送 風 機 ：1φ 100V 83W
|  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  |  | 付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCIS-3 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型 400型 | 30
冷房能力：顕熱量 1,870kcal/h 全熱量 2,400kcal/h
暖房能力： 4,080kcal/h
冷温水量： 6L/min(7→12℃)
(60→55℃)
送 風 機 ： 510㎥/h 1φ 100V 68W
付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FIH-2 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：床置隠蔽型 200型 | 20
冷房能力：顕熱量 1,370kcal/h 全熱量 1,800kcal/h
暖房能力： 2,950kcal/h
冷温水量： 6L/min(7→12℃)
(60→55℃)
送 風 機 ： 366㎥/h 1φ 100V 33W
付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
FCID-8-3 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井隠蔽型 800型 | 6
冷房能力：顕熱量 5,000kcal/h 全熱量 6,600kcal/h
暖房能力： 11,000kcal/h
冷温水量： 22L/min(7→12℃)
(60→55℃)
送 風 機 ：1,320㎥/h 1φ 100V 116W
付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 200型 (2方向吹出型) | 1 (4階保冷薬品庫)
ﾀﾞﾌﾞﾙｺｲﾙ |  | 冷房能力：顕熱量 1,370kcal/h 全熱量 1,800kcal/h
暖房能力： 2,950kcal/h
冷 温 水 量 ： 9L/min(7→12℃)
温 水 量 ： (60→55℃)
送 風 機 ： 320㎥/h 1φ 100V 41W
付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ (2方向吹出型) | 1 (夜間受付)
冷房能力：顕熱量 3.59kW 全熱量 4.56kW
暖房能力： 6.69kW
冷温水量： 15L/min(7→12℃)
(60→55℃)
送 風 機 ： 960㎥/h 1φ 100V 130VA
付 属 品 ：中性能ﾌｨﾙﾀｰ
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 形 式：天井埋込ｶｾｯﾄ 800型 (4方向吹出型) | 2 (2階 採血室奥 総合受付)
冷房能力：顕熱量 5,000kcal/h 全熱量 6,600kcal/h
暖房能力： 11,000kcal/h
冷温水量： 22L/min(7→12℃)
(60→55℃)
送 風 機 ：1,320㎥/h 1φ 100V 108W
付 属 品 ：ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ
管理対象外

## 空調設備② 東棟
空調設備
送・排風機 |  | 東 棟 |  |  | 送・排風機 |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
FS-B1-1 | ＭＲＩ | Ｂ1Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-B1-4(2) | 受付・準備室 | B1F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
| 機械室 | ＭＲＩ機械室 | 200φ×300CMH×10mmAq |  |  |  | ＭＲＩ前室前廊下 | 200φ×300CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 100V 35W |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FS-B1-2 | 血管撮影室 | Ｂ1Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-B1-4(3) | 技 師 室 | B1F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 200φ×450CMH×15mmAq |  |  |  | 骨部撮影室前廊下 | 200φ×300CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.06kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FS-B1-3 | 第1変電室 | Ｂ1Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-B1-5 | 暗 室 (1) | B1F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | ＃11/2×1,200CMH×15mmAq |  |  |  | TV透視室1 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.2kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FS-B1-4 | 空調機械室 | Ｂ1Ｆ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-B1-6 | 現像機機器排気 | B1F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 400φ×3,800CMH×10mmAq |  |  |  | TV透視室1 | 200φ×100CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FS-1-1 | 夜間受付奥休憩室室 | 1Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-B1-7 | 血管撮影室 | B1F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 夜間受付奥休憩室 | 200φ×300CMH×10mmAq |  |  |  | 頭腹部造営撮影室 | 200φ×100CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 100V 35W |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FS-4-1 | 滅菌水処理室 | 4Ｆ 廊下(1) | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-B1-8 | 第 1 変 電 室 | Ｂ1Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  |  | 200φ×40CMH×15mmAq |  |  |  | 空調機械室 | ＃21/2×3,800CMH×1mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.06kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.75kW
FS-4-2(2) | 病理検査室局所排気装置 | 4Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 | 1 | FE-B1-9 | 空 調 機 械 室 | Ｂ1Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 3400㎥/h×450Pa×1355min-1 |  |  |  | 空調機械室 | ＃11/2×1,200CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 1.5kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.2kW
FS-4-3 | 3F 空調機械室 | 4Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-B1-10 | 1、2F診察室系統 | 免震階 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 300φ×2,100CMH×15mmAq |  |  |  |  | ＃3×6,950CMH×35mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 3φ 200V 2.2kW
FS-6-1 | 24Ｈ 系 統 | 6Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 | 1 | FE-B1-11 | 2F検査室系統 | Ｂ1Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | ＃6×2,320CMH×15mmAq |  |  |  | 空調機械室 | ＃2×2,100CMH×25mmAq
|  |  | 3φ 200V 3.7kW |  |  |  |  | 3φ 200V 2.2kW
FS-6-2 | 定 時 系 統 | 6Ｆ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-1-1 | 産科待合室WＣ | 1Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 400φ×49,00CMH×15mmAq |  |  |  | 妊産婦検診室 | 200φ×1,050CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.25kW
FS-9-1 | 電 気 室 | 9Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-1-2 | WＣ ・職員WＣ | 1Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 電気室 | 200φ×750CMH×15mmAq |  |  |  | 待合ｺｰﾅｰ | 200φ×700CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.06kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.06kW
FS-R-1 | 機 械 室 | ＲＦ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-2-1 | 採痰室 | 2Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 機械室 | 300φ×1,000CMH×15mmAq |  |  |  | 内科中待合室 | 200φ×350CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 415V 0.25kW |  |  |  |  | 1φ 100V 0.06kW
FE-B1-1 | WＣ 系 統 | Ｂ1Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-3-1 | WＣ ・洗浄室 | 3Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | WC (W) | 200φ×1,050CMH×15mmAq |  |  |  | ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 300φ×750CMH×20mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.25kW
FE-B1-2 | ＣＴｽｷｬﾅｰ室 | Ｂ1Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-3-2 | 汚 物 処 理 室 | 3Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | WC (W) | 200φ×600CMH×15mmAq |  |  |  | 汚物処理室 | 300φ×800CMH×20mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.06kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.25kW
FE-B1-3 | ＭＲＩ 撮 影 室 | B1F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-3-3 | 洗 浄 室 | 3Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 廊下(1) | 200φ×550CMH×15mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×350CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.06kW |  |  |  |  | 1φ 100V 0.06kW
FE-B1-4(1) | ＭＲＩ 機 械 室 | B1F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-3-4 | 現像機機器排気 | 3Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | ＭＲＩ前室 | 200φ×300CMH×15mmAq |  |  |  | 暗室 | 200φ×750CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 100V 35W |  |  |  |  | 3φ 200V 0.06kW
送・排風機 |  | 東 棟 |  |  | 送・排風機 |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
FE-4-1 | 中 央 材 料 室 | 4Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-5-3 | ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 | 5Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 中央材料室 | 400φ×2,600CMH×20mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×200CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-2 | 保 冷 薬 品 庫 | 4Ｆ 廊下(1) | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 2 | FE-5-4 | 器 材 室 (2) | 5Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 薬品庫 | 200φ×400CMH×15mmAq |  |  |  | ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 100V 60W |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-3 | 倉 庫 | 4Ｆ 廊下(1) | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-5-5 | 洗 髪 ｺ ｰ ﾅ ｰ | 5Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  |  | 200φ×350CMH×15mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 100V 60W |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-4 | 倉 庫 ・ Ｓ K | 4Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-6-1 | ﾘ ﾈ ﾝ 庫 | 6Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 中央材料室 | 200φ×200CMH×15mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 100V 35W |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-5 | 無 菌 調 剤 室 | 4Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-6-2 | 洗 髪 ｺ ｰ ﾅ ｰ | 6Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 中央材料室 | 2×100CMH×15mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 1φ 100V 35W |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-6 | 2Ｆ 滅 菌 洗 浄 室 | 3F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-6-3 | 24Ｈ 系 統 | 6Ｆ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 300φ×1,000CMH×25mmAq |  |  |  | 機械室 | 610φ×9,800CMH×25mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 3φ 200V 3.7kW
FE-4-7 | 2Ｆ 検 体 検 査 室 | 3F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-6-4 | 定 時 系 統 | 6Ｆ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 300φ×1,000CMH×25mmAq |  |  |  | 機械室 | 560φ×5,000CMH×25mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 3φ 415V 1.5kW
FE-4-8 | 2Ｆ 病 理 検 査 室 | 3F | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-6-5 | 分 娩 室 | 6Ｆ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | ＃2×2,450CMH×15mmAq |  |  |  | 機械室 | 315φ×850CMH×20mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.4kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.25kW
FE-4-9 | 2Ｆ 病理検査準備室 | 3F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-7-1 | ﾘ ﾈ ﾝ 庫 | 7Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 300φ×2,100CMH×15mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-10 | 3Ｆ 手 術 室 | 3F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-7-2 | 洗 髪 ｺ ｰ ﾅ ｰ | 7Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 300φ×6,150CMH×15mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-11(1) | 病理検査室局所排気装置 | 4F | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 | 1 | FE-8-1 | ﾘ ﾈ ﾝ 庫 | 8Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 4500㎥/h×500Pa×1565min-1 |  |  |  | 廊下 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 2.2kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-11(2) | 3Ｆ 手術室廊下・諸室 | 3F | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-8-2 | 洗 髪 ｺ ｰ ﾅ ｰ | 8Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 空調機械室 | 300φ×2,100CMH×15mmAq |  |  |  | 廊下 | 200φ×250CMH×15mmAq
|  |  | 3φ 200V 1.5kW |  |  |  |  | 1φ 100V 35W
FE-4-12 | 洗 浄 機 機 器 排 気 | 4Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-9-1 | 電 気 室 | 9Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 中央材料室 | ＃11/2×1,500CMH×15mmAq |  |  |  | 電気室 | 200φ×750CMH×15mmAq
|  | 耐湿型 | 3φ 200V 0.2kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.06kW
FE-4-13 | 3Ｆ ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ排気 | 4Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-9-2 | 介 助 浴 室 | 9Ｆ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1
|  | 中央材料室 | ＃11/2×1,500CMH×15mmAq |  |  |  | 介助浴室 | 200φ×750CMH×15mmAq
|  | 高湿型 | 3φ 200V 0.75kW |  |  |  |  | 3φ 200V 0.06kW
FE-5-1 | 諸 室 ・ 廊 下 | 5Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-R-1 | 便 所 | 9F | 軸流ﾌｧﾝ 屋外仕様 天吊型 | 1
|  | 面会ﾎｰﾙ | 300φ×1,700CMH×20mmAq |  |  |  | 機械室 | 710φ×13,550CMH×30mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 3φ 200V 3.7kW
FE-5-2 | 汚 物 処 理 室 | 5Ｆ | 消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | FE-R-2 | 病 室 | ＲＦ | 軸流ﾌｧﾝ 屋外仕様 天吊型 | 1
|  | 面会ﾎｰﾙ | 200φ×750CMH×15mmAq |  |  |  | 機械室 | 630φ×10,960CMH×25mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.06kW |  |  |  |  | 3φ 200V 2.2kW
送・排風機 |  | 東 棟 |  |  | 送・排風機 |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
FE-R-3 | 厨 房 | ＲＦ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | VE-3-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 3Ｆ | 天井扇 低騒音型 耐湿型 | 3
|  | 機械室 | ＃31/2×8,900CMH×30mmAq |  |  |  | 医師待機 | 100CMH×4mmAq
|  |  | 3φ 200V 2.2kW |  |  |  | 医師更衣ＵＳ | 1φ 100V 16W
FE-R-4 | 機 械 室 | ＲＦ | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | VE-3-3 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 3Ｆ ﾘﾈﾝ庫 | 天井扇 低騒音型 耐湿型 | 3
|  | 機械室 | 300φ×1,000CMH×15mmAq |  |  |  | WＣ1 | 100CMH×4mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  | Ｎ更衣室ＵＳ | 1φ 100V 14.5W
FE-R-5 | ＥＶ 機械室(2) | ＲＦ | 有圧扇 | 1 | VE-4-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 4Ｆ | 天井扇 低騒音型 耐湿型 | 1
|  | EL機械室1 | 300φ×3,150CMH |  |  |  | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ | 50CMH×6mmAq
|  |  | 3φ 415V 0.75kW |  |  |  |  | 1φ 100V 14.5W
FE-R-6 | ＥＶ 機械室(1) | RF | 有圧扇 | 1 | VE-4-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 4Ｆ | 天井扇 低騒音型 | 2
|  | EL機械室2 | 300φ×1,250CMH |  |  |  | WＣ2、ｶｰﾄ収納庫 | 100CMH×4mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  |  | 1φ 100V 16W
FE-R-7 | 食 堂 ﾗ ｳ ﾝ ｼﾞ | RF | ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 | 1 | VE-4-3 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 4Ｆ | 天井扇 低騒音型 | 3
|  |  | 300φ×1,500CMH×20mmAq |  |  |  | 処置室、WC、 | 50CMH×4mmAq
|  |  | 3φ 200V 0.25kW |  |  |  | 湯沸室2、食堂談話室 | 1φ 100V 14.5W
FE-R-8 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | RF | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 塩ﾋﾞ屋外仕様 | 1 | VE-5-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 5Ｆ | 天井扇 低騒音型 | 5
|  |  | ＃11/2×805CMH×25mmAq |  |  |  | 倉庫、湯沸室 | 100CMH×4mmAq
|  |  | 3φ 400V 0.4kW |  |  |  | ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 1φ 100V 16W
FE-R-9 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | RF | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 屋外仕様 | 1 |  |  | ｽﾀｯﾌWC、産科当直室
|  |  | ＃2×1,360CMH×25mmAq |  | VE-5-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 5F | 天井扇 低騒音型 | 5
|  |  | 3φ 400V 0.4kW |  |  |  | 分娩室1,2 | 50CMH×5mmAq
FE-R-10 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | RF | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 屋外仕様 | 1 |  |  | 陣痛室1,2,3 | 1φ 100V 14.5W
|  | 機械室 | ＃2×1,360CMH×25mmAq |  | VE-6-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 6Ｆ | 天井扇 低騒音型 耐湿型 | 3
|  |  | 3φ 400V 0.4kW |  |  |  | 処置室、1床室US(602) | 100CMH×3mmAq
FSM-R-1 | 排 煙 フ ァ ン | 8F | 軸流ﾌｧﾝ 天吊型 | 1 |  |  | ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝWC | 1φ 100V 16W
|  | 廊下 | ＃7×14,400CMH×50mmAq |  | VE-6-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 6Ｆ | 天井扇 低騒音型 | 3
|  |  | 3φ 200V 3.7kW |  |  |  | 器材庫、湯沸室 | 50CMH×5mmAq
FSM-6-1 | 排 煙 フ ァ ン | 6Ｆ | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 | 1 |  |  | 汚物処理室2 | 1φ 100V 14.5W
|  | 機械室 | ＃5×25,750CMH×50mmAq |  | VE-7-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 7Ｆ | 天井扇 低騒音型 耐湿型 | 3
|  |  | 3φ 400V 11.0kW |  |  |  | 処置室、1床室US(702) | 100CMH×3mmAq
VE-B1-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | B1F | 天井扇 低騒音型 | 1 |  |  | ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝWC | 1φ 100V 16W
|  | EV機械室1 | 150ＣＭＨ×5mmAq |  | VE-7-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 2F | 天井扇 低騒音型 | 3
|  |  | 1φ 100V 25W |  |  |  | 倉庫 | 50CMH×5mmAq
VE-B1-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | B1F | 天井扇 低騒音型 | 6 |  |  |  | 1φ 100V 14.5W
|  | ｽﾀｯﾌ便所 | 100CMH×4mmAq |  | VE-8-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 3F | 天井扇 低騒音型 耐湿型 | 3
|  | 多目的便所 | 1φ 100V 16W |  |  |  | 暗室 | 100CMH×3mmAq
|  | TV透視2便所 | [5 empty] | 1φ 100V 16W
|  | 技師便所 |  |  | VE-8-2 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 3F | 天井扇 低騒音型 | 3
|  | 処置室2、倉庫 |  |  |  |  | 医師待機 | 50CMH×5mmAq
VE-B1-3 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | B1F | 天井扇 低騒音型 | 1 |  |  | 医師更衣US | 1φ 100V 14.5W
|  | EV機械室2 | 250CMH×4mmAq |  | VE-9-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 3F ﾘﾈﾝ庫 | 天井扇 低騒音型 | 5
|  |  | 1φ 100V 42W |  |  |  | WC 1 | 100CMH×4mmAq
VE-2-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 2F | 天井扇 低騒音型 | 1 |  |  | N更衣室US | 1φ 100V 16W
|  | 倉庫 | 100CMH×4mmAq
1φ 100V 16W
VE-3-1 | 排 気 ﾌ ｧ ﾝ | 3F | 天井扇 低騒音型 | 1
|  | 暗室 | 300CMH×5mmAq
1φ 100V 98W
全熱交換器 |  | 東 棟 |  |  | 全熱交換器(加湿器含) |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数 | 番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数
HEA-1-1 | 1F 夜間受付奥休憩室 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 | HEA-7-1 | 7F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
|  | 処 理 風 量 ： | 400㎥/h |  |  |  | 処 理 風 量 ： | 650㎥/h
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 370W |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 450W
HEA-1-2 | 1F 防災ｾﾝﾀｰ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 | HEA-7-2 | 7F ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
|  | 処 理 風 量 ： | 300㎥/h |  |  |  | 処 理 風 量 ： | 100㎥/h
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 210W |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 82W
HEA-1-3 | 1F 救急外来控室 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 2 | HEA-8-1 | 8F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
| 1F ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 処 理 風 量 ： | 100㎥/h |  |  |  | 処 理 風 量 ： | 650㎥/h
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 82W |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 450W
HEA-1-4 | 1F 空調機械室 | 形 式 ： | 床 置 型 | 1 | HEA-8-2 | 8F ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
|  | 処 理 風 量 ： | 2,400㎥/h |  |  |  | 処 理 風 量 ： | 100㎥/h
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 電 源 ： | 3φ 200V 1.5kW×2 |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 82W
HEA-2-1 | 2F 輸血管理室 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 | HEA-9-1 | 9F 多目的室 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
|  | 処 理 風 量 ： | 200㎥/h |  |  |  | 処 理 風 量 ： | 400㎥/h
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 145W |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 370W
HEA-2-2 | 2F 職員ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 | HEA-9-2 | 9F 電気通信室 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
|  | 処 理 風 量 ： | 150㎥/h |  |  |  | 処 理 風 量 ： | 200㎥/h
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 115W |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 145W
HEA-4-1 | 4F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 | HEA-9-3 | 9F 準 備 室 1 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
|  | 処 理 風 量 ： | 350㎥/h |  |  |  | 処 理 風 量 ： | 150㎥/h
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 210W |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 115W
HEA-4-2 | 欠番 |  |  |  | HEA-9-4 | 9F 準 備 室 2 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
HEA-5-1 | 5F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 |  |  | 処 理 風 量 ： | 100㎥/h
|  | 処 理 風 量 ： | 500㎥/h |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 82W
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 370W |  | HEA-E-1 | ｴﾈ棟 中央監視室 | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1
HEA-5-2 | 5F ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 |  |  | 処 理 風 量 ： | 200㎥/h
|  | 処 理 風 量 ： | 100㎥/h |  |  |  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  |  | 電 源 ： | 1φ 100V 145W
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 82W |  | HU-1 | 1Ｆ 入退院事務室 | 形 式 ： | 天吊カセット型加湿器 | 15
HEA-6-1 | 6F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 |  | 4Ｆ ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | 処 理 風 量 ： | 460㎥/h
|  | 処 理 風 量 ： | 650㎥/h |  |  | 5Ｆ ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 電 源 ： | 1φ 100V 84W
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 450W |  |  | 6Ｆ ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ
HEA-6-2 | 6F ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ | 形 式 ： | 天吊埋込型 | 1 |  | ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ
|  | 処 理 風 量 ： | 100㎥/h |  |  | 7Ｆ ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ
|  | ﾌｨﾙﾀｰ ： | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  |  | ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ
|  | 電 源 ： | 1φ 100V 82W |  |  | 8Ｆ ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ
ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ
定風量装置 |  | 東 棟 |  |  | ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数
CAV-B1-3 | 定 風 量 装 置 | B1F | 型 式：電子式絞り型 | 1 | AC-B1-3 | ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 型 式 ： ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天吊型 |  | 1
| ＡＣ－Ｂ1－3 |  | 設定風量：2,450㎥/h |  |  |  | 処理風量 ： 3,150㎡/h
|  |  | 電 源：AC24V |  |  | B1F血管造影撮影室 | 加熱能力 ： 7,947kcal/h
CAV-B1-5 | 定 風 量 装 置 | B1F | 型 式：電子式絞り型 | 1 |  |  | 温水ｺｲﾙ ： 2列
| ＡＣ－Ｂ1－6 |  | 設定風量：7,250㎥/h |  |  |  | 温 水 量 ： 26L/min (60→55℃)
電 源：AC24V
CAV-1-2 | 定 風 量 装 置 | 1F | 型 式：電子式絞り型 | 1 | AC-B1-4 | ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 型 式 ： ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天吊型 |  | 1
| ＨＥＸ－1－4 |  | 設定風量：2,400㎥/h |  |  |  | 処理風量 ： 4,050㎡/h
|  |  | 電 源：AC24V |  |  | B1F処置室 | 加熱能力 ： 7,634kcal/h
CAV-2-6 | 定 風 量 装 置 | 2F | 型 式：電子式絞り型 | 1 |  |  | 温水ｺｲﾙ ： 2列
| ＯＡＣ－2－1 |  | 設定風量：2,600㎥/h |  |  |  | 温 水 量 ： 25L/min (60→55℃)
電 源：AC24V
CAV-3-3 | 定 風 量 装 置 | 3F | 型 式：電子式絞り型 | 1 | AC-B1-5 | ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 型 式 ： ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天吊型 |  | 1
| ＩＣＵ・ＣＣＵ系統 |  | 設定風量：4,900㎥/h |  |  |  | 処理風量 ： 2,450㎡/h
|  |  | 電 源：AC24V |  |  | B1F MRI撮影室 | 加熱能力 ： 4,476kcal/h
CAV-4-1 | 定 風 量 装 置 | 4F | 型 式：電子式絞り型 | 1 |  |  | 温水ｺｲﾙ ： 2列
| 手術室(4)系統 |  | 設定風量：8,550㎥/h |  |  |  | 温 水 量 ： 15L/min (60→55℃)
電 源：AC24V
CAV-4-2 | 定 風 量 装 置 | 4F | 型 式：電子式絞り型 | 1 | AC-B1-6 | ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 型 式 ： ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天吊型 |  | 1
|  |  | 設定風量： 700㎥/h |  |  |  | 処理風量 ： 7,250㎡/h
|  |  | 電 源：AC24V |  |  | B1F特殊撮影室 | 加熱能力 ： 7,569kcal/h
CAV-5-1 | 定 風 量 装 置 | 6FRF | 型 式：電子式絞り型 | 1 |  |  | 温水ｺｲﾙ ： 2列
| ＯＡＣ－5－1 |  | 設定風量：4,500㎥/h |  |  |  | 温 水 量 ： 25L/min (60→55℃)
電 源：AC24V
[5 empty] | AC-B1-7 | ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 型 式 ： ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天吊型 |  | 1
処理風量 ： 2,150㎡/h
[6 empty] | B1F操作室 | 加熱能力 ： 2,743kcal/h
温水ｺｲﾙ ： 2列
温 水 量 ： 9L/min (60→55℃)
[5 empty] | AC-B1-8 | ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 型 式 ： ｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天吊型 |  | 1
処理風量 ： 3,200㎡/h
[6 empty] | B1F CTｽｷｬﾅｰ室 | 加熱能力 ： 5,754kcal/h
温水ｺｲﾙ ： 2列
温 水 量 ： 19L/min (60→55℃)
ﾍｯﾀﾞｰ類 |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
HCS-1-1 | 冷水ｻｸｼｮﾝﾍｯﾀﾞｰ | B1F | 型 式：鋼管製 | 1
寸 法：350φ×3,500L
耐 圧：10kｇ/cm2
付属品：圧力計・温度計
HCS-1-2 | 冷水ｻﾌﾟﾗｲﾍｯﾀﾞｰ | B1F | 型 式：鋼管製 | 1
寸 法：350φ×2,500L
耐 圧：10kｇ/cm2
付属品：圧力計・温度計
HHS-1-1 | 温水ｻｸｼｮﾝﾍｯﾀﾞｰ | B1F | 型 式：鋼管製 | 1
寸 法：350φ×4,100L
耐 圧：10kｇ/cm2
付属品：圧力計・温度計・溶解栓
HHR-1-2 | 温水ﾚﾀｰﾝﾍｯﾀﾞｰ | B1F | 型 式：鋼管製 | 1
寸 法：350φ×2,250L
耐 圧：10kｇ/cm2
付属品：圧力計・温度計・溶解栓
HS-1 | 高圧蒸気ﾍｯﾀﾞｰ | B1F | 型 式：鋼管製 | 1
寸 法：210φ×1,200L
耐 圧：5.0kｇ/cm2
付属品：圧力計・溶解栓
HS-2 | 低圧蒸気ﾍｯﾀﾞｰ | B1F | 型 式：鋼管製 | 1
寸 法：210φ×3,000L
耐 圧：2.0kｇ/cm2
付属品：圧力計・溶解栓
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外
管理対象外

## 自動制御 エネ棟・東棟
自動制御
中央管制装置・熱源ﾛｰｶﾙ |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟・東棟 |  |  | 中央管制装置・熱源ﾛｰｶﾙ |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟・東棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 区 分 | 系 統 | 仕 様 | 台数
自動制御機器 | ｾﾝﾄﾗﾙｼｽﾃﾑ | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 中央監視装置 SAVIC-NET FX2 | 2台 |  | 計 測 系 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 計測系統 | 1ｾｯﾄ
|  |  | ・CPU 3.0GHz相当 |  |  |  |  | 挿入型露点湿度発信器 HY7019C | 1台
中央管制装置 |  |  | ・処理装置 2ｷﾞｶﾞﾊﾞｲﾄ以上 |  |  |  |  | 挿入型温度度発信器 HY7800C | 1台
|  |  | ･記憶容量 160ﾒｶﾞﾊﾞｲﾄ以上 |  | 中央管制装置 | ｾﾝﾄﾗﾙｼｽﾃﾑ | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 中央周辺機器
|  |  | ・LCDﾓﾆﾀｰ | 2台 |  |  |  | ﾈｵｽｸﾘｰﾝ(ｶﾗｰ) NS-C | 9台
|  |  | ・ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 1台 | 熱源・ﾛｰｶﾙ | 熱 源 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 熱源二次側制御 | 1ｾｯﾄ
|  |  | ･ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾊﾞｰ SMS | 2台 |  |  |  | 温度検出器 TY830B | 10台
|  |  | ・ﾃﾞｰﾀｽﾄﾚｰｼﾞｻｰﾊﾞｰ DSS | 2台 |  |  |  | 電子式圧力発信器 ITC | 4台
|  |  | ・ｼｽﾃﾑｺｱｻｰﾊﾞｰ SCS | 7台 |  |  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 R30 | 4台
|  |  | ・無停電電源装置 QYY-SHD060AP1 | 1台 |  |  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5110B | 4台
[8 empty] | ｱｲｿﾚｰﾀｰ RY7910S | 8台
熱源・ﾛｰｶﾙ | 熱 源 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 熱源一次側制御 | 1ｾｯﾄ |  |  |  | DC24V電源 RY7910D | 4台
|  |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ表示器 PFXGP4601TAAC | 1台 |  |  |  | 変換器付電磁流量計 KID/KIX | 4台
|  |  | 温度検出器 TY7840B | 11台 |  |  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ積算燃料計 WTY7100B | 4台
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 R35、R36 | 14台 |  | 蒸気熱源 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 蒸気熱源廻り制御 | 1ｾｯﾄ
|  |  | 混合三方弁 V5065 | 1台 |  |  |  | 温度検出器 TY830B | 3台
| 冷 却 塔 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 冷却塔制御(1)、(2)、(3) | 3ｾｯﾄ |  |  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 R30 | 3台
|  |  | 温度検出器 TY7830B | 8台 |  |  |  | ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ M6285A | 3台
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器 R30 | 6台 |  |  |  | 弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Q455F | 3台
|  |  | 電動三方調節弁 VTF-T | 3台 |  |  |  | 単座二方弁 VY5063C | 3台
|  |  | 温度調節器 T675A | 6台 |  |  |  | 温度調節器 T675A | 3台
|  |  | ﾐｽﾞｺﾝ調節器 R7010B | 3台 |  |  |  | 電子式圧力発信器 ITC | 6台
|  |  | 電動ﾎﾞｰﾙ弁 VY610D | 3台 |  |  |  | DC24V電源 RY7910D | 6台
|  |  | ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ LC11 | 6台 |  |  |  | 小型電動ﾎﾞｰﾙ弁 VY6011A | 4台
| ｵｲﾙﾀﾝｸ | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | ｵｲﾙﾀﾝｸ廻り制御 | 1ｾｯﾄ |  | 還 水 槽 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 還水槽制御 | 1ｾｯﾄ
|  |  | 油 面 計 GYY-ELL | 1台 |  |  |  | 電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 VY6011A | 1台
|  |  | 液面調節計 GYY-SL-42 | 1台 |  |  |  | 液面調節計 QYY-SL-42 | 1台
| 熱源附帯 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | ﾎﾞｲﾗｰ台数制御 | 2ｾｯﾄ |  | 空 調 機 | 東 棟 | 空調機制御(1) ＯＡＣ－Ｂ1－1 | 1ｾｯﾄ
|  |  | 吸収冷温水発生機制御 |  |  |  |  | IDCﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ WY7211A | 1台
|  |  | 感震装置 V725 | 6台 |  |  |  | 挿入型露点湿度発信器 HY7019C | 1台
|  |  | 液面調節計 GYY-SL-42 | 3台 |  |  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5110B | 1台
| 還水槽 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 還水槽制御 |  |  |  |  | ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ M6285A | 2台
|  |  | 電動ﾎﾞｰﾙ弁 VY610D | 1台 |  |  |  | 弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ455Ｆ | 2台
|  |  | 煤煙濃度計 ST-300 | 1台 |  |  |  | 単座二方弁 VY5063C | 2台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制御 | 4ｾｯﾄ |  |  |  | 差圧ｽｲｯﾁ ｄＰＳ | 1台
|  |  | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ T631C | 4台 |  |  |  | 直結型ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作器 MY6040A | 1台
| 送排風機 | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 | 給、排気ﾌｧﾝ発停制御 | 1ｾｯﾄ
|  |  | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ T631C | 1台
熱源ﾛｰｶﾙ |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟・東棟
番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数
熱源・ﾛｰｶﾙ |  | 東 棟 | 単座二方弁 VY5063C | 2台
|  |  | 差圧ｽｲｯﾁ ｄＰＳ | 1台
|  |  | 直結型ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作器 MY6040A | 1台
|  |  | ｺﾝﾊﾟｸﾄｴｱﾊﾝ用ｺﾝﾄﾛｰﾗ WY7217A | 8台
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5140E | 12台
|  |  | 集中操作器 QY7209A | 8台
|  |  | ﾘﾓｺﾝﾕﾆｯﾄ QY7105A | 8台
|  | 東 棟 | 空調機制御(6) OＡＣ-3-3、5-1 | 2ｾｯﾄ
|  |  | IDCﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ WY7211A | 2台
|  |  | 挿入型露点湿度発信器 HY7019C | 2台
|  |  | 室内型温度発信器 HY7200A | 2台
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5110B | 4台
|  |  | ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ M6285A | 4台
|  |  | 弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ455Ｆ | 4台
|  |  | 単座二方弁 VY5063C | 4台
|  |  | 差圧ｽｲｯﾁ ｄＰＳ | 7台
|  |  | ｺﾝﾊﾟｸﾄｴｱﾊﾝ用ｺﾝﾄﾛｰﾗ WY7217A | 7台
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5140E | 14台
|  |  | 挿入型温度発信器 TY7800B | 5台
|  |  | 挿入型湿度発信器 HY7201A | 2台
|  |  | ﾘﾓｺﾝﾕﾆｯﾄ QY7105A | 2台
|  | 東 棟 | 空調機制御(7) OＡＣ-3-2 | 1ｾｯﾄ
|  |  | IDCﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ WY7211A | 1台
|  |  | 挿入型露点湿度発信器 HY7019C | 1台
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5110B | 2台
|  |  | ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ M6285A | 2台
|  |  | 弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ455Ｆ | 2台
|  |  | 単座二方弁 VY5063C | 2台
|  |  | 差圧ｽｲｯﾁ ｄＰＳ | 4台
|  |  | 直結型ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作器 MY6040A | 1台
|  |  | ｺﾝﾊﾟｸﾄｴｱﾊﾝ用ｺﾝﾄﾛｰﾗ WY7217A | 3台
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5140E | 6台
|  |  | 挿入型温度発信器 TY7800B | 2台
|  |  | 挿入型湿度発信器 HY7201A | 1台
|  | 東 棟 | 空調機制御(8) AC-4-1、4-2、9-1 | 3ｾｯﾄ
|  |  | IDCﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ WY7211A | 3台
|  |  | 挿入型露点湿度発信器 HY7019C | 3台
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁 VY5110B | 6台
|  |  | ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ M6285A | 6台
|  |  | 弁ﾘﾝｹｰｼﾞ Ｑ455Ｆ | 6台
|  |  | 単座二方弁 VY5063C | 6台
|  |  | 差圧ｽｲｯﾁ ｄＰＳ | 3台

## 特殊空調設備 東棟
特殊空調設備
ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ・安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | 東 棟 |  |  | 局所排気装置 |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
| 病理検査室 | 2F 病理検査室 | 安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 1 |  | 病理検査室 | 2F 病理検査室 | ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ式局所排気装置 | 1
型式：BHC-1006ⅡA/B3
日本エアーテック製
室内排気型 ｸﾗｽⅡA/B3
|  |  | 清浄度ｸﾗｽ：5(100) |  |  | 手術検体室 | 3F 手術検体室 | 局所排気装置 | 1
| 細菌検査室 | 2F 細菌検査室 | 安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 1
型式：BHC-1006ⅡA/B3
日本エアーテック製
室内排気型 ｸﾗｽⅡA/B3
清浄度ｸﾗｽ：5(100)
| 細菌検査室 | 2F 細菌検査室 | 安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 1
型式：1369
サーモフィッシャーサイエンティフィック製
室内排気型 ｸﾗｽⅡA2
清浄度ｸﾗｽ：6(1000)
| 調剤室 | 4F 調剤室 | 安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 1
型式：VH-1300BH-2A/B3
日本医科器械製作所製
室外排気型 ｸﾗｽⅡ B3
清浄度ｸﾗｽ：5(100)
| 調剤室 | 4F 調剤室 | 安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 2
型式：YS-BA140ⅡA2D
湯山製作所製
室外排気型 ｸﾗｽⅡA
清浄度ｸﾗｽ：5(100)
| 無菌製剤室 | 4F 無菌製剤室 | 安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 1
型式：SG-250
日科ミクロン製
室外排気型 ｸﾗｽⅡB3
清浄度ｸﾗｽ：5(100)
| 無菌製剤室 | 4F 無菌製剤室 | ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ | 1
型式：NCC-28-10-8
日科ミクロン製
清浄度ｸﾗｽ：5(100)
ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ |  | 東 棟 |  |  |  |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
A-1 | ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 手術室(1)×1 | 冷房能力： 2,700kcal/h | 5 | A-4 | ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 手術室(7)×2 | 冷房能力： 3,200kcal/h | 4
|  | 手術室(2)×2 | 暖房能力： 2,150kcal/h |  |  |  | 手術室(9)×2 | 暖房能力： 2,150kcal/h
| ACU-305KW | 手術室(5)×2 | 冷 水 量 ： 9L/min(7→12℃) |  |  | ACU-305KＤ |  | 冷 水 量 ： 10L/min(7→12℃)
|  |  | 電気ﾋｰﾀ-： 2.5kW |  |  |  |  | 電気ﾋｰﾀ-： 2.5kW
|  |  | 送 風 機 ： 30㎡/min×0.75kW |  |  |  |  | 送 風 機 ： 30㎡/min×0.75kW
|  |  | 3φ 200V 抗菌処理 |  |  |  |  | 3φ 200V 抗菌処理
|  |  | 送風機ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 |  |  |  |  | 送風機ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
|  |  | 空調機本体抗菌焼付塗装 |  |  |  |  | 空調機本体抗菌焼付塗装
|  |  | 内部抗菌処理 |  |  |  |  | 内部抗菌処理
|  |  | 抗菌ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ(光触媒式) |  |  |  |  | 抗菌ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ(光触媒式)
|  |  | 抗菌 HEPA(Ｌ)610×760×150 |  |  |  |  | 抗菌 HEPA(Ｌ)610×760×150
A-2 | ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 手術室(3)×2 | 冷房能力： 2,250kcal/h | 2 | CDU-30 | 屋外ﾕﾆｯﾄ | 3Ｆ 屋 上 | 冷却能力： 6,400kcal/h | 2
|  |  | 暖房能力： 1,720kcal/h |  |  |  |  | 圧 縮 機 ： 3φ 200V 3.0kW
| ACU-255KW |  | 冷 水 量 ： 7.5L/min(7→12℃) |  |  |  |  | ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ： 0.1kW
|  |  | 電気ﾋｰﾀ-： 2.0kW |  |  |  |  | 冷却ﾌｧﾝ： 0.1kW
|  |  | 送 風 機 ： 25㎡/min×0.75kW |  |  |  | ※A-4用 A-4 2台にてCDU-30 1台
|  |  | 3φ 200V 抗菌処理 |  | 手術室9 No.2 | ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ｴｱｺﾝ | 手術室9 | 冷房能力： 12.5kW | 1
|  |  | 送風機ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 |  |  |  |  | 暖房能力： 13.2kW
|  |  | 空調機本体抗菌焼付塗装 |  |  |  |  | 圧 縮 機 ： 3φ 200V 2.5kW
|  |  | 内部抗菌処理 |  |  |  |  | ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ： 0.033kW
|  |  | 抗菌ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ(光触媒式) |  |  |  |  | 送風機： 0.75kW
抗菌 HEPA(Ｌ)610×760×150
A-3 | ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 手術室(6)×2 | 冷房能力： 3,000kcal/h | 4
|  | 手術室(8)×2 | 暖房能力： 2,150kcal/h
| ACU-305FW |  | 冷 水 量 ： 10L/min(7→12℃)
電気ﾋｰﾀ-： 2.5kW
送 風 機 ： 30㎡/min×0.75kW
3φ 200V 抗菌処理
送風機ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空調機本体抗菌焼付塗装
内部抗菌処理
抗菌ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ(光触媒式)
抗菌 HEPA(Ｌ)610×760×150

## 給排水衛生設備 エネ棟
給排水衛生設備
ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 機 器 名 称 | 仕 様 | 設置場所 | 台数
TW-1 | 上水受水槽 | 型 式：SＵS製 | 受水槽室 | 2
有効容量：105㎥
電 極 棒 ：満水、減水検出用 3極
水位ｾﾝｻｰ：FM-PLS-1×2、
制御盤CTS-2-2
電 極：1φ 200V 0.05kW
PW-1 | 上水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 形 式：多段渦巻型 | 受水槽室 | 2
| 東棟用 | 仕 様：6段 50φ×0.16㎥/min×68m
起動方式： L-S
電 極： 3φ 415V 5.5kW
PW-1 | 上水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 形 式：多段渦巻型 | 受水槽室 | 2
| 南棟用 | 仕 様：6段 65φ×0.45㎥/min×58.2m
起動方式： L-S
電 極： 3φ 400V 7.5kW
PW-2 | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(上水) | 形 式：吐出圧力一定型 | 受水槽室 | 1
| ｴﾈ棟用 | 仕 様：32φ×40φ×0.13㎥/min×32m
運転制御：自動交互並列運転
起動方式： L-S
電 極： 3φ 400V 0.75kW×2
PＤ-1 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 形 式：水中型 | 受水槽室 | 2
|  | 仕 様：50φ×150L/min×9mAq | 床下ﾋﾟｯﾄ
運転制御：自動交互並列運転
起動方式： L-S
電 源： 3φ 415V 0.75kW×2
WS-1 | ﾚﾍﾞﾙｷｬｯﾁｬｰ | 水位ｾﾝｻｰ：FM-PLS-1×2 | 受水槽室 | 2
制 御 盤： CTS-2-2
電 源： 1φ 200V 0.05kW
| 緊急遮断弁 | 形 式： FM-MV-2KR 100A | 受水槽室 | 4
制 御 盤： FM-SC-5MR-U4K
電 源： 1φ 200V 0.6kW
PU-1 | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 形 式：吐出圧力一定型 | 受水槽室 | 1
| (雑用水) | 仕 様：50φ×60φ×0.56㎥/min×84m
運転制御：自動交互並列運転
起動方式： L-S
電 極： 3φ 400-440V 7.5kW×2

## 給排水衛生設備 東棟
給排水衛生設備
ﾀﾝｸ類設備(ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ含) |  |  | 東 棟 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ類 |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 設 置 階 | 仕 様 | 台数 | 番 号 | 系 統 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
ＴＷ－1 | 上水高置水槽 | 塔屋1階 | 型 式：SUS製 | 1 | PW-1 | 中水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | 型 式：多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2
|  | 機械室 | 有効容量：13㎥ |  |  |  |  | 能 力：7段 40φ×0.15㎥/min×56m
|  |  | 外形寸法：2.1×4.5×2.2mH |  |  |  |  | (ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ)
|  |  | 電 極 棒：ﾎﾟﾝﾌﾟ発停、満水、 |  |  |  |  | 電 源：3φ 200V 3.7kw
|  |  | 満水検出、5極 |  | PW-2 | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(上水) | 塔屋1階 | 型 式：吐出圧力一定形 | 1
[6 empty] | 東棟用 | 機械室 | 能 力：32φ×40φ×0.13㎥/min×32m
ＴＷ－2 | 中水高置水槽 | 塔屋1階 | 型 式：SUS製 | 1 |  |  |  | 自動交互並列運転
|  | 機械室 | 有効容量： 9㎥ |  |  |  |  | 電 源：3φ 400V 0.75kw×2
|  |  | 外形寸法：2.1×3.1×2.15mH |  | PW-3 | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(中水) | 塔屋1階 | 型 式：吐出圧力一定形 | 1
|  |  | 電 極 棒：ﾎﾟﾝﾌﾟ発停、満水、 |  |  | 東棟用 | 機械室 | 能 力：32φ×40φ×0.13㎥/min×32m
|  |  | 満水検出、5極 |  |  |  |  | 自動交互並列運転
電 源：3φ 400V 0.75kw×2
ＴＷ－3 | 消火水槽 | 塔屋1階 | 型 式：SUS製 | 1 | HP-1 | 給湯昇圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 9F PS内 | 型 式：ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝ形 | 1
|  | 機械室 | 有効容量： 1㎥ |  |  |  |  | 能 力：32φ×58ℓ/min×12mAq
|  |  | 外形寸法：2.109×3.109×2.15mH |  |  |  |  | 電 源：3φ 200V 0.4kw
|  |  | 電 極 棒：ﾎﾟﾝﾌﾟ発停、満水、 |  | HP-2 | 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調機械室 | 型 式：ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝ形 | 2
|  |  | 減水検出、3極 |  |  |  |  | 能 力：25φ×20ℓ/min×4.5mAq
電 源：3φ 200V 0.08kw
ＳＴ－1 | 貯 湯 槽 | 空調機械室1 | 型 式：SUS(444)製 | 3 | PD-1 | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 湧水槽 | 型 式：ｶｯﾀｰ付水中形 | 2
|  |  | 貯 湯 量：3,000L |  |  |  |  | 能 力：80φ×800ℓ/min×11mAq
|  |  | 外形寸法：1,200φ×3,400H |  |  |  |  | 自動交互並列運転
電極棒：満水、減水検出用 3極
ＥＸＴ－1 | 膨張ﾀﾝｸ | 空調機械室1 | 型 式：密閉式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ床置型 | 3 |  |  |  | 電 源：3φ 200V 3.7kw
|  |  | 材 質：ＳＳ41製 自立型 |  | PD-3 | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水槽 | 型 式：ｶｯﾀｰ付水中形 | 2
|  |  | 容 量：847L 封入圧力4.35kg/cm2 |  |  |  |  | 能 力：80φ×800ℓ/min×11mAq
自動交互並列運転
ＧＴ－1 | ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | 9F 厨 房 | 型 式：側溝導入床吊型(耐火仕様) | 1 |  |  |  | 電極棒：満水、減水検出用 3極
|  |  | 流入流量：116.7L/min |  |  |  |  | 電 源：3φ 200V 3.7kw
阻集ｸﾞﾘｽ量：23.1kg
外形寸法：500×1,000×500H
水槽類(中水利用設備) |  |  | 東 棟 |  | 水槽類(排水設備) |  |  | 東 棟
番 号 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 | 台 数 | 番 号 | 名 称 | 設 置 場 所 | 仕 様 | 台 数
- | 調整槽 | 免震階 | 145.15㎡ | 1 | - | 排出槽 | 免震階 | 14.2㎡ | 1
- | 再利用槽 | 免震階 | 392.2㎡ | 1 | - | 移送ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 免震階 | 3.17㎡ | 1
- | 中水高架水槽 | Ｅ棟屋上 | 9.0㎡ | 1 | - | 汚泥槽 | 免震階 | 10.94㎡ | 1
[5 empty] | - | 汚水槽 | 免震階 | 46.0㎡ | 1
中水利用設備 |  |  | 東 棟 |  | 雨水利用設備 |  |  | 東 棟
番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数 | 番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数
1 | 自動ｽｸﾘｰﾝ | 型 式：SUS製 自動掻上式ｽｸﾘｰﾝ |  | 1 | 1 | 雨水流入電動弁 | 250A 電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 1
能 力：目幅5.0mm×38㎥/h×6m×0.025kW
2 | 移送ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：汚物用水中ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝﾌﾟ(脱着式) |  | 2 | 2 | 雨 量 計 | 200φ 転倒ます型－転倒雨量：0.5mm |  | 1
能 力：50A×0.1㎥/min×6m×0.4kW
3 | 調整ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：汚物用水中ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝﾌﾟ(脱着式) |  | 2 | 3 | ﾒｯｼｭｽｸﾘｰﾝ | SUS304製(枠共) 5ﾒｯｼｭ(4mm目) |  | 1
能 力：50A×0.25㎥/min×6m×0.75kW
4 | ｽｸﾘｰﾝﾕﾆｯﾄ | 型 式：振動ｽｸﾘｰﾝ SUS製 |  | 1 | 4 | 排砂ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ (脱着式) |  | 1
|  | ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ1φ×10㎥/h×0.4kW×0.1kW |  |  |  |  | 能 力：65A×0.35㎡/min×12m×1.5kW
5 | 調整ﾌﾞﾛﾜｰ | 型 式：ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜｰ |  | 1 | 5 | 濾過ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ (脱着式) |  | 2
|  | 能 力：80A×2.8㎥/min×0.25kg/cm2×2.2kW |  |  |  |  | 能 力：65A×0.05㎡/min×16m×1.5kW
6 | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：汚物用水中ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝﾌﾟ(脱着式) |  | 2 | 6 | 逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ (脱着式) |  | 1
|  | 能 力：50A×0.35㎥/min×6m×1.5kW |  |  |  |  | 能 力：80A×0.3㎡/min×18m×2.2kW
7 | ばっ気ﾌﾞﾛﾜｰ | 型 式：ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜｰ |  | 2 | 7 | 濾過ﾎﾟﾝﾌﾟ用流量計 | 65Aｵﾘﾌｨｽ＋面積式流量計 |  | 1
能 力：100A×4.86㎥/min×0.3kg/cm2×5.5kW
8 | 洗浄ﾀﾝｸ | PVC製 角型 1,000L |  | 1 | 8 | 逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ用流量計 | 80Aｵﾘﾌｨｽ＋面積式流量計 |  | 1
9 | 滅菌剤ﾀﾝｸ | PVC製 角型 300L |  | 1
10 | 滅菌剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | PVC製 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1 | 9 | 急速濾過器 | SS400 800×2,000H(直胴部) 電動五方弁付 |  | 1
能 力：10～100CC/min 10kg/C㎥ 0.1kW
11 | 排出ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：汚物用水中ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝﾌﾟ(脱着式) |  | 2 | 10 | 滅菌剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | PVC製 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1
能 力：80A×0.5㎥/min×12m×3.7kW
12 | 汚泥槽ﾌﾞﾛﾜｰ | 型 式：ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜｰ |  | 2 | 11 | 滅菌剤ﾀﾝｸ | PVC製 角型 100L |  | 1
能 力：25A×0.5㎥/min×0.25kg/cm2×3.7kW
13 | 汚泥搬出ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：汚物用水中ﾊｲｽﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | 12 | 量 水 器 | 80A 現地表示型 ﾀｰﾋﾞﾝﾒｰｶｰ |  | 1
能 力：100A×0.2㎥/min×15m×5.5kW
14 | 床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | 13 | 震災用浄水装置 | 浄水能力：2㎥/h(MAX) |  | 1
能 力：100A×0.03㎥/min×6m×0.4kW
15 | 調整用電極流量計 | SUS304製 25A 面積式流量計 |  | 1 | 14 | 床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1
16 | 排出用電極流量計 | SUS304製 25A 面積式流量計 |  | 1 |  |  | 能 力：50A×0.03㎥/min×6m×0.4kW
17 | 量 水 器 | 80Ａ遠隔表示型ﾀｰﾋﾞﾝﾒｰﾀｰ |  | 1 | 15 | 動力制御盤 | 屋内自立型 800×440×1,800H |  | 1
18 | 排泥用流量計 | SUS304製 25A 面積式流量計 |  | 2
19 | 散気装置 | ﾃﾞｨｽｸ型ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ ABS製 |  | 52
20 | 動力制御盤 | 屋内自立型 2,400×440×1,800H |  | 1
21 | 汚泥搬出手元盤 | 屋内自立型 300×190×1,050H |  | 1
検査系排水処理設備 |  | 東 棟 |  |  | 炭酸ｶﾞｽPH中和設備 |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
番 号 | 系 統 | 仕 様 |  | 台数 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 |  | 台数
1 | ﾊﾞｹｯﾄｽｸﾘｰﾝ | PVC製 300×400×300H |  | 1 | PH変換器 | 受水槽室 |  |  | 1
[5 empty] | PH指示調節計 | 受水槽室 |  |  | 1
2 | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：耐食用水中ｹﾐｶﾙﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2 | 温度指示調節計 | 受水槽室 | 0～99℃ |  | 1
|  | 能 力：50A×0.03㎥/min×6m×0.4kW |  |  | 操作盤 | 受水槽室 | SS400 屋内型 |  | 1
3 | 中和処理ﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 受水槽室 | FC 3φ200V 1.5kW |  | 1
| ①流量計 | PVC製 50A 流量監視計 |  | 1 | 原水流量計 | 受水槽室 | FC SUS304 |  | 1
[5 empty] | ﾐｷｻｰ | 受水槽室 | P・V・C |  | 1
| ②中和槽攪拌機 | 竪型 295rpm×0.2kW 要部ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ |  | 1 | PH複合電極 | 受水槽室 | P・V・C ｶﾞﾗｽ |  | 1
[5 empty] | 処理水循環電動弁 | 受水槽室 | BC |  | 1
| ③監視槽攪拌機 | 竪型 295rpm×0.2kW 要部ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ |  | 1 | 処理水放流電動弁 | 受水槽室 | BC |  | 1
[5 empty] | 逆止弁 | 受水槽室 | BC |  | 1
| ④酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | PVC製 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1 | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 受水槽室 | SＣS13、SUS304 |  | 1
|  | 10～100ｃｃ×10kg/cm2×0.1kW |  |  | ｶﾞｽ注入電磁弁 | 受水槽室 | BC |  | 1
| ⑤ｱﾙｶﾘ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | PVC製 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式定量ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1 | ｶﾞｽ用流量計 | 受水槽室 | BC |  | 1
|  | 10～100ｃｃ×10kg/cm2×0.1kW |  |  | 一次側圧力計 | 1F | BC 圧力ｽｲｯﾁ付 |  | 1
| ⑥酸ﾀﾝｸ攪拌機 | ｼｬﾌﾄ・羽根SUS製 可搬式 |  | 1 | 二次側圧力計 | 1F | BC |  | 1
|  | 295rpm×0.1kW 要部ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ |  |  | 圧力調整器 | 1F | Ｃ3771ＢＥ FCR－801K |  | 1
| ⑦酸ﾀﾝｸ | PVC製 200Lﾀﾝｸ 角型 |  | 1 | 温度ｾﾝｻｰ | 1F | SUS304 |  | 1
[5 empty] | 冷却水電磁弁 | 受水槽室 | BC |  | 1
| ⑧ｱﾙｶﾘﾀﾝｸ | ｼｬﾌﾄ・羽根SUS製 可搬式 |  | 1 | ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ | 受水槽室 | SUS304 |  | 1
| 攪拌機 | 295rpm×0.1kW 要部ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ
| ⑨ｱﾙｶﾘﾀﾝｸ | PVC製 200Lﾀﾝｸ 角型 |  | 1
| ⑩中和槽PH計 | ｶﾞﾗｽ電極 PH指示調節系 |  | 1
| ⑪監視槽PH計 | ｶﾞﾗｽ電極 PH指示調節系 |  | 1
| ⑫制 御 盤 | 屋内自立型 800×440×1,800H |  | 1
4 | 自動三方弁 | SUS製 65A 電動三方ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 1
5 | 放 流 槽 | SS400製(内面塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ) |  | 1
1,000×1,000×1,400H
6 | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
能 力：50A×0.06㎥/min×12m×0.75kW
7 | 床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 型 式：水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1
能 力：50A×0.03㎥/min×6m×0.4kW

## 情報通信設備・構内交換設備 東棟
情報通信設備・構内交換設備
通信情報・病院情報 | [6 empty] | 東 棟 | 拡声設備 |  |  |  | 東 棟
区 分 |  | 系統 | 仕 様 |  |  |  | 台 数 | 機 器 表
[8 empty] | 記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 |  |  | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 |  |  |  | 1 式
|  |  | ｱﾝﾃﾅ部 |  |  |  | 1 式 |  | 防災ｱﾝﾌﾟ | 常用電源 | ： AC100Ｖ 50/60Hz |  |  | 1 | 東棟
|  |  | ﾍｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ |  |  |  | 1 台 |  |  | 非常電源 | ： DC24V(Ni-cd蓄電池) |  |  |  | 1F防災ｾﾝﾀｰ
|  |  | ﾌﾞｰｽﾀｰ |  |  |  | 10 台 |  |  | 低格出力 | ： 720W(360W×2)
ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ
[10 empty] | 入力回路 | ： ﾏｲｸ×2、ﾐｷｻｰ×1、 ﾁｬｲﾑ×1、予備×4
電気時計設備 |  |  | 電気時計設備 |  |  |  | 1 式 |  |  |  | (ﾏｲｸ、ﾐｷｻｰ、ﾁｬｲﾑは他の回路に優先)
8回線自立型水晶式親時計
|  |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ、ﾗｼﾞｺﾝ付 | [6 empty] | そ の 他 | ： ﾁｬｲﾑﾕﾆｯﾄ
|  |  | 子 時 計 |  |  |  | 62 台 |  |  |  | AM/FMﾗｼﾞｵ付
[10 empty] | 出力制御 | ： 非常、業務共
(業務一斉はﾏｲｺﾝによる緊急・一般の2ﾓｰﾄﾞ選定式)
ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 |  |  | 1. 病棟系親子式ｲﾝﾀｰﾎﾝ |  |  |  | 1 式
|  |  | 2. Ｘ線系ｲﾝﾀｰﾎﾝ |  |  |  | 1 式 |  |  | ﾀﾞﾌﾞﾙ放送ﾓｰﾄﾞ 5局(ﾏｲｺﾝ制御)
|  |  | 3. OP系親子式ｲﾝﾀｰﾎﾝ |  |  |  | 1 式 |  |  | 警 報 音 | ： 音声警報
|  |  | 4. ICU系親子式ｲﾝﾀｰﾎﾝ |  |  |  | 1 式 |  |  |  | (煙感知器発報放送、火災放送、非火災放送)
|  |  | 5. OP系ｲﾝﾀｰｶﾑ設備 |  |  |  | 1 式
[10 empty] | ﾏｲｸﾛﾎﾝ | ： 単一指向性ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型
[10 empty] | 機 能 | ： LCＤ表示
ITV設備 |  |  | ITV設備 | [8 empty] | ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ
|  |  | ・ 出入口 |  |  |  | 1 式 |  |  |  |  | 地区ﾍﾞﾙ停止
|  |  | ・ 手術室 |  |  |  | 1 式 |  |  |  |  | ｵｰﾄｾﾙﾌﾁｪｯｸ機能
自火報連動機能
[10 empty] | 遠隔操作器 | ： 非常業務兼用8台まで接続可
電話交換機設備 |  |  | 交換機設備 |  |  |  | 1 式 |  |  | ﾓﾆﾀｰ | ： LＥＤﾒｰﾀｰ及びｽﾋﾟｰｶｰ
[10 empty] | 出力回線切換 | ： 10回線まで
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ
拡声設備 |  |  | 呼出装置 |  |  |  | 1 式 |  |  | 出 力 方 式 | ： 無電圧ﾒｰｸ接点
[10 empty] | 出 力 系 統 | ： 8系統
通信情報・病院情報 | [6 empty] | 1 式 |  |  | 表 示 | ： 曜日、時、分、秒
ﾒﾛﾃﾞｨｸｽﾁｬｲﾑ
[10 empty] | 音 源 方 式 | ： FM音源(3音)
[10 empty] | 演 奏 曲 数 | ： 同時1曲 最大4曲
[10 empty] | 演 奏 形 態 | ： 連続、ｼｬｯﾌﾙ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
拡声設備 | [6 empty] | 東 棟 | 拡声設備 |  |  |  | 東 棟
機 器 表 | [7 empty] | 機 器 表
記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所 | 記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所
| 防災ｱﾝﾌﾟ | CM用CＤ |  |  |  |  | 東棟 |  | 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 定 格 出 力 | ： 3W
|  | 方 式 | ： CＤ－1ﾌｫｰﾏｯﾄ |  |  |  | 1F防災ｾﾝﾀｰ |  |  | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ | ： 92dB/W/m
|  | 収納ﾃﾞｨｽｸ | ： 1 枚 | [6 empty] | 周波数特性 | ： 100Hｚ～18kHz
|  | 演 奏 形 態 | ： 連続、ｼｬｯﾌﾙ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | [6 empty] | ｽﾋﾟｰｶｰ等級 | ： L級
|  | BGM | [7 empty] | 仕 上
|  | 方 式 | ： CＤ－1ﾌｫｰﾏｯﾄ | [6 empty] | ﾌﾚｰﾑ | ： 金属(ｵﾌﾎﾜｲﾄ)
|  | 収納ﾃﾞｨｽｸ | ： 1 枚 | [6 empty] | ﾈｯﾄ | ： 金属(ｵﾌﾎﾜｲﾄ)
|  | 演 奏 形 態 | ： 連続、ｼｬｯﾌﾙ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
|  | 直流電源装置 | [6 empty] | 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ | 定 格 出 力 | ： 3W
|  | 出 力 電 圧 | ： DC24Ｖ ±0.5Ｖ | [5 empty] | (AＴＴ付) | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ | ： 92dB/W/m
|  | 出 力 電 流 | ： 2.5A | [6 empty] | 周波数特性 | ： 150Hｚ～13kHz
|  | 音声ROM | ： 現状の名称に音声ROM変更 | [6 empty] | ｽﾋﾟｰｶｰ等級 | ： L級
[10 empty] | 音量調節器 | ： 4段切換
| 業務ﾘﾓｺﾝ | 電 源 | ： DC24Ｖ | [6 empty] | 仕 上
|  | 出 力 | ： 0dB 600Ω 平衡 | [6 empty] | ﾌﾚｰﾑ | ： 木製(ｵﾌﾎﾜｲﾄ)
|  | ﾏｲｸﾛﾎﾝ | ： 単一指向性 | [6 empty] | ﾈｯﾄ | ： ｼﾞｬｰｼﾞﾈｯﾄ(ｵﾌﾎﾜｲﾄ)
ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻ型
|  | ｽﾋﾟｰｶｰ制御 | [6 empty] | 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ | 定 格 出 力 | ： 3W
|  | 個 別 選 択 | ： 30局＋一斉 | [6 empty] | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ | ： 92dB/W/m
|  | ｸﾞﾙｰﾌﾟ選択 | ： 20ｸﾞﾙｰﾌﾟ | [6 empty] | 周波数特性 | ： 150Hｚ～13kHz
|  | 予 備 入 力 | ： －20dBＶ 100kΩ 不平衡 | [6 empty] | ｽﾋﾟｰｶｰ等級 | ： L級
|  | ﾁｬｲﾑ | ： 内臓(FM音源) | [6 empty] | 仕 上
|  |  | 4種類のうち1種類選択可 | [6 empty] | ﾌﾚｰﾑ | ： 木製(ｵﾌﾎﾜｲﾄ)
|  | そ の 他 | ： ﾏｲｸ音量調節器 | [6 empty] | ﾈｯﾄ | ： ｼﾞｬｰｼﾞﾈｯﾄ(ｵﾌﾎﾜｲﾄ)
|  |  | AUＸ音量調節器 | [5 empty] | 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 定 格 出 力 | ： 3W
|  |  | ﾁｬｲﾑ音量調節器付 | [5 empty] | (防滴型) | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ | ： 88dB/W/m
[10 empty] | 周波数特性 | ： 180Hｚ～20kHz
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 定 格 出 力 | ： 3W | [6 empty] | ｽﾋﾟｰｶｰ等級 | ： L級
| (AＴＴ付) | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ | ： 92dB/W/m | [6 empty] | 仕 上
|  | 周波数特性 | ： 100Hｚ～18kHz | [6 empty] | ﾌﾚｰﾑ | ： 樹脂(ｸﾞﾚｰ)
|  | ｽﾋﾟｰｶｰ等級 | ： L級 | [6 empty] | ﾈｯﾄ | ： ｼﾞｬｰｼﾞﾈｯﾄ(ｼﾙﾊﾞｰ)
|  | 音量調節器 | ： 4段切換 | [5 empty] | ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝ | 定 格 出 力 | ： 7W
|  | 仕 上 | [6 empty] | ｽﾋﾟｰｶｰ | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ | ： 98dB/W/m
|  | ﾌﾚｰﾑ | ： 金属(ｵﾌﾎﾜｲﾄ) | [6 empty] | 周波数特性 | ： 150Hｚ～13kHz
|  | ﾈｯﾄ | ： 金属(ｵﾌﾎﾜｲﾄ) | [6 empty] | ｽﾋﾟｰｶｰ等級 | ： L級
仕 上
[10 empty] | ﾌﾚｰﾑ | ： ABS樹脂(ｱｲﾎﾞﾘｰ)
[10 empty] | ﾈｯﾄ | ：SPCCﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ(ﾌﾞﾗｳﾝ)
拡声設備 |  |  |  | 東 棟 |  |  |  | ITV設備 |  |  |  | 東 棟
機 器 表 | [7 empty] | 機 器 表
記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所 | 記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所
| ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用 | 定 格 出 力 | ： 5W | [5 empty] | ITV | 電 源 | ： AC100Ｖ 50/60Hz |  |  | 1 | 東棟
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 出力音圧ﾚﾍﾞﾙ | ： 87dB/W/m | [6 empty] | 14ｲﾝﾁｶﾗｰﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ |  |  |  |  | 1F防災ｾﾝﾀｰ
|  | 周波数特性 | ： 150Hｚ～20kHz | [6 empty] | 解 像 度
|  | ｽﾋﾟｰｶｰ等級 ： L級 | [7 empty] | (水平) | ： 400本以上
|  | 仕 上 | [7 empty] | (垂直) | ： 330本以上
|  | 枠 | ： 樹脂 合金めっき | [6 empty] | 映 像 入 力 | ： ｶﾒﾗ×8、ｹﾞﾝﾛｯｸ×1
|  | ﾈｯﾄ | ： ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｯｷﾝ | [7 empty] | 外部×1
|  | その他 | ： 取付金具 | [6 empty] | 映 像 出 力 | ： ﾓﾆﾀｰ×2
[10 empty] | ｱﾗｰﾑ | ： 入力×8、出力×1
| 音量調節器 | 入 力 容 量 | ： 0.5W～6W | [6 empty] | ﾘﾓｰﾄ | ： 入力×8、出力×6
|  | 音 量 切 換 | ： 5段階切換 | [6 empty] | 画面表示 | ： 9分割、4分割、1画面
|  | ﾌﾟ ﾚ ｰ ﾄ | ： ｱﾙﾐ合金 | [7 empty] | ｽﾞｰﾑ
ﾏﾙﾁｽｲｯﾁャー
| 非常ﾘﾓｺﾝ 30局 | 電 源 | ： DC24V(本体より供給) | [6 empty] | 映像入力 | ： ｶﾒﾗ×8、ＶＴR×1
|  | 出 力 制 御 | ： 30局＋一斉 | [6 empty] | 映像出力 | ： ｶﾒﾗ信号×8、ﾓﾆﾀｰ×1
|  | 入 力 | ： 非常・業務兼用ﾏｲｸ | [7 empty] | ＶＴR×1
|  |  | (ﾄｰｸｽｲｯﾁ付) | [6 empty] | ｱﾗｰﾑ | ： ｾﾝｻｰ入力×8
|  | 出 力 | ： ﾗｲﾝ：0dBV 15Ω | [7 empty] | ｾﾝｻｰｱﾗｰﾑ出力×2
|  | 自火報連動 | ： 連動、連動一斉の2ﾓｰﾄﾞ | [7 empty] | ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽﾄｱﾗｰﾑ出力×1
[10 empty] | 画面表示 | ： 9分割、4分割、1画面
| 電源制御器 | 電 力 容 量 | ： 最大800W | [7 empty] | ｽﾞｰﾑ
|  | 電 流 容 量 | ： 最大10A | [6 empty] | 録画方式 | ： ﾌﾚｰﾑ録画
|  | 制 御 方 式 | ： 制御電源より100V断制御 | [6 empty] | ﾀｲﾑﾗﾌﾟｽﾋﾞﾃﾞｵ
[10 empty] | 録音再生時間 | ： 2時間～最長720時間
ｱﾗｰﾑ録画
[10 empty] | 録画ﾓｰﾄﾞ | ： 02,12,24
[10 empty] | 時 間 | ： 連 続
5秒、15秒、30秒、1分、3分
ﾓﾆﾀｰ表示
： 日時、ﾀｲﾏｰ予約、ｱﾗｰﾑ
機能設定等
： ﾗｲﾝ 各1
ｶﾒﾗﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ
[10 empty] | ｶﾒﾗ入力 | ： 4系統
[10 empty] | 映像入力 | ： 8系統(各入力に2系統)
[10 empty] | ＶＤ入出力 | ： 各1
ITV設備 | [6 empty] | 東 棟 | 防災監視盤機器詳細表 |  |  |  | 東 棟
機 器 表 | [7 empty] | 機 器 表
記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所 | 記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所
| ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ | 電 源 | ： AC100Ｖ 50/60Hz |  |  | 1 | 東棟 |  | 防 災 監 視 盤 |  |  |  |  | 1 | 東棟
|  |  | 14ｲﾝﾁｶﾗｰﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ |  |  |  | 1F防災ｾﾝﾀｰ |  | 操作卓 | [5 empty] | 1F防災ｾﾝﾀｰ
|  | 解 像 度 | [6 empty] | a) 受 信 機
|  | (水平) | ： 400本以上 | [5 empty] | ＜機器仕様＞ | 種 別 | ： 複合GR型受信機
|  | (垂直) | ： 330本以上 | [7 empty] | ｱﾅﾛｸﾞ式
|  | 入 力 | ： 映像×2、音声×2 | [7 empty] | 自動試験機能付
|  | ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙﾋﾞｭｰｱ | [8 empty] | ： AC100Ｖ 50/60Hz
|  | 映像入力 | ： ｶﾒﾗ×8、ｹﾞﾝﾛｯｸ×1 | [7 empty] | ： DC24Ｖ 6AＨ
|  | 映像出力 | ： ﾓﾆﾀｰ×2 | [7 empty] | ﾆｯｶﾄﾞ蓄電池
|  | ｱﾗｰﾑ | ： 入力×8、出力×1 | [6 empty] | ｱﾄﾞﾚｽ数
|  | ﾘﾓｰﾄ | ： 入力×18、出力×6 | [7 empty] | ： 124ｱﾄﾞﾚｽ/1系統×12
|  | 画面表示 | ： 9分割、7分割、4画面 | [6 empty] | 表 示
|  |  | 1分割、ｽﾞｰﾑ | [6 empty] | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示 | ： 7ｾｸﾞﾒﾝﾄLＥＤ
|  | ｶﾒﾗﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ | [8 empty] | 7桁数字表示
|  | ｶﾒﾗ入力 | ： 4系統 | [6 empty] | 火 災 | 注意表示含む
|  | 映像入力 | ： 8系統(各入力に2系統) | [6 empty] | 注意表示含 | ： 第1報、第2報
|  | VD入出力 | ： 各1 | [6 empty] | ｶﾞ ｽ 漏 | ： 第1報、第2報
ﾒｯｾｰｼﾞ表示
| ﾄﾞｰﾑ型ITVｶﾒﾗ | 電 源 | ： ｶﾒﾗﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄより |  |  | 1 | 東棟 |  |  | 表 示 器 | ： ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付ｶﾗｰ液晶ﾊﾟﾈﾙ
|  |  | DC電源供給 | [6 empty] | 表 示 色 | ： 13色
|  | 有効画素数 | ： 768H×494V | [6 empty] | 表示文字 | ： JIS 第1、第2水準
|  |  | 38万画素 | [6 empty] | 表示内容 | ： 火災(注意表示含)
|  | 同 期 方 式 | ： ﾜﾝｹｰﾌﾞﾙ垂直外部同期 | [7 empty] | 防排煙、ｶﾞｽ漏、諸警報、
|  | 解 像 度 | ： 水平 470TV本(中心部) | [7 empty] | 防犯、他
|  | 推奨被写体 | [7 empty] | 操 作 | ： ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付ｶﾗｰ液晶
|  | 照度 | ： ｶﾊﾞｰ付 200Lx | [7 empty] | ﾊﾟﾈﾙ方式
|  |  | (最低 7.5Lx) | [6 empty] | 主 音 響 | ： 音声合成方式
|  | その他の機能 | ： ﾌﾘｯｶﾚｽ強調、逆光補正 | [6 empty] | 移 報
|  |  | 輪郭強調、無音ﾏｲｸ付 | [6 empty] | ｼﾘｱﾙ移報 | ： RS-232C×3(CRＴ用)
|  | ｶﾒﾗ一体 | [8 empty] | RS-485(R型表示盤用他)
|  | ﾚﾝｽﾞ | ： 焦点距離 ｆ＝3mm～6mm | [6 empty] | 接点警報
[10 empty] | 火災代表 | ： 無電圧a接点
| 天井吊下型 | 電 源 | ： ｶﾒﾗﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄより |  |  | 1 |  |  |  |  | 1点(DC30Ｖ、1A)
| TVｶﾒﾗ |  | DC電源供給 | [6 empty] | 発信機代表 | ： 無電圧a接点
|  | 有効画素数 | ： 768H×494V | [7 empty] | 1点(DC30Ｖ、1A)
|  |  | 38万画素 | [6 empty] | ｶﾞｽ漏代表 | ： 無電圧a接点
|  | 同 期 方 式 | ： ﾜﾝｹｰﾌﾞﾙ垂直外部同期 | [7 empty] | 1点(DC30Ｖ、1A)
|  | 解 像 度 | ： 水平 470TV本(中心部) | [6 empty] | 非常放送 | 火災断定、火災、第2報
|  | 推奨被写体 | [8 empty] | ： 無電圧a接点
|  | 照度 | ： ｶﾊﾞｰ付 300Lx | [7 empty] | 1点(DC30Ｖ、1A)
|  |  | (最低 3Lx) | [6 empty] | 地区音響停止 | ： 無電圧a接点
|  | その他の機能 | ： ﾌﾘｯｶﾚｽ強調、逆光補正 | [7 empty] | 1点(DC30Ｖ、1A)
輪郭強調
ｶﾒﾗ一体
ＩＴＶ設備 | [6 empty] | 東 棟
機 器 表
記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 3D-DNR | OFF/低/中/高/SMART |  |  | 2 | 東棟
| HDDﾚｺｰﾀﾞｰ | ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ | AWC/ATW/手動/ﾌﾟｯｼｭﾛｯｸ |  |  |  | 各階
|  | ﾃﾞｲ＆ﾅｲﾄﾓｰﾄﾞ | 自動/ｶﾗｰ/白黒
|  | ﾐﾗｰ | OFF/ﾐﾗｰ
|  | ｼｬｰﾌﾟﾈｽ | 0～30
|  | ｶﾞﾝﾏ補正 | 0.45/0.60/1.00/手動
|  | 周辺補正 | OFF/ON
|  | NIGHT-UP | OFF/ON
|  | ﾓｰｼｮﾝ | OFF/ON
|  | ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰｿﾞｰﾝ | OFF/ON(8ヶ所、多角形)
|  | 言語 | 日本語/英語/中国語/ﾄﾞｲﾂ語等
|  | 映像出力 | 1.0Vp-p(75Ω)
|  | 電源入力 | BNCｺﾈｸﾀｰ
|  | 耐衝撃 | 対応(VandaIPROof)
|  | 寸法 | φ148×119.78mm
|  | 重量 | 1000 g
|  | 使用温度/湿度 | -10～＋50℃/0%～80%(結露なきこと)
|  | 保存温度/湿度 | -20～＋60℃/0%～90%(結露なきこと)
|  | 電源 | 専用電源 HTC-P42,HTC-P82から供給
|  | 消費電力 | 最大 5.0W
|  | 型式 | LC24K9 |  |  | 1 | 東棟
|  | 液晶ﾊﾟﾈﾙ |  |  |  |  | 1Ｆ防災ｾﾝﾀｰ
|  | 表示サイズ | 24V型(52.1cm×縦29.3cm/対角59.8cm)
|  | 駆動方式 | TFT(薄膜ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ)ｱｸﾃｨﾌﾞ
ﾏﾄﾘｸｽ駆動方式
|  | 画素数 | 1.366(水平)×768(垂直)画素
|  | 使用光源 | LED
|  | ｱﾝﾃﾅ入力 | 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ75Ω不平衡型、
BS/CS-IF75Ω不平衡型
|  | ｽﾋﾟｰｶｰ | 2.7cm×8.0cm 2個
|  | 音声実用最大出力 | 6W(3W＋3W)
(JEITA)
|  | 使用電源 | AC100V・50/60Hz
|  | 年間消費電力 | 37kWh
|  | 接続端子 | HDMI入力3系統端子、MHL入力端子1系統
D5映像入力1系統、ﾋﾞﾃﾞｵ入力1系統1端子
ｱﾅﾛｸﾞRGB端子、音声入力端子、USB端子
1系統、ｱﾝﾃﾅ入力地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ端子、LAN
1系統1端子
|  | 外形寸法 | 幅56.1×奥行4.9×高さ35.8(cm)
|  | ｽﾀﾝﾄﾞ含む | 幅56.1×奥行17.8×高さ39.1(cm)
|  | 本体重量 | 約5.0 kg
|  | ｽﾀﾝﾄﾞ含む | 約5.4 kg
|  | 使用温度 | 0℃～40℃
防災監視盤機器詳細表 | [6 empty] | 東 棟 | 拡声設備 |  |  |  | 東 棟
機 器 表 | [7 empty] | 機 器 表
記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  |  | 設 置 場 所 | 記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  |  | 設 置 場 所
| 防 災 監 視 盤 | [5 empty] | 東棟 |  | 防災監視盤
| 操作卓 | [5 empty] | 1F防災ｾﾝﾀｰ |  | 操作卓
| a) 受 信 機 | 出 力 | (R/Ｐ変換) | [5 empty] | ｂ) CRＴ装置 | 表 示 色 | ： 7 色
| ＜機器仕様＞ |  | ： 無電圧a接点×39点 | [6 empty] | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ
|  |  | DC30Ｖ、1A定格 | [6 empty] | 接続台数 | ： 1 台
|  | 入 力 | Ｐ入力(無電圧a接点)×20点 | [6 empty] | 電 源 | ： AC100Ｖ
|  | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | ： 漢字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(内臓ﾀｲﾌﾟ) | [6 empty] | U Ｐ S | ： 1kＶA(別途工事)
|  | ｶﾞ ｽ 漏 | [7 empty] | 付 属 機 能 | ： 消防支援機能、記録機能、
|  | 検知器電源 | ： DC24Ｖ、3A 出力 | [7 empty] | 履歴機能、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ機能
|  | 諸表示部 | ： 20回線
C) 回線内訳
[10 empty] | 内 容 |  | 回線(L) | ｱﾄﾞﾚｽ(AD)
|  | ﾄﾚﾝﾄﾞ表示機能 | [7 empty] | 自火報(既存棟) |  | 60 | 30
|  | 履 歴 機 能 | ： 最新20報(注意表示又は火災) | [6 empty] | 発信機 |  | 48
|  | イ) | ： 過去10分間のﾄﾚﾝﾄﾞ | [6 empty] | ﾍﾞﾙ鳴動用(既存棟) |  | 6 | 6
|  |  | ｸﾞﾗﾌ表示 | [6 empty] | 自動試験 |  | 774 | 774
|  | ロ) | ： 月間履歴表示 | [6 empty] | 機能付感知器
|  |  | (最小～最大/日) | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ放出 |  | 10 | 15
|  |  | ： 任意月間履歴表示 | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ放出(既存棟) |  | 112
|  |  | (最小～最大/日) | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗﾎﾟﾝﾌﾟ始動 |  | 1
[10 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ故障 |  | 1
|  | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能 | ： ｱﾅﾛｸﾞ感知器の煙濃度 | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ呼水槽減水 |  | 1
|  |  | 又は、温度をｸﾞﾗﾌ表示する | [6 empty] | 防火扉・ｼｬｯﾀｰ |  | 31 | 17
|  | 火災性状判断機能 | [7 empty] | 防火扉・ｼｬｯﾀｰ |  | 19
|  | 火災訓練機能 | [7 empty] | (既存棟)
|  | 操作ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ機能及び取扱説明機能 | [7 empty] | 防煙垂れ壁 |  | 3
|  | 地図表示機能 | ： 3ﾊﾟﾀｰﾝ可能 | [6 empty] | 排煙口 |  | 17 | 28
|  | 防犯受信機機能 | [7 empty] | 排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 35
|  | 感度切替機能 | ： 任意及びｽｹｼﾞｭｰﾙ運行 | [6 empty] | 排煙機起動 |  | 3 | 2
|  | 拡大文字機能 | [7 empty] | 排煙機故障 |  | 3 | 2
[10 empty] | ｶﾞｽ漏 |  | 1 | 5
| ｂ) CRＴ装置 | CRＴﾓﾆﾀｰ | ： 20ｲﾝﾁ高解像度 | [6 empty] | ｶﾞｽ漏(既存棟) |  | 12
| ＜機器仕様＞ |  | ｶﾗｰ液晶 | [6 empty] | 合 計 |  | 1037 | 879
|  | 操 作 方 法 | ： ﾗｲﾄﾍﾟﾝ
CRＴｺﾝﾄﾛｰﾙ装置
ﾓﾆﾀｰ
|  | 接続台数 | ： 1 台
|  | 画 面 枚 数 | ： 64枚
|  | 表 示 区 画 | ： 3,072(横96×縦32)
|  | 表 示 画 素 | ： 漢字、ｶﾅ、記号
漢字(JIS・1,2)
特殊図形 255
|  | 入 力 点 数 | ： 5,000点
拡声設備 | [6 empty] | 東 棟 | 通信情報・病院情報 | [6 empty] | 東 棟
機 器 表 | [7 empty] | 区 分 |  | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設置場所
記 号 | 名 称 | 仕 様 |  |  |  | 台数 | 設 置 場 所 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 |  | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備
[10 empty] | ｱﾝﾃﾅ部 |  |  |  | 1式
| 中 継 器 | 内 容 |  | 回線(L) | ｱﾄﾞﾚｽ(AD) |  |  |  |  | ﾍｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ |  |  |  | 1台
|  | 火報用 |  | 4 | 1 | 1式 |  |  |  | ﾌﾞｰｽﾀｰ |  |  |  | 10台
|  | 自動試験 |  | 1 | 1
機能付感知器
|  | ｶﾞｽ漏用 |  | 4 | 1 |  |  | 電気時計設備 |  | 電気時計設備
|  | 監視用 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 8回線自立型水晶式親時計
|  | 防排煙用 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ、ﾗｼﾞｺﾝ付
|  | 防排煙用 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 子 時 計 |  |  |  | 62台
遠隔復帰付
|  | ﾍﾞﾙ用 |  | 1 | 1
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 型 式 | ： 電光ｱﾅﾛｸﾞ式 |  |  | 1式 |  | ﾅｰｽｺｰﾙ設備 |  | ﾅｰｽｺｰﾙ設備
| 感知器 |  | ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | [6 empty] | ﾅｰｽｺｰﾙ親機 |  |  |  | 5台
|  |  | 自動試験機能付 | [6 empty] | ﾅｰｽｺｰﾙ子機 |  |  |  | 262台
自動汚れ補正機能付
ﾊﾝﾃﾞｨｰ
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 型 式 | ： 熱ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 1式 |  | ﾅｰｽｺｰﾙ設備 |  | ﾊﾝﾃﾞｨｰﾅｰｽｺｰﾙ主装置 |  |  |  | 5台
| 感知器 |  | 自動試験機能付
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 型 式 | ： 熱ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 1式 |  | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 |  | 1. 病棟系親子式ｲﾝﾀｰﾎﾝ |  |  |  | 1式
| 感知器 |  | 防水型 | [6 empty] | 2. Ｘ線系ｲﾝﾀｰﾎﾝ
|  |  | 自動試験機能付 | [6 empty] | 3. OP系親子式ｲﾝﾀｰﾎﾝ
4. ICU系親子式ｲﾝﾀｰﾎﾝ
| 作動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 型 式 | ： 作動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 1式 |  |  |  | 5. OP系ｲﾝﾀｰｶﾑ設備
| 感知器 | 種 別 | ： 2 種
： 自動試験機能付
|  |  | ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ式 |  |  |  |  | ITV設備 |  | ITV設備
[10 empty] | ・ 出入口 |  |  |  | 1組
| 表 示 盤 | 主 電 源 | ： AC100V |  |  | 1式 |  |  |  | ・ 手術室 |  |  |  | 1組
|  | 予 備 電 源 | ： DC24V 0.45AH
|  | 表 示 | ： ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付液晶ﾊﾟﾈﾙ |  |  |  |  | 電話交換機設備 |  | 交換機設備 |  |  |  | 1式
|  | 警 報 | ： 音声合成・電子音及びﾌﾞｻﾞｰ
|  | 回 線 | ： 受信機全表示 |  |  |  |  | 拡声設備 |  | 呼出装置 |  |  |  | 1式
(諸表示部除く)
|  | 形 状 | ： 壁掛型
|  | 通 話 | ： 防災監視盤からの呼出
機能付(送受話器付)
管理対象外
管理対象外

## 医療用設備 東棟
医療用設備
医療ｶﾞｽ設備 |  | 東 棟 | ｾﾝﾄﾗﾙRO水装置 | 東 棟
名 称 | 仕 様 | 台数 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 酸素壁掛型ｱｳﾄﾚｯﾄ(埋込型) | 541 | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 4Ｆ | 型 式：多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2
| 笑気壁掛型ｱｳﾄﾚｯﾄ(埋込型) |  |  |  | 材 質：SUS304
| 空気壁掛型ｱｳﾄﾚｯﾄ(埋込型) |  |  |  | 能 力：60L/min×20mAq
| 吸引壁掛型ｱｳﾄﾚｯﾄ(埋込型) |  |  |  | 電 源：3φ 200V 0.75kW
ｼｰﾘﾝｸﾞｱｰﾑ | ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ | 6 | 原水加温ﾋｰﾀｰ | 4Ｆ | 型 式：多管式熱交換器 | 1
| Ｏ.Ｎ.Ａ.Ｎ2.ＥＸ |  |  |  | 蒸気(2kg/cm2G)
窒素ｺﾝﾄﾛｰﾗー | 窒素圧力制御盤(壁埋込型) | 2 |  |  | 材 質：SUS304
余剰ｶﾞｽ排出ﾊﾞﾙﾌﾞ | 余剰麻酔ｶﾞｽ排出ﾊﾞﾙﾌﾞ | 14 |  |  | 加熱温度：7→20℃
余剰ｶﾞｽ排出装置 | 余剰ｶﾞｽ排出装置(壁埋込型) ｼﾞｪｯﾄ式 | 6 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | 4Ｆ | 型 式：3FL2-S | 1
ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ | 緊急入口用ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ(壁埋込型) | 51 |  |  | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ：1μPP系ﾜｲﾝﾄﾞ×6本
| ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ (壁埋込型) |  | RO装置 | 4Ｆ | 型 式：MRE-RO-SSX18S | 1
ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ(共通) | 可搬式液酸ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ 自動切換式 | 4 |  |  | 能 力：180L/H(at20℃)
| 予備酸素ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ 自動切替式 |  |  |  | 逆浸透膜：ｾﾙﾛｰｽ､ﾄﾘｱｾﾃｰﾄ､ｽﾊﾟｲﾗﾙ
| 笑気ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ 自動切替式 |  |  |  | 医療ｸﾞﾚｰﾄﾞ品 18本
| 窒素ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ 自動切替式 |  |  |  | 膜ﾍﾞｯｾﾙ ：FRP 2本入 9本
圧縮空気装置 | ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ搭載型電子式 |  |  |  | ROﾎﾟﾝﾌﾟ：多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(CR2-260)
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｵｲﾙﾌﾘｰﾍﾞﾋﾞｺﾝ |  |  |  | 数量：2台
| 治療用 5.5kW×2 | 2 |  |  | 材質：要部SUS304
| 非治療用 2.2kW×2 | 2 |  |  | 能力：50L/min×125mAq
圧縮空気操作盤 | 操作盤 自動交互追従運転 | 1 |  |  | 電源：3φ 200V 3.0kW
| 非常用電源 200V |  |  |  | 付属機器：全自動ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ機構
ｴｱｰｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ AFU-1500 | 1 |  |  | 全自動薬品洗浄機構
| 600NL/min |  |  |  | 流量計
吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ装置 | 吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2 |  |  | 水質計(導電率計)
| 1.71㎡/min×3.7kW |  |  |  | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ(本体)
ﾊﾞｸﾃﾘｱﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 |  |  | 遠隔ﾓﾆﾀｰ盤
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ | 1,000L | 1 | 貯水ﾀﾝｸ | 4Ｆ | 型 式：SUS304 | 2
吸引用操作盤 | 操作盤 自動交互追従運転 (3.7kW×2) | 1 | (UV殺菌灯付) |  | 容 量：中材他用 1,000L
| 非常用電源 200V (2.2A×2) |  |  |  | 手術用 800L
圧力供給警報盤 | 1系統につき1箇所 | 5 |  |  | 付属機器：UV殺菌装置
圧力監視警報盤 | 1系統につき1箇所 (3連、5連用) | 2 |  |  | 液面制御装置
歯科ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾞｷｭｰﾑ | 診療用ﾊﾞｷｭｰﾑ TVC-1.5H | 1式 |  |  | 除菌ｴｱｰ･ﾌｨﾙﾀｰ
| 自動排水分離器付 |  | 中材他用送水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 4Ｆ | 型 式：多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(CH14-30) | 2
ﾌﾘｰｱｰﾑ | TVC-FAC-21W | 2 |  |  | 材 質：SUS304
ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾀｰ | ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾀｰ21 | 2 |  |  | 能 力：40L/min×26mAq
| ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾀｰS | 2 |  |  | 電 源：3φ 200V 0.575kW
|  |  | 手術用送水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 4Ｆ | 型 式：多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(CH14-40) | 2
材 質：SUS304
能 力：80L/min×28mAq
電 源：3φ 200V 0.77kW
歯科ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾞｷｭｰﾑ |  | 東 棟 | RO水手洗器 | 東 棟
名 称 | 仕 様 | 台数 | 名 称 | 設置場所 | 仕 様 | 台数
歯科用吸引器 | 型式：TCS-1.5MAX | １ | 3人用RO水手洗装置 | 3F | ｼｬﾜｰ流量 ：4～5L/min | 1
| ㈱東京技研製 |  |  |  | 水 温：35～40℃(通常)
ｼﾝｸ材質 ：人工大理石
歯科用吸引器 | 型式：TCV-1.5H | １ |  |  | 電 源：1φ 100V 0.6kW
| ㈱東京技研製 |  | 2人用RO水手洗装置 | 3F | ｼｬﾜｰ流量 ：4～5L/min | 4
水 温：35～40℃(通常)
口腔外吸引器 | 型式：TCV-FAC-21T | 2 |  |  | ｼﾝｸ材質 ：人工大理石
| ㈱東京技研製 |  |  |  | 電 源：1φ 100V 0.4kW
|  |  | 1人用RO水手洗装置 | 3F | ｼｬﾜｰ流量 ：4～5L/min | 3
分離器 | 20ﾘｯﾄﾙ分離器 | 1 |  |  | 水 温：35～40℃(通常)
ｼﾝｸ材質 ：人工大理石
電 源：1φ 100V 0.2kW
ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ |  | 東 棟 | 1人用RO水手洗装置 | 3F | ｼｬﾜｰ流量 ：4～5L/min | 4
名 称 | 仕 様 | 台数 | (4台中2台は未使用) |  | 水 温：35～40℃(通常)
ｼﾝｸ材質 ：人工大理石
滅菌器 | 型式：UM14-R13-D-FL/NS | 1 |  |  | 電 源：1φ 100V 0.2kW
㈱ウドノ医機製
設置場所：4F中央材料室(右側)
滅菌器 | 型式：SF-30HNW | 1
三浦工業㈱製
設置場所：4F中央材料室(左側)
滅菌器 | 型式：VSSV-B09NR | 1
サクラ精機製
設置場所：3F洗浄室

## 搬送設備 東棟
搬送設備 |  | 東棟
名称 | 仕様 | 台数 | 名称 | 仕様 | 台数
気送管設備 | 型式：ASN-2 | 2ST
ｽﾃｰｼｮﾝ装置
中央制御装置：CMS,CCU | DIP：00000000 | 1台
系統制御ﾕﾆｯﾄ：LCU | DIP：1000.1001 | 1台
4方ﾀﾞｲﾊﾞｰﾀ：DVU | DIP：01000.110 | 1台

## 作業環境測定・殺菌消毒①
作業環境測定・殺菌消毒
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ性能測定・手術室系統滅菌業務 | [11 empty] | 東棟 |  | 漏洩線量測定 |  |  |  |  | 東棟
フ | エリア |  |  | 部 屋 名 |  | クリーン レベル | 空 調 機 |  |  |  |  | Ｃ | Ｒ | フ | エ リ ア |  |  | 部 屋 名 | 測定点
| ク | ハ | 放 | [8 empty] | 性 | 環 |  | ク | ハ | 放 |  |  | 漏 | 測
ロ | リ | ザ | 射 |  |  |  | S A | 内臓HEPA |  |  |  | 能 | 境 | ロ | リ | ザ | 射 |  |  | 洩
| － | － | 線 | [8 empty] | 測 | 消 |  | － | － | 線 |  |  | 線
ア | ン | ド |  |  |  |  | 機器記号 | 数 | Ｗ | Ｄ | Ｈ | 定 | 毒 | ア | ン | ド |  |  |  | 量 | 定
3階 | ○ |  |  | 手 術 部 | 手術室(1) | 1000 | ACU-305kW | 1 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | TV透視室(1) | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室(2) | 1000 | ACU-255kW | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | TV透視室(2) | 5 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室(3) | 1000 | ACU-306kW | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | CTｽｷｬﾅ室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室(5) | 1000 | ACU-255kW | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 特殊撮影室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室(6) | 1000 | ACU-305KD | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 多目的撮影室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室(7) | 1000 | ACU-305kW | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 骨部撮影室(1) | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室(8) | 1000 | ACU-255kW | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 骨部撮影室(2) | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室(9) | 1000 | ACU-308KD | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 胸部撮影室(1) | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術室廊下 |  | ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2 | 4 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 乳房撮影室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 回復室 |  |  | 1 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ﾊﾟﾉﾗﾏ撮影室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 滅菌物保管室 |  | ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2 | 7 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ﾃﾞﾝﾀﾙ撮影室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 麻酔医室 |  | ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC1 | 1 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 骨密度測定室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 乗せ替えﾎｰﾙ | [6 empty] | - | ○ |  |  |  | ○ | CTｽｷｬﾅ室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 手術管理室 | [6 empty] | - | ○ |  |  |  | ○ | 撮影室 | 6 | ○
| ○ |  |  | ICU | ICU | 10000 | ACU-305kW | 8 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 結石破砕室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 廊下 | 10000 | ACU-305kW | 4 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 頭・腹部造影撮影室 | 5 | ○
| ○ |  |  | CCU | CCU(1)、(2) | 10000 | ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC1 | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 心血管造影撮影室 | 4 | ○
4階 | ○ |  |  | 薬剤・中材 | 無菌調剤室 |  |  | 1 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 特殊診察室 | 6 | ○
| ○ |  |  |  | 滅菌物保管室 |  |  | 8 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 居住区域 | 1 | ○
5階 | ○ |  |  | 新生児室 | 新生児室 | 100000 |  | 3 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 病室 | 1 | ○
| ○ |  |  |  | 授乳室 | 100000 |  | 3 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 敷地境界 | 3 | ○
| ○ |  |  |  | 新生児記録室 | 100000 |  | 1 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○
| ○ |  |  | 分 娩 室 | 分娩室(1) | 100000 | ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2 | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 分娩室(2) | 100000 | ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2 | 2 | 610 | 610 | 290 | ○ | ○
| ○ |  |  |  | 陣痛室(1) | [6 empty] | - | ○
| ○ |  |  |  | 陣痛室(2) | [6 empty] | - | ○
| ○ |  |  |  | 陣痛室(3) | [6 empty] | - | ○
| ○ |  |  |  | 記録室 | [6 empty] | - | ○
| ○ |  |  |  | ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ | [6 empty] | - | ○
| ○ |  |  |  | 沐浴室 | [6 empty] | - | ○

## 作業環境測定・殺菌消毒②
作業環境測定・殺菌消毒作業
特定化学物質作業環境測定 |  | 東棟
測 定 項 目 | 測 定 箇 所 | 備 考 | 測 定 項 目 | 測 定 箇 所 | 備 考
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 病理検査室(作業室)
手術検体処理室
ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ | 滅菌室
東棟
局所排気装置
測 定 項 目 | 測 定 箇 所 | 備 考
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 病理検査室
手術検体処理室
有機溶剤作業環境測定 |  | 東棟
測 定 項 目 | 測 定 箇 所 | 備 考
ｷｼﾚﾝ | 病理検査室(作業室)
病理検査室(鏡検室)
ﾒﾀﾉｰﾙ | 病理検査室(作業室)

## 水質検査 エネ・東棟
水質検査
水質検査(飲料水・雑用水・ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌・放流水) |  |  | 水質検査(RO水)
系 統 名 | 測 定 位 置 | 備 考 | 系 統 名 | 測 定 位 置 | 備 考
飲料水水質検査 | ｴﾈ棟、東棟 | ・16項目及び11項目 | RO水無菌検査 | 東棟5階 処置室
| 各1 計2ヶ所 | ・消毒副生成物12項目 |  | 東棟5階 分娩室2
簡易専用水道検査 | ｴﾈ棟、東棟 |  |  | 東棟3階 ICU入口
| 各1 計2ヶ所 |  |  | 東棟3階 ICU手前
雑用水水質検査 | ｴﾈ棟×1ヶ所 |  |  | 東棟3階 ICU奥
東棟3階 手術室廊下1前
ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査 | ｴﾈ棟 | 吸収式冷温水発生器 |  | 東棟3階 手術室廊下9前
|  | 冷却塔×3基 |  | 東棟3階 手術室手洗いﾎｰﾙ
ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査 | ｴﾈ棟 | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
冷却塔×2基
放流水水質検査 | ｴﾈ棟、東棟 | 最終桝
各1 計2ヶ所